## Reatores Bree
ID | PI | CLIENTE | TIPO | ITEM | QTD | NÚMERO DE MÓDULOS | APLICAÇÃO | MONTAGEM | INSTALAÇÃO | NORMA | INDUTÂNCIA (mH) | IDYN (KAp) | ICC (KA/s) | TEMPO CURTO CIRCUITO | CORRENTE PROJETO (A) | CORRENTE NOMINAL (A) | TENSÃO (Kv) | DIÂMETRO (mm) | ALTURA REATOR (mm) | PESO REATOR (KG) | NÚMERO DE CILINDROS | NÚMERO DE CAMADAS | NÚMERO DE FIOS AXAIS | DATA DE EMISSÃO DA CARTA | ALTITUDE | VELOC. VENTO (Km/h) | TEMP. AMB. (°C) | FREQ FILTRO (Hz) | FREQ. NOMINAL (Hz) | NBI | Nº BRAÇOS CRUZETA | ALTURA CRUZETA (mm) | EXPESSURA CRUZETA (mm) | TIPO ISOLADOR | Nº ISOLADORES | CLASSE ISOLAÇÃO | ROVING (KG) | PESO DO FIO (KG) | EMBALAGEM | PEDESTAL | DEE | OBSERVAÇÕES | INDUTÂNCIA DE PROJETO (mH) | CUSTO (R$) | H/H | CÓDIGO DO REATOR | DATA DE SAÍDA PREVISTA | DATA ZERO | DATA DE EMISSÃO DA CARTA DE FABRICAÇÃO | INDUTÂNCIA REAL (mH) | RCC REAL TREF 75°C mΩ | Q 75°C REAL | P 75°C REAL (Kw) | RCA 75°C (mΩ) | DATA DE EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO ENSAIO | RESISTÊNCIA A FRIO (mΩ) | TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL (°C) | TEMPERATURA MÉDIA FINAL | TEMPERATURA MÉDIA APÓS CURTO-CIRCUITO | DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA
RT2 | 53446 | GERDAU | RFH-2,29MH-560A | 1 | 3 | 1 | Filtro de harmônico | - | Externa | NBR 5119 - Reator | 2.29 | 19.13 | 7.5 | 1 | 560 | 560 | 13.8 | 950.0/1231.6 | 571.6 | 308.123 | 5 | 17 | 2 | 2023-01-24 | 1000 | 120 | 40 | - | 60 | 110 | 6 | 76.2 | 12.7 | TR205 | 6 | 155 | 87.467 | 154.9351 | L: 1280 x C: 1280 x A: 460 | 400 | 2056.772 | Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura. | 2.113 | 17295.1382 | 41.2
RT3 | 53514 | RIMA | RFH-9,77MH-420A | 1 | 6 | 1 | Filtro de harmônico | - | Externa | NBR 5119 - Reator | 9.77 | 5.35 | 2.1 | 1 | 420 | 420 | 13.8 | 850.0/1334.0 | 668.6 | 647.1855 | 8 | 26 | 1 | 2023-01-24 | 1000 | 120 | 40 | - | 60 | 110 | 6 | 76.2 | 12.7 | TR205 | 6 | 155 | 276.7919 | 283.6246 | L: 1380 x C: 1380 x A: 560 | 500 | 2227.78 |  | 10.028 | 29562.9403 | 58.2056
RT4 | 53681 | ANGLO AMERICAN | RFH-1,505MH-900A | 1 | 3 | 1 | Filtro de harmônico | - | Externa | NBR 5119 - Reator | 1.505 | 31.87 | 12.5 | 1 | 900 | 900 | 34.5 | 1350.0/1568.2 | 882 | 653.5377 | 4 | 14 | 6 | 2023-01-24 | 1000 | 120 | 40 | - | 60 | 200 | 6 | 76.2 | 12.7 | TR210 | 6 | 155 | 321.8917 | 234.7799 | L: 1610 x C: 1610 x A: 770 | 400 | 2618.894 |  | 1.429 | 31939.9687 | 60.0284
RT5 | 53737 | RIMA | RFH-9,77mH-420A | 1 | 9 | 1 | Filtro de harmônico | - | Externa | NBR 5119 - Reator | 9.77 | 5.35 | 2.1 | 1 | 420 | 420 | 13.8 | 1200.0/1531.9 | 665.8 | 654.248 | 5 | 17 | 1 | 2023-01-24 | 1000 | 120 | 40 | - | 60 | 110 | 6 | 76.2 | 12.7 | TR205 | 6 | 155 | 257.671 | 304.5532 | L: 1580 x C: 1580 x A: 560 | 600 | 2558.273 |  | 10.052 | 28006.4192 | 58.4487