## Plan1
[22 empty] | Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, R. Rio Grande do Sul, 174 - Centro, Salto do Lontra - PR, 85670-000 |  | SE(C18>235;" Ensaio com Transformador";" Ensaio sem Transformador")
Entrada de dados | [6 empty] | Ensaio |  |  |  |  | Banco Série |  |  |  |  | Dados dos Trafos |  |  |  | Capacitor de Caneca
Dados do Reator |  |  | Simulação | [8 empty] | Tensão Máx |  | 380 | V |  | Fonte 2 |  | RT |  | Capacitância da unidade | 137 | µF
[7 empty] | Tensão do BP |  | 11514.9769 | V |  | Tensão série |  | 11134.9769 | V |  | Primário | Sec |  |  | Tensão da unidade | 220 | V | [5 empty] | Sim
Corrente ensaio | 407.259 | A | Tensão de ensaio | 11514.9769 | V |  | Frequência Ensaio |  | 60 | Hz |  | Potencia série |  | 4534.8196 | kVAr |  | 254 | 13200 | 51.9685 |  | Nº de capacitores |  |  | 50.77 | 100.33 | 150.58 | 200.15 |  | Não
Indutância | 75 | mH | [9 empty] | Cap. Banco série |  | 97.0175 | µF | [5 empty] | Nº capacitores real | 78 |  | 0.946 | 1.852 | 2.276 | 3.723
Rdc | 96.98 | mΩ | Banco Real | 108.509 | µF |  | Banco série |  | Não | 0 |  | Cap. Banco Paralelo |  | 2842.8633 | µF |  | Fonte 1 |  | RT |  | Cap Banco eq | 10686 | µF | 8.16 | 16.13 | 24.23 | 32.2
[12 empty] | Potência Paralelo |  | 154.7584 | kVAr |  | Primário | Sec |  |  | Potencia da unidade cap | 1.1487 | kVAr
Reator série |  |  | Corrente da Fonte | 2914.2879 | A | [11 empty] | 1500 | 220 | 6.8182
indutância | 0 | mH | Corrente No Reator | 407.259 | A | 0% | QUANT. | VC (V) | Pn (kVAr) | Fn Hz | IDENTIFICAÇÃO | BP | Série | P T (kVAr) | i' (A) | µF | Circuito |  |  |  | Capacitor Bucha
Rdc | 0 | mΩ |  |  |  |  | 6 | 220 | 15 | 60 | RACK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | F2-V2 | 11514.9769 | V |  | Tensão da unidade | 535 | V
|  |  | TRAFO |  |  |  | 6 | 220 | 30 | 60 | RACK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | F2-I2 | 1.3969 | A |  | Potencia da unidade cap | 20 | kVAr
Ensaio Simples |  |  | Ensaio com Transformador |  |  |  | 2 | 220 | 25 | 60 | RACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Frequência Nominal | 60 | Hz |  | XL | 28.2743 |  | 0,09698+28,2743338823081i
[6 empty] | 0 | 2 | 535 | 20.04 | 60 | RACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1-V2 | 221.5761 | V |  | Corrente nominal | 37.3832 | A |  | XC | 24.4457 |  | -24,4457370994471i
Tensão de ensaio | 11514.9769 | V | Tensão Nom. V1 | 254 | V |  | 2 | 535 | 40 | 60 | RACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1-I2 | 72.594 | A |  | Capacitância da unidade | 185.3495 | µF
|  |  | Tensão Nom. V2 | 13200 | V |  | 4 | 535 | 5 | 60 | CX AJUSTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1-V1 | 1510.7459 | V | [5 empty] | ZT | 3,95121467407909-180,432618823229i
Corrente da Fonte | 1.3969 | A | RT | 51.9685 |  |  | 3 | 440 | 3.3 | 60 | CX AJUSTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F1-I1 | 10.6471 | A
Corrente No Reator | 407.259 | A |  |  |  |  | 2 | 535 | 1.67 | 60 | CX AJUSTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ZT | 3.9512
|  |  | Tensão de Entrada | 221.5761 | V |  | 2 | 535 | 69.93 | 60 | RACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Banco Ideal | 93.8159 | µF | Corrente de Entrada | 72.594 | A |  | 4 | 380 | 35.07 | 60 | RACK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | QUANT. | VC (V) | Pn (kVAr) | Fn Hz | BS | Série | P Tútil(kVAr)
[7 empty] | 1 | 11060 | 701.38 | 60 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 | 15 | 60 |  |  | #DIV/0!
P | 4689.578 | kVAr | P | 16.0851 | kW |  | 1 | 9960 | 625 | 60 | B1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 | 30 | 60 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | 8730 | 582 | 60 | C1 a C3 | 1 | 2 | 506.2799 | 43.9671 | 10.1282 | 2 | 220 | 25 | 60 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 1 | 6900 | 200 | 60 | D1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 13800 | 100 | 60 | ITEL 1 | 1 | 1 | 69.6254 | 6.0465 | 1.3929
[7 empty] | 1 | 9960 | 625 | 60 | E1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
34000 | [6 empty] | 1 | 7600 | 200 | 60 | F1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22.6667 |  |  |  |  | 1320 |  | 1 | 13800 | 90 | 60 | G1 | 1 | 1 | 62.6629 | 5.4419 | 1.2536
[7 empty] | 2 | 6900 | 200 | 60 | H1 E H2 | 1 | 2 | 278.5018 | 24.186 | 5.5715
[7 empty] | 1 | 19940 | 100 | 60 | I1 | 1 | 1 | 33.3485 | 2.8961 | 0.66714
[7 empty] | 1 | 7620 | 200 | 60 | J1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 13800 | 500 | 60 | K1 | 1 | 1 | 348.1272 | 30.2326 | 6.9644
[7 empty] | 1 | 11970 | 410 | 60 | L1 | 1 | 1 | 379.4213 | 32.9502 | 7.5904
[7 empty] | 3 | 8720 | 917 | 60 | M1 A M3 | 1 | 2 | 799.5259 | 69.4336 | 15.9947
[7 empty] | 6 | 3000 | 400 | 60 |  | 2 | 4 | 2946.5488 | 255.8884 | 58.9463
[7 empty] | 1 | 4000 | 693.6637 | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 3000 | 300 | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 3000 | 300 | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 3000 | 300 | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 3000 | 300 | 60 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1630 | 331.2 | 60 | 0 |  | #DIV/0! |  | xc ideal | 28.2743 |  | -28,2743338823081i
|  |  | 254 | 13200 | [8 empty] | TOTAL: | 5424.0416 |  | 108.509
|  | 75 | 51.9685 | [21 empty] | ZT ideal | 8243.3281 |  | 8243,32807267721-28,2743338823081i
|  |  |  | 1662.9921 |  |  | 0.252 | 1
Estoque Capacitores LAB RT
[15 empty] | Quantidade | Número de Série/PI |  | Capacitância (µF) | Letra de identificação
[10 empty] | Tensão (KV nominal) | Potência(kvar) |  |  |  |  | 44225-02 |  | 15.87 | A1
[9 empty] | 1 | 11060 | 701.38 |  |  |  |  | 43400-03 |  | 16.8 | B1
[9 empty] | 1 | 9960 | 625 |  |  |  |  | 44225-02 |  | 20.9 | C1 a C3
[9 empty] | 3 | 8730 | 582 |  |  |  |  | 44257-01 |  | 11.38 | D1
[9 empty] | 1 | 6900 | 200 |  |  |  |  | não consta |  | 1.423 | ITEL 1
[9 empty] | 1 | 13800 | 100 |  |  |  |  | 43400-03 |  | 17.01 | E1
[9 empty] | 1 | 9960 | 625 |  |  |  |  | 23459-01 |  | 9.36 | F1
[9 empty] | 1 | 7600 | 200 |  |  |  |  | 52386-02 |  | 1.25 | G1
[9 empty] | 1 | 13800 | 90 |  |  |  |  | 44093-01 |  | 11.36 | H1 E H2
[9 empty] | 2 | 6900 | 200 |  |  |  |  | 45119-05 |  | 0.689 | I1
[9 empty] | 1 | 19940 | 100 |  |  |  |  | 23459-01 |  | 9.44 | J1
[9 empty] | 1 | 7620 | 200 |  |  |  |  | 51729-01 |  | 8.37 | K1
[9 empty] | 1 | 13800 | 500 |  |  |  |  | 52028-03 |  | 7.72 | L1
[9 empty] | 1 | 11970 | 410 |  |  |  |  | 43299-03 |  | 34.9 | M1 A M3
[9 empty] | 3 | 8720 | 917

## Plan2
S | 27 | I | 67.7759
V | 230 | XL | 1959.2593
|  |  |  | CLM2260083 | CELULA MONO 0.83KVAR/220V/60HZ | 0.83 | 220 | 369
|  | L | 5.1971 | CLM2260167 | CELULA MONO 1.67KVAR/220V/60HZ | 1.67 | 220 | 30
|  |  |  | CLM2260250 | CELULA MONO 2.50KVAR/220V/60HZ | 2.5 | 220 | 26
|  |  |  | CLM4460334 | CELULA MONO 3.34KVAR/440V/60HZ | 3.34 | 440 | 9
|  |  |  | CLM4460250 | CELULA MONO 2.50KVAR/440V/60HZ | 2.5 | 440 | 1
|  |  |  | CLM4860334 | CELULA MONO 3.34KVAR/480V/60HZ | 3.34 | 480 | 4
|  |  |  | CLM4460500 | CELULA MONO 5.00KVAR/480V/60HZ | 5 | 480 | 1
|  |  |  | CLM3860250 | CELULA MONO 2.50KVAR/380V/60HZ | 2.5 | 380 | 5
|  |  |  | CLM3860167 | CELULA MONO 1.67KVAR/380V/60HZ | 1.67 | 380 | 432
|  |  |  | CLM4860250 | CELULA MONO 2.50KVAR/480V/60HZ | 2.5 | 480 | 204
|  |  |  | CLM3860334 | CELULA MONO 3.34KVAR/480V/60HZ | 3.34 | 480 | 250
|  |  |  | CLM5360250 | CELULA MONO 2.50KVAR/535V/60HZ | 2.5 | 535 | 163 | 30
|  |  |  | CLM3860167 | CELULA MONO 1.67KVAR/380V/60HZ | 1.67 | 380 | 144
|  |  |  | CLM5360167 | CELULA MONO 1.67KVAR/535V/60HZ | 1.67 | 535 | 184
|  |  |  | CLM4860167 | CELULA MONO 1.67KVAR/480V/60HZ | 1.67 | 480 | 117
|  |  |  | CLM4460083 | CELULA MONO 0.83KVAR/440V/60HZ | 0.83 | 440 | 71
|  |  |  | CLM3860083 | CELULA MONO 0.83KVAR/380V/60HZ | 0.83 | 0.83 | 200
|  |  |  | CLM4460167 | CELULA MONO 1.67KVAR/440V/60HZ | 1.67 | 1.67 | 171