## OF RFE
|  | Ordem de Fabricação |  |  |  | Emitido |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  | 2022-12-12 |  |  | Cód | RT39010153
[9 empty] | Revisão | 00
| Código PI: | 53446 |  | Item: | 1
| Cliente |  | Número de Série |  | Tipo |  | Quantidade | Peso
| GERDAU |  | 53446-101 |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 | 295.0167
Aspectos Construtivos
| Diâmetro externo |  | Diâmetro interno |  | Altura |  | Desenho | Desenho cruzeta |  | Olhal
| 1231.6 |  | 950 |  | 707.6 |  | 53446-101 | 53446-102 |  | Não
| Tubo |  | N° Braços |  | Cód sapata |  | Cód pedestal | Cód cruzeta |  | Núm de cilindros
| Não |  | 6 |  | RT24017001 |  | RT24015057 | RT31080058 |  | 5
| Tela |  | Cor |  | Pintar logo |  | Placa do reator | Isoladores |  | Núm de espaçadores
| Sim |  | Munsell N6.5 |  | Sim |  | Inox | 3 x TR-208 |  | 174
Gabarito
| Qtd madeira |  | Comp madeira |  | Largura madeira |  | Altura madeira |  | Madeira
| 96.9408 |  | 571.6 |  | 30 |  | 30
| Qtd metalon |  | Comp metalon (T) |  | Largura metalon |  | Altura metalon | Distância entre furos (E) | Metalon
| 6 |  | 571.6 |  | 50 |  | 20 | 495.4
| Dist entre anéis |  | Qtd anéis |  | Perfil anel |  | Diâmetro interno anel |  | Anéis
| 300 |  | 3 |  | 7.5 |  | 844
| Altura Cruzeta |  | Diâmetro de fundação (mm): |  | Fazer casca |  | Peso total (Reator + Gabarito)
| 76.2 |  | 800 |  | Sim |  | 420.8814
Embalagem
| Nº de embalagens |  | Posição |  | Peso bruto | 418.8551
| 1 |  | Vertical
| Comp: | 1251 | cm
| Larg: | 1251 | cm
| Alt: | 439 | cm |  |  |  |  | Cód embalagem: |  | RT42011129
Coroa de perfil - Híbrido
| Perfil |  | Diâmetro interno |  | Calço |  | Colunas | Espiras |  | N° Braços
| 13 |  | 1300 |  | 7.5 |  | 18 | 7.003 |  | 6
Observações
Rodar reator invertido.
Realizar elevação de temperatura.
Sapata soldada no braço do terminal superior da cruzeta.
[10 empty] | H/H= | 0

## BOBINAGEM C1
|  | Ordem de Fabricação - Superior & Inferior |  |  |  |  | Emitido |  |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | Código | 0
|  | Cilindro 1 | [8 empty] | Revisão | 00
| Cliente |  | Tipo |  | Quantidade |  | Espaçadores |  | Peso de fio
| GERDAU |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 |  | 36 |  | 28.1587
Aspectos Construtivos
| FIO |  | Diametro isol. |  | Nº de fios axiais |  | Isolamento |  | Roving |  | Altura do anel
| 9 |  | 3.15 |  | 2 |  | Teonex |  | RTR/RR |  | 55.25
| Diametro do gabarito | [7 empty] | Diametro fio isolado |  | Diametro fio nú
| 918 | [7 empty] | 3.15 |  | 2.906
Bobinagem
CAMADA 1 | [9 empty] | Controle
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 49 | Superior | Distribuição de fios
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 49 | 0
| Fibra V. interna |  | 2797.4626 | 2883.9821 | 2970.5015 | 2 | 1 | 49 | 1 | Inferior | Braço | Superior
[10 empty] | 2 | 0 | 2
| Altura da camada |  | 302.526 | 308.7 | 314.874 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3
[10 empty] | 1 | 2 | 1
| Perimetro |  | 2956.534 | 3016.8714 | 3077.2089 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
[10 empty] | 1 | 4 | 1
[10 empty] | 1 | 5 | 0
CAMADA 2
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 48.166 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 48 | 3
[6 empty] | 2 | 3 | 48 | 4
| Altura da camada |  | 297.3769 | 303.4458 | 309.5147
| Perimetro |  | 2973.3316 | 3034.0118 | 3094.6921
CAMADA 3 | [9 empty] | Revisão
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 47.5 | Superior | Observações
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 4 | 47 | 1
[6 empty] | 2 | 5 | 47 | 2
| Altura da camada |  | 293.265 | 299.25 | 305.235
| Perimetro |  | 2990.1292 | 3051.1522 | 3112.1753
CAMADA 4
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 47 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 47 | 0
[6 empty] | 2 | 1 | 47 | 1
| Altura da camada |  | 290.178 | 296.1 | 302.022
| Perimetro |  | 3006.9268 | 3068.2926 | 3129.6585
CAMADA 5
Medidas | [5 empty] | Espiras |  |  |  | Diam fio isolado:
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max |  |  |  |  | Diam fio nú:
Orientação
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 6
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 7
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
Ø | AWG
6.544 | 2
6.186 | 2.5
5.827 | 3
5.508 | 3.5
5.189 | 4
4.905 | 4.5
4.62 | 5
4.368 | 5.5
4.115 | 6
3.89 | 6.5
3.665 | 7
3.465 | 7.5
3.264 | 8
3.085 | 8.5
2.906 | 9
2.747 | 9.5
2.588 | 10
2.446 | 10.5
2.304 | 11
2.178 | 11.5
2.052 | 12
1.941 | 12.5
1.828 | 13
1.729 | 13.5
1.628 | 14
tolerancia | 2 | %

## BOBINAGEM C2
|  | Ordem de Fabricação - Superior & Inferior |  |  |  |  | Emitido |  |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | Código | 0
|  | Cilindro 2 | [8 empty] | Revisão | 00
| Cliente |  | Tipo |  | Quantidade |  | Espaçadores |  | Peso de fio
| GERDAU |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 |  | 42 |  | 25.1384
Aspectos Construtivos
| FIO |  | Diametro isol. |  | Nº de fios axiais |  | Isolamento |  | Roving |  | Altura do anel
| 8 |  | 3.508 |  | 2 |  | Teonex |  | RR/RR |  | 57.8771
| Diâmetro interno do cilindro | [7 empty] | Diametro fio isolado |  | Diametro fio nú
| 950.82 | [7 empty] | 3.508 |  | 3.264
Bobinagem
CAMADA 1 | [9 empty] | Controle
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 43.66 | Superior | Distribuição de fios
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 43 | 0
| Fibra V. interna |  | 2897.4765 | 2987.0891 | 3076.7018 | 2 | 3 | 43 | 1 | Inferior | Braço | Superior
[10 empty] | 1 | 0 | 3
| Altura da camada |  | 300.1922 | 306.3186 | 312.4449 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 2 | 0
| Perimetro |  | 3154.5718 | 3218.9509 | 3283.3299 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
[10 empty] | 1 | 4 | 0
[10 empty] | 1 | 5 | 2
CAMADA 2
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 43.16 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 4 | 43 | 5
[6 empty] | 2 | 5 | 43 | 0
| Altura da camada |  | 296.7543 | 302.8106 | 308.8668
| Perimetro |  | 3173.2785 | 3238.0393 | 3302.8001
CAMADA 3 | [9 empty] | Revisão
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 42.83 | Superior | Observações
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 42 | 5
[6 empty] | 2 | 1 | 42 | 0
| Altura da camada |  | 294.4854 | 300.4953 | 306.5052
| Perimetro |  | 3191.9851 | 3257.1277 | 3322.2703
CAMADA 4
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 5
Medidas | [5 empty] | Espiras |  |  |  | Diam fio isolado:
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max |  |  |  |  | Diam fio nú:
Orientação
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 6
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 7
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
Ø | AWG
6.544 | 2
6.186 | 2.5
5.827 | 3
5.508 | 3.5
5.189 | 4
4.905 | 4.5
4.62 | 5
4.368 | 5.5
4.115 | 6
3.89 | 6.5
3.665 | 7
3.465 | 7.5
3.264 | 8
3.085 | 8.5
2.906 | 9
2.747 | 9.5
2.588 | 10
2.446 | 10.5
2.304 | 11
2.178 | 11.5
2.052 | 12
1.941 | 12.5
1.828 | 13
1.729 | 13.5
1.628 | 14
tolerancia | 2 | %

## BOBINAGEM C3
|  | Ordem de Fabricação - Superior & Inferior |  |  |  |  | Emitido |  |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | Código | 0
|  | Cilindro 3 | [8 empty] | Revisão | 00
| Cliente |  | Tipo |  | Quantidade |  | Espaçadores |  | Peso de fio
| GERDAU |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 |  | 48 |  | 31.0366
Aspectos Construtivos
| FIO |  | Diametro isol. |  | Nº de fios axiais |  | Isolamento |  | Roving |  | Altura do anel
| 7 |  | 3.909 |  | 2 |  | Teonex |  | RR/RR |  | 59.975
| Diâmetro interno do cilindro | [7 empty] | Diametro fio isolado |  | Diametro fio nú
| 950.82 | [7 empty] | 3.909 |  | 3.665
Bobinagem
CAMADA 1 | [9 empty] | Controle
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 40.83 | Superior | Distribuição de fios
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 40 | 1
| Fibra V. interna |  | 2897.4765 | 2987.0891 | 3076.7018 | 2 | 3 | 40 | 2 | Inferior | Braço | Superior
[10 empty] | 1 | 0 | 0
| Altura da camada |  | 312.8248 | 319.2089 | 325.5931 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
[10 empty] | 1 | 2 | 3
| Perimetro |  | 3342.0994 | 3410.3055 | 3478.5116 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
[10 empty] | 1 | 4 | 0
[10 empty] | 1 | 5 | 0
CAMADA 2
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 40.5 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 4 | 40 | 1
[6 empty] | 2 | 5 | 40 | 2
| Altura da camada |  | 310.2964 | 316.629 | 322.9616
| Perimetro |  | 3362.9444 | 3431.5759 | 3500.2074
CAMADA 3 | [9 empty] | Revisão
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 40.33 | Superior | Observações
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 40 | 2
[6 empty] | 2 | 1 | 40 | 3
| Altura da camada |  | 308.9939 | 315.2999 | 321.6059
| Perimetro |  | 3383.7894 | 3452.8463 | 3521.9033
CAMADA 4
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 5
Medidas | [5 empty] | Espiras |  |  |  | Diam fio isolado:
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max |  |  |  |  | Diam fio nú:
Orientação
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 6
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 7
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
Ø | AWG
6.544 | 2
6.186 | 2.5
5.827 | 3
5.508 | 3.5
5.189 | 4
4.905 | 4.5
4.62 | 5
4.368 | 5.5
4.115 | 6
3.89 | 6.5
3.665 | 7
3.465 | 7.5
3.264 | 8
3.085 | 8.5
2.906 | 9
2.747 | 9.5
2.588 | 10
2.446 | 10.5
2.304 | 11
2.178 | 11.5
2.052 | 12
1.941 | 12.5
1.828 | 13
1.729 | 13.5
1.628 | 14
tolerancia | 2 | %

## BOBINAGEM C4
|  | Ordem de Fabricação - Superior & Inferior |  |  |  |  | Emitido |  |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | Código | 0
|  | Cilindro 4 | [8 empty] | Revisão | 00
| Cliente |  | Tipo |  | Quantidade |  | Espaçadores |  | Peso de fio
| GERDAU |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 |  | 48 |  | 31.464
Aspectos Construtivos
| FIO |  | Diametro isol. |  | Nº de fios axiais |  | Isolamento |  | Roving |  | Altura do anel
| 7 |  | 3.909 |  | 2 |  | Teonex |  | RR/RR |  | 61.55
| Diâmetro interno do cilindro | [7 empty] | Diametro fio isolado |  | Diametro fio nú
| 950.82 | [7 empty] | 3.909 |  | 3.665
Bobinagem
CAMADA 1 | [9 empty] | Controle
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 39 | Superior | Distribuição de fios
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 39 | 2
| Fibra V. interna |  | 2897.4765 | 2987.0891 | 3076.7018 | 2 | 3 | 39 | 3 | Inferior | Braço | Superior
[10 empty] | 1 | 0 | 1
| Altura da camada |  | 298.804 | 304.902 | 311 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 1 | 2 | 1
| Perimetro |  | 3533.9036 | 3606.0241 | 3678.1446 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
[10 empty] | 1 | 4 | 1
[10 empty] | 1 | 5 | 1
CAMADA 2
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 38.83 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 4 | 38 | 3
[6 empty] | 2 | 5 | 38 | 4
| Altura da camada |  | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro |  | 3554.7486 | 3627.2945 | 3699.8404
CAMADA 3 | [9 empty] | Revisão
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 38.83 | Superior | Observações
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 38 | 5
[6 empty] | 2 | 1 | 38 | 0
| Altura da camada |  | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro |  | 3575.5937 | 3648.5649 | 3721.5362
CAMADA 4
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 5
Medidas | [5 empty] | Espiras |  |  |  | Diam fio isolado:
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max |  |  |  |  | Diam fio nú:
Orientação
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 6
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 7
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
Ø | AWG
6.544 | 2
6.186 | 2.5
5.827 | 3
5.508 | 3.5
5.189 | 4
4.905 | 4.5
4.62 | 5
4.368 | 5.5
4.115 | 6
3.89 | 6.5
3.665 | 7
3.465 | 7.5
3.264 | 8
3.085 | 8.5
2.906 | 9
2.747 | 9.5
2.588 | 10
2.446 | 10.5
2.304 | 11
2.178 | 11.5
2.052 | 12
1.941 | 12.5
1.828 | 13
1.729 | 13.5
1.628 | 14
tolerancia | 2 | %

## BOBINAGEM C5
|  | Ordem de Fabricação - Superior & Inferior |  |  |  |  | Emitido |  |  |  | OF | 53446
|  | RFE |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | Código | 0
|  | Cilindro 5 | [8 empty] | Revisão | 00
| Cliente |  | Tipo |  | Quantidade |  | Espaçadores |  | Peso de fio
| GERDAU |  | RFH-2,29MH-560A |  | 3 |  | 0 |  | 44.4273
Aspectos Construtivos
| FIO |  | Diametro isol. |  | Nº de fios axiais |  | Isolamento |  | Roving |  | Altura do anel
| 7 |  | 3.909 |  | 2 |  | Teonex |  | RR/RTR |  | 56.4407
| Diâmetro interno do cilindro | [7 empty] | Diametro fio isolado |  | Diametro fio nú
| 950.82 | [7 empty] | 3.909 |  | 3.665
Bobinagem
CAMADA 1 | [9 empty] | Controle
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 38.66 | Superior | Distribuição de fios
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 38 | 0
| Fibra V. interna |  | 2897.4765 | 2987.0891 | 3076.7018 | 2 | 3 | 38 | 1 | Inferior | Braço | Superior
[10 empty] | 1 | 0 | 2
| Altura da camada |  | 296.199 | 302.2439 | 308.2888 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
[10 empty] | 2 | 2 | 0
| Perimetro |  | 3725.7079 | 3801.7427 | 3877.7776 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1
[10 empty] | 1 | 4 | 2
[10 empty] | 1 | 5 | 1
CAMADA 2
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 38.83 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 4 | 38 | 3
[6 empty] | 2 | 5 | 38 | 4
| Altura da camada |  | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro |  | 3746.5529 | 3823.0132 | 3899.4734
CAMADA 3 | [9 empty] | Revisão
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 39 | Superior | Observações
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 0 | 39 | 0
[6 empty] | 2 | 1 | 39 | 1
| Altura da camada |  | 298.804 | 304.902 | 311
| Perimetro |  | 3767.3979 | 3844.2836 | 3921.1693
CAMADA 4
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 39.33 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max | 1 | 2 | 39 | 4
[6 empty] | 2 | 3 | 39 | 5
| Altura da camada |  | 301.3323 | 307.4819 | 313.6316
| Perimetro |  | 3788.2429 | 3865.554 | 3942.8651
CAMADA 5
Medidas | [5 empty] | Espiras |  |  |  | Diam fio isolado:
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max |  |  |  |  | Diam fio nú:
Orientação
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 6
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
CAMADA 7
Medidas | [5 empty] | Espiras
[6 empty] | Axial | Inferior | 0 | Superior
|  |  | Min | Ideal | Max
| Altura da camada |  | 0 |  | 0
| Perimetro |  | 0 |  | 0
Ø | AWG
6.544 | 2
6.186 | 2.5
5.827 | 3
5.508 | 3.5
5.189 | 4
4.905 | 4.5
4.62 | 5
4.368 | 5.5
4.115 | 6
3.89 | 6.5
3.665 | 7
3.465 | 7.5
3.264 | 8
3.085 | 8.5
2.906 | 9
2.747 | 9.5
2.588 | 10
2.446 | 10.5
2.304 | 11
2.178 | 11.5
2.052 | 12
1.941 | 12.5
1.828 | 13
1.729 | 13.5
1.628 | 14
tolerancia | 2 | %

## CONTROLE C1
|  | CLIENTE: |  |  |  | OC. |  |  | Quant.: |  | TIPO: |  |  |  | Data
|  | GERDAU |  |  |  | 53446 |  |  | 3 |  | RFH-2,29MH-560A |  |  |  | 2022-12-12
CILINDRO 1
CAM 1 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 1 | 53446-102, Cilindro 1 | 53446-103, Cilindro 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Fibra V. interna | 929.04 | 948 | 966.96
| Altura da camada | 302.526 | 308.7 | 314.874
| Perimetro | 2956.534 | 3016.8714 | 3077.2089
CAM 2 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 1 | 53446-102, Cilindro 1 | 53446-103, Cilindro 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 297.3769 | 303.4458 | 309.5147
| Perimetro | 2973.3316 | 3034.0118 | 3094.6921
CAM 3 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 1 | 53446-102, Cilindro 1 | 53446-103, Cilindro 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 293.265 | 299.25 | 305.235
| Perimetro | 2990.1292 | 3051.1522 | 3112.1753
CAM 4 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 1 | 53446-102, Cilindro 1 | 53446-103, Cilindro 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 290.178 | 296.1 | 302.022
| Perimetro | 3006.9268 | 3068.2926 | 3129.6585
CAM 5 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 6 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 7 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
Rev. 0 Emitido: RQS Data: |  | 2022-12-12 | Operador:
tolerancia |  | 2 | %

## CONTROLE C2
|  | CLIENTE: |  |  |  | OC. |  |  | Quant.: |  | TIPO: |  |  |  | Data
|  | GERDAU |  |  |  | 53446 |  |  | 3 |  | RFH-2,29MH-560A |  |  |  | 2022-12-12
CILINDRO 2
CAM 1 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 2 | 53446-102, Cilindro 2 | 53446-103, Cilindro 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Fibra V. interna | 930.1964 | 949.18 | 968.1636
| Altura da camada | 300.1922 | 306.3186 | 312.4449
| Perimetro | 3154.5718 | 3218.9509 | 3283.3299
CAM 2 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 2 | 53446-102, Cilindro 2 | 53446-103, Cilindro 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 296.7543 | 302.8106 | 308.8668
| Perimetro | 3173.2785 | 3238.0393 | 3302.8001
CAM 3 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 2 | 53446-102, Cilindro 2 | 53446-103, Cilindro 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 294.4854 | 300.4953 | 306.5052
| Perimetro | 3191.9851 | 3257.1277 | 3322.2703
CAM 4 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 5 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 6 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 7 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
Rev. 0 Emitido: RQS Data: |  | 2022-12-12 | Operador:
tolerancia |  | 2 | %

## CONTROLE C3
|  | CLIENTE: |  |  |  | OC. |  |  | Quant.: |  | TIPO: |  |  |  | Data
|  | GERDAU |  |  |  | 53446 |  |  | 3 |  | RFH-2,29MH-560A |  |  |  | 2022-12-12
CILINDRO 3
CAM 1 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 3 | 53446-102, Cilindro 3 | 53446-103, Cilindro 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Fibra V. interna | 930.1964 | 949.18 | 968.1636
| Altura da camada | 312.8248 | 319.2089 | 325.5931
| Perimetro | 3342.0994 | 3410.3055 | 3478.5116
CAM 2 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 3 | 53446-102, Cilindro 3 | 53446-103, Cilindro 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 310.2964 | 316.629 | 322.9616
| Perimetro | 3362.9444 | 3431.5759 | 3500.2074
CAM 3 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 3 | 53446-102, Cilindro 3 | 53446-103, Cilindro 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 308.9939 | 315.2999 | 321.6059
| Perimetro | 3383.7894 | 3452.8463 | 3521.9033
CAM 4 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 5 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 6 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 7 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
Rev. 0 Emitido: RQS Data: |  | 2022-12-12 | Operador:
tolerancia |  | 2 | %

## CONTROLE C4
|  | CLIENTE: |  |  |  | OC. |  |  | Quant.: |  | TIPO: |  |  |  | Data
|  | GERDAU |  |  |  | 53446 |  |  | 3 |  | RFH-2,29MH-560A |  |  |  | 2022-12-12
CILINDRO 4
CAM 1 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 4 | 53446-102, Cilindro 4 | 53446-103, Cilindro 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Fibra V. interna | 930.1964 | 949.18 | 968.1636
| Altura da camada | 298.804 | 304.902 | 311
| Perimetro | 3533.9036 | 3606.0241 | 3678.1446
CAM 2 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 4 | 53446-102, Cilindro 4 | 53446-103, Cilindro 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro | 3554.7486 | 3627.2945 | 3699.8404
CAM 3 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 4 | 53446-102, Cilindro 4 | 53446-103, Cilindro 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro | 3575.5937 | 3648.5649 | 3721.5362
CAM 4 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 5 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 6 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 7 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
Rev. 0 Emitido: RQS Data: |  | 2022-12-12 | Operador:
tolerancia |  | 2 | %

## CONTROLE C5
|  | CLIENTE: |  |  |  | OC. |  |  | Quant.: |  | TIPO: |  |  |  | Data
|  | GERDAU |  |  |  | 53446 |  |  | 3 |  | RFH-2,29MH-560A |  |  |  | 2022-12-12
CILINDRO 5
CAM 1 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 5 | 53446-102, Cilindro 5 | 53446-103, Cilindro 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Fibra V. interna | 930.1964 | 949.18 | 968.1636
| Altura da camada | 296.199 | 302.2439 | 308.2888
| Perimetro | 3725.7079 | 3801.7427 | 3877.7776
CAM 2 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 5 | 53446-102, Cilindro 5 | 53446-103, Cilindro 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 297.5015 | 303.5729 | 309.6444
| Perimetro | 3746.5529 | 3823.0132 | 3899.4734
CAM 3 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 5 | 53446-102, Cilindro 5 | 53446-103, Cilindro 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 298.804 | 304.902 | 311
| Perimetro | 3767.3979 | 3844.2836 | 3921.1693
CAM 4 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA | 53446-101, Cilindro 5 | 53446-102, Cilindro 5 | 53446-103, Cilindro 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 301.3323 | 307.4819 | 313.6316
| Perimetro | 3788.2429 | 3865.554 | 3942.8651
CAM 5 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 6 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
CAM 7 |  | MÍNIMA | IDEAL | MÁXIMA |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Altura da camada | 0 |  | 0
| Perimetro | 0 |  | 0
Rev. 0 Emitido: RQS Data: |  | 2022-12-12 | Operador:
tolerancia |  | 2 | %