## Folha de Dados
A
D
FOLHA DE DADOS REATOR
Instruções de Preenchimento pelo Fornecedor
I - O Fornecedor deve preencher a primeira coluna do campo “Proposto” com uma das opções a seguir: "A" (atendido) ou "D" (desvio).
II - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através da "Lista de Desvios", conforme definido na Seção 1 da Requisição Técnica. Para a apresentação de informações adicionais às contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.
III - As Notas Explicativas ao final da Folha de Dados são de preenchimento exclusivo do Emitente e não devem ser preenchidas pelo Fornecedor.
Fornecedor: |  | Proposta:
Identificação (TAG): |  | Quantidade:
Item | Descrição | Un. | Especificado | Proposto
1 | Caracteristicas do Sistema Elétrico | -
2 | Tensão nominal fase-fase | kV | 0.46 |  | 0.46
3 | Tensão nominal fase-neutro | kV | 0.266 |  | 0.266
4 | Frequência nominal | Hz | 60 |  | 60
5 | Corrente de curto-circuito trifásica | kA | 20 |  | 20
6 | Corrente de curto-circuito monofásica | kA | 0.03 |  | 0.03
7 | Características dos Componentes | -
8 | Reator | -
9 | Quantidade | - | 03 (três) |  | 3
10 | Modelo | - | A ser informado pelo fabricante |  | Reator núcleo de ar
11 | Tipo | - | Tipo seco, resfriamento natural (AN), núcleo a ser informado pelo fabricante |  | Tipo seco,circulação de ar forçada no painel, núcleo de ar
12 | Bobina | - | Bobina cilíndrica, com eixo vertical, encapsulada em fibra de vidro impregnado com resina epóxi |  | Bobina cilíndrica, com eixo vertical, encapsulada em fibra de vidro impregnado com resina epóxi
13 | Frequência nominal | Hz | 60 |  | 60
14 | Tensão nominal fase-fase | kV | 0.46 |  | 0.46
15 | Níveis de Isolamento | -
16 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico | kV | 30 |  | 30
17 | Tensão suportável nominal a frequência industrial | kV | 30 |  | 30
18 | Indutância nominal por fase | mH | 0.0210 |  | 0.021
19 | Reatância nominal por fase | Ω | 0.0079 |  | 0.008
20 | Tolerância | % | ± 5 |  | ± 5
21 | Corrente nominal | A | 1250 |  | 1250
22 | Correntes de curto-circuito | -
23 | Corrente de curto-circuito de interrupção | kA | 20 |  | 20
24 | Corrente de curto-circuito momentânea de pico | kA | 40 |  | 40
25 | Fator de qualidade X/R | - | A ser informado pelo fabricante |  | ≥ 20.8
26 | Características Construtivas | -
27 | Material do condutor | - | A ser informado pelo fabricante |  | Alumínio
28 | Terminais | - | A ser informado pelo fabricante
29 | Cor de pintura | - | Light Gray, Munsell N6.5 |  | Cinza munsel
30 | Instalação (abrigada / ao tempo) | - | Abrigada |  | Painel
31 | Dimensões e Peso | -
32 | Altura | mm | A ser informado pelo fabricante |  | 543
33 | Largura | mm | A ser informado pelo fabricante |  | 520
34 | Profundidade | mm | A ser informado pelo fabricante |  | 520
35 | Peso total aproximado | kg | A ser informado pelo fabricante |  | 101
36 | Documentos de Referência | -
37 | ESTUDOS ELÉTRICOS SE NEUTRALIZAÇÃO ENGENHARIA DETALHADA ELÉTRICA ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO | - | AA-221-ST-1696-701-ED-007
Notas Explicativas
O valor mínimo garantido de indutância deve ser de 20,55 µH