## RET 8P (PT-BR)
|  | Relatório de ensaio de elevação de temperatura | [10 empty] | Estabilização em período de 30 minutos
[13 empty] | Pontos de medição no reator | [5 empty] | Temp. Ambiente
[13 empty] | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | A1 | A2 | A3 |  | 33.5
Cliente: |  | GE |  |  |  | Referência: | None |  |  |  | Nº de Série: | None-101 | 0-30
Aplicação: | [5 empty] | Montagem: |  |  |  |  | Quantidade: | 1 | 30-60
Tipo: |  | None |  |  |  | Norma: | ABNT NBR 5356-06 |  |  |  | Nº do Relatório: | None1 | 60-90
90-120
Dados do Reator | [12 empty] | 120-150
150-180
|  |  | Indutância: | 6.6 | mH |  |  |  |  | Impedância: | 2.4881 | Ω | 180-210
|  |  | Corrente Nominal: | 220 | A |  |  |  |  | Perdas a 75°C - In: | 4.0928 | kW | 210-240
|  |  | Tensão Nominal: | 34.5 | kV |  |  |  |  | NBI: | 110 | kVp | 240-270
|  |  | Frequência Nominal: | 60 | Hz |  |  |  |  | Corrente de C.C Dinâmica: | 25.75 | kAp | 270-300
|  |  | Corrente de Curto Circuito: | 10.1 | kA / 1s | [7 empty] | 300-330
|  |  | Ano de Fabricação | [6 empty] | Nº de série do reator ensaiado: | None-101 - None-101 |  | 330-360
360-390
Descrição do Ensaio | [12 empty] | 390-420
420-450
450-480
480-510
510-540
540-570
570-600
[24 empty] | Constante do Alumínio (225) | 225
Medição de resistência Ôhmica a frio.
|  |  | Resistencia a Frio - R1 |  |  |  |  | 3354
Temperatura Ambiente inicial - T1
Posição dos Sensores de Temperatura no corpo do Reator
|  | Sensor |  | Posição
P1
P2
P3
P4
P5
A1
Estabilização em período de uma hora
|  | A2 | [10 empty] | Pontos de medição no reator | [5 empty] | Temp. Ambiente
[13 empty] | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | A1 | A2 | A3
|  | A3 | [10 empty] | 0-60
60-120
120-180
180-240
|  |  | Fotos do ensaio | [9 empty] | 240-300
300-360
360-420
420-480
480-540
540-600
Valores de Temperatura medidos e gráfico da estabilização da temperatura
|  | Pontos de aquisição de Temperatura no reator | [5 empty] | Temp. Ambiente
|  | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | A1 | A2 | A3
| 8:03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 36.2
|  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [11 empty] | 4.6796
|  | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | 85 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 90 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  | 105 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | 110 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 115 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 125 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 130 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 135 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | 140 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 145 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 150 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 155 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 160 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 165 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 170 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | 175 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | 180 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 185 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 190 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | 195 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 200 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | 205 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | 210 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | 215 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | 220 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | 225 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | 230 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | 235 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 240 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | 245 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 250 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  | 255 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | 260 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
|  | 265 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  | 270 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | 275 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 280 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | 285 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
|  | 290 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
|  | 295 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 300 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | 305 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | 310 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 315 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | 320 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 325 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 330 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
|  | 335 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | 340 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
|  | 345 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 350 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | 355 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 360 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
|  | 365 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | 370 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | 375 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | 380 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | 385 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 390 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
|  | 395 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | 400 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
|  | 405 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 410 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
|  | 415 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
|  | 420 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | 425 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 430 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  | 435 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 440 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
|  | 445 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 450 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  | 455 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 460 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
|  | 465 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
|  | 470 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | 475 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | 480 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  | 485 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
|  | 490 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
|  | 495 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 500 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
|  | 505 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
|  | 510 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
|  | 515 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
|  | 520 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
|  | 525 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
|  | 530 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
|  | 535 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
|  | 540 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
|  | 545 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | 550 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
|  | 555 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
|  | 560 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
|  | 565 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
|  | 570 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | 575 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
|  | 580 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
|  | 585 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
|  | 590 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
|  | 595 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 600 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
Gráfico da variação de Temperatura no tempo
Medição da resistência DC após desligamento
Rcc Vs. Tempo desligamento
[5 empty] | TPM | TEMPO |  | RCC
[5 empty] | 1.37 |  |  | 4357 | [10 empty] | Estabilização
[5 empty] | 1.45 |  |  | 4350
[5 empty] | 1.55 |  |  | 4345
[5 empty] | 1.59 |  |  | 4343
[5 empty] | 2.02 |  |  | 4341
[5 empty] | 2.06 |  |  | 4339
[5 empty] | 2.11 |  |  | 4337
[5 empty] | 2.15 |  |  | 4335
[5 empty] | 2.18 |  |  | 4333
[5 empty] | 2.22 |  |  | 4331
[5 empty] | 2.27 |  |  | 4329
[5 empty] | 2.3 |  |  | 4327
[5 empty] | 2.34 |  |  | 4325
[5 empty] | 2.39 |  |  | 4323
[5 empty] | 2.43 |  |  | 4321
Variação de resistência Resfriamento (R x t):
Determinação da temperatura média do enrolamento pelo método da resistência
Temperatura média do enrolamento no instante do desligamento
| Formula |  |  |  | Variáveis
[5 empty] | Resistencia medida a Frio - R1 |  |  |  |  | 3354 | mΩ
[5 empty] | Temperatura ambiente inicial - T1 |  |  |  |  | 14.65 | °C
[5 empty] | Resistencia apatir da curva R x t - R2 |  |  |  |  | 3229.9
Temperatura média do enrolamento, referenciada a temperatura ambiente - Tr =
Calculo da elevação de temperatura média
| Formula |  |  |  | Variáveis
Temperatura média do enrolamento - Tr
[5 empty] | Temp. Amb. no desligamento - T2 | [5 empty] | °C
Variação de Temperatura Reator - DT =
Correção da temperatura média final para temperatura ambiente de referência
[5 empty] | Temperatura Amb. referência - Tref |  |  |  |  | 40
Variação de Temperatura Reator - DT
Temperatura média final do Reator corrigida para temperatura ambiente de referência - TMF =
Elevação de temperatura média final para temperatura ambiente de referência
Temperatura Media Final - TMF
Temperatura Amb. referência - Tref
Elevação de temperatura média final para temperatura ambiente de referência - DTref =
Cálculo da temperatura média final atingida após o curto-circuito Ɵ
Temperatura Media Final - TMF
[5 empty] | Corrente de curto-circuito - Icc | [5 empty] | kA
[5 empty] | Secção do Enrolamento - S | [5 empty] | mm²
[5 empty] | Duração do Curto-circuito - t |  |  |  |  | 1 | s
Calculo da temperatura media final atingida após o curto-circuito - Ɵ =
Resultado final
Valor Garantido
|  |  | Classe de temperatura |  |  |  | F: 155°C
Temperatura média final.
Data dos Ensaios:
| Responsável pelos ensaios | [6 empty] | Inspetor do Cliente:
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 - CEP 83420-000 ¦ Quatro Barras ¦ PR ¦ BRA Tel: +55 41 3167-4000

## RET 16P (PT-BR)
|  | Relatório de ensaio de elevação de temperatura | [16 empty] | Estabilização em período de 30 minutos
[19 empty] | Pontos de medição no reator | [13 empty] | Temp. Ambiente
[19 empty] | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | A1 | A2 | A3 |  | 33.5
|  |  |  | Cliente: |  | GE |  |  |  | Referência: | None |  |  |  | Nº de Série: | None-101 |  |  | 0-30
|  |  |  | Aplicação: | [5 empty] | Montagem: |  |  |  |  | Quantidade: | 1 |  |  | 30-60
|  |  |  | Tipo: |  | None |  |  |  | Norma: | ABNT NBR 5356-06 |  |  |  | Nº do Relatório: | None1 |  |  | 60-90
90-120
Dados do Reator | [18 empty] | 120-150
150-180
[5 empty] | Indutância: | 6.6 | mH | [6 empty] | Impedância: | 2.4881 | Ω |  |  | 180-210
[5 empty] | Corrente Nominal: | 220 | A | [6 empty] | Perdas a 75°C - In: | 4.0928 | kW |  |  | 210-240
[5 empty] | Tensão Nominal: | 34.5 | kV | [6 empty] | NBI: | 110 | kVp |  |  | 240-270
[5 empty] | Frequência Nominal: | 60 | Hz | [6 empty] | Corrente de C.C Dinâmica: | 25.75 | kAp |  |  | 270-300
[5 empty] | Corrente de Curto Circuito: | 10.1 | kA / 1s | [11 empty] | 300-330
[5 empty] | Ano de Fabricação | [8 empty] | Nº de série do reator ensaiado: | None-101 - None-101 |  |  |  | 330-360
360-390
Descrição do Ensaio | [18 empty] | 390-420
420-450
450-480
480-510
510-540
540-570
570-600
[38 empty] | Constante do Alumínio (225) | 225
Medição de resistência Ôhmica a frio.
[7 empty] | Resistencia a Frio - R1 |  |  |  |  | 2.444
[7 empty] | Temperatura Ambiente inicial - T1 |  |  |  |  | 21.5
Posição dos Sensores de Temperatura no corpo do Reator
[6 empty] | Sensor |  | Posição
P1
P2
P3
P4
P5
A1
Estabilização em período de uma hora
[6 empty] | A2 | [12 empty] | Pontos de medição no reator | [13 empty] | Temp. Ambiente
[19 empty] | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | A1 | A2 | A3
[6 empty] | A3 | [12 empty] | 0-60
60-120
120-180
180-240
[7 empty] | Fotos do ensaio | [11 empty] | 240-300
300-360
360-420
420-480
480-540
540-600
Valores de Temperatura medidos e gráfico da estabilização da temperatura
|  | Pontos de aquisição de Temperatura no reator | [13 empty] | Temp. Ambiente
|  | TEMPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | A1 | A2 | A3
| 8:03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 36.2
|  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | 4.6796
|  | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 65 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | 85 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 90 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  | 105 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | 110 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 115 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 125 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 130 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | 135 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | 140 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 145 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 150 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 155 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 160 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 165 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 170 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | 175 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | 180 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 185 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | 190 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | 195 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 200 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | 205 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | 210 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | 215 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | 220 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | 225 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | 230 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | 235 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 240 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | 245 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 250 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  | 255 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | 260 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
|  | 265 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  | 270 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | 275 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 280 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | 285 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
|  | 290 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
|  | 295 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 300 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | 305 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | 310 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 315 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | 320 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | 325 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 330 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
|  | 335 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | 340 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
|  | 345 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 350 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | 355 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 360 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
|  | 365 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | 370 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | 375 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | 380 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | 385 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 390 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
|  | 395 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | 400 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
|  | 405 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 410 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
|  | 415 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
|  | 420 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | 425 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
|  | 430 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  | 435 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 440 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
|  | 445 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 450 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  | 455 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 460 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
|  | 465 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
|  | 470 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | 475 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | 480 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  | 485 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
|  | 490 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
|  | 495 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 500 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
|  | 505 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
|  | 510 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
|  | 515 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
|  | 520 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
|  | 525 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
|  | 530 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
|  | 535 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
|  | 540 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
|  | 545 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | 550 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
|  | 555 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
|  | 560 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
|  | 565 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
|  | 570 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | 575 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
|  | 580 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
|  | 585 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
|  | 590 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
|  | 595 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 600 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
Gráfico da variação de Temperatura no tempo
Medição da resistência DC após desligamento
Rcc Vs. Tempo desligamento
[8 empty] | TPM | TEMPO |  |  | RCC
[8 empty] | 1.49 |  |  |  | 3.193 | [12 empty] | Estabilização
[8 empty] | 1.57 |  |  |  | 3.19
[8 empty] | 2.04 |  |  |  | 3.187
[8 empty] | 2.14 |  |  |  | 3.184
[8 empty] | 2.22 |  |  |  | 3.181
[8 empty] | 2.29 |  |  |  | 3.178
[8 empty] | 2.38 |  |  |  | 3.175
[8 empty] | 2.46 |  |  |  | 3.172
[8 empty] | 2.57 |  |  |  | 3.169
[8 empty] | 3.09 |  |  |  | 3.166
[8 empty] | 3.14 |  |  |  | 3.163
[8 empty] | 3.24 |  |  |  | 3.16
[8 empty] | 3.33 |  |  |  | 3.157
[8 empty] | 3.42 |  |  |  | 3.154
[8 empty] | 3.51 |  |  |  | 3.151
Variação de resistência Resfriamento (R x t):
Determinação da temperatura média do enrolamento pelo método da resistência
Temperatura média do enrolamento no instante do desligamento
[5 empty] | Formula |  |  |  | Variáveis
[9 empty] | Resistencia medida a Frio - R1 | [5 empty] | mΩ
[9 empty] | Temperatura ambiente inicial - T1 | [5 empty] | °C
[9 empty] | Resistencia apatir da curva R x t - R2 |  |  |  |  | 3.229
Temperatura média do enrolamento, referenciada a temperatura ambiente - Tr =
Calculo da elevação de temperatura média
[5 empty] | Formula |  |  |  | Variáveis
Temperatura média do enrolamento - Tr
[9 empty] | Temp. Amb. no desligamento - T2 | [5 empty] | °C
Variação de Temperatura Reator - DT =
Correção da temperatura média final para temperatura ambiente de referência
[9 empty] | Temperatura Amb. referência - Tref |  |  |  |  | 40
Variação de Temperatura Reator - DT
Temperatura média final do Reator corrigida para temperatura ambiente de referência - TMF =
Elevação de temperatura média final para temperatura ambiente de referência
Temperatura Media Final - TMF
Temperatura Amb. referência - Tref
Elevação de temperatura média final para temperatura ambiente de referência - DTref =
Cálculo da temperatura média final atingida após o curto-circuito Ɵ
Temperatura Media Final - TMF
[9 empty] | Corrente de curto-circuito - Icc |  |  |  |  | 10 | kA
[9 empty] | Secção do Enrolamento - S | [5 empty] | mm²
[9 empty] | Duração do Curto-circuito - t |  |  |  |  | 1 | s
Calculo da temperatura media final atingida após o curto-circuito - Ɵ =
Resultado final
Valor Garantido
[7 empty] | Classe de temperatura |  |  |  | F: 155°C
Temperatura média final.
Data dos Ensaios:
[6 empty] | Responsável pelos ensaios | [5 empty] | Inspetor do Cliente:
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 - CEP 83420-000 ¦ Quatro Barras ¦ PR ¦ BRA Tel: +55 41 3167-4000