## PROPOSTA(old) (hidden)
PROPOSTA TÉCNICA | [8 empty] | 1 | 3 x Reatores | Lado-a-lado ou triângulo
Nossa Referência: | #REF! |  | Cliente: | #REF! |  |  |  | isolador de topo | 1 | 1 x Reator | Empilhado
#REF! | [10 empty] | Duplo
#REF!
Indutância Nominal | #REF! | mH | #REF! | Altura Reator Módulo | #REF! | mm
Impedância Nominal | #REF! | Ω |  | Diâmetro Externo | #REF! | mm
Tensão do Sistema | #REF! | kV |  | Diâmetro da Fundação | #REF! | mm
Nível de Isolamento Entre Terminais (NBI) | #REF! | kVp |  | Distância Mínima Entre Eixos de Reatores | #REF! | mm
Frequência | #REF! | Hz |  | Peso por Módulo | #REF! | kg
Frequência de Sintonia | #REF! | Hz |  | Peso Total | #REF! | kg
Corrente Nominal | #REF! | A
Corrente de Curto-circuito Térmica / Duração | #REF! | kA / s |  | Altitude Máxima | 1000 | manm
Corrente de Curto-circuito Dinâmica | #REF! | kAp |  | Temperatura Ambiente | #REF! | ºC
Perdas por Fase à 75ºC / Corrente Nominal | #REF! | kW |  | Velocidade do Vento | #REF! | km/h
Fator Q à 75ºC / Frequencia Nominal | ≥ | #REF!
Fator Q à 75ºC / Frequencia de Sintonia | ≥ | #REF! |  | Resfriamento | A.N.
|  |  |  | Instalação | #REF!
Potência Nominal | #REF! | kVAr |  | Classe de Isolamento | #REF!
Tipo de Montagem | Lado-a-lado ou triângulo |  |  | Norma Aplicável | #REF!
Notas |  |  |  | Dimensões do Reator
1 - Cor dos reatores - Munsell N6,5 (padrão BREE) |  |  | #REF!
2 - Desenho orientativo para proposta.
3 - Localização dos terminais pode ser modificada para atender à especificação do cliente.
4 - Pedestal espaçador de alumínio poderá ser localizado na parte inferior ou superior do isolador.
5 - Dimensões em mm
6 - Altura total do conjunto Trifasico (mm) | #REF!
6 - Altura total do conjunto Duplo (mm) | #REF!
#REF!
Dados Suporte
Isoladores | Não inclusos
Isolador da Base (quantidade x tipo) | #REF!
Isolador Entre fases (quantidade x tipo) | FALSE
Isolador da Base (quantidade x tipo) | #REF!
Imagem meramente ilustrativa
Distanciamento Magnético |  |  |  | Ensaios Elétricos em Fábrica
Distância Mínima Entre Eixos de Reatores |  | #REF! | mm | → Visual e dimensional.
Distanciamento axial a partir da cruzeta superior/inferior para: |  |  |  | → Medição de resistência ôhmica do enrolamento.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  | #REF! | mm | → Medição da reatância.
Distanciamento radial a partir da linha de centro do reator para: |  |  |  | → Medição de perdas à temperatura ambiente.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  | #REF! | mm | → Medição da indutância e do fator de qualidade na frequência de sintonia.
Dimensões das Embalagens
Conteudo por Emb | 1 x Reator
C x L x A (cm) : | #REF!
Tipo da embalagem: | Engradado
Peso bruto (kg) : | #REF!
Nº de Engradados | #REF!
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 CEP 83420-000 ¦ Quatro Barras - PR, Brasil - Tel.: +55 41 3167-4000 |  |  |  |  | Data: | 2022-12-22
PF00001

## PROPOSTA (PT-BR)
Proposta Técnica para Reator
| Nossa Referência: | 0 |  | Cliente: | 0
Reator(es), tipo
| Características elétricas |  |  |  | Ensaios Elétricos em Fábrica
| Indutância Nominal | 35.9884 | mH |  | Norma Aplicável | ABNT NBR 5356-06
| Impedância Nominal | 11.3058 | Ω |  | → Visual e dimensional.
| Tensão do Sistema | 34.5 | kV |  | → Medição de resistência ôhmica do enrolamento.
| Nível de Isolamento Entre Terminais (NBI) | 200 | kVp |  | → Medição da reatância.
| Frequência | 50 | Hz |  | → Medição de perdas à temperatura ambiente.
| Frequência de Sintonia |  | Hz |  | → Medição da indutância e do fator de qualidade na frequência de sintonia.
| Corrente Nominal | 400 | A
| Corrente de Curta curação | 2.4 / 1 | kA/s
| Corrente de Curto-circuito Dinâmica | 6.12 | kAp |  | Distanciamento Magnético
| Perdas por Fase à 75ºC / Corrente Nominal | 29.346 | kW
| Fator Q à 75ºC / Frequencia Nominal | 123 |  |  | Distância Mínima Entre Eixos de Reatores (DE) |  |  | 2328.815 | mm | 697.25 | 1533.95
| Fator Q à 75ºC / Frequencia de Sintonia | ≥ |  |  | Distanciamento axial a partir da cruzeta superior/inferior para:
| Potência Nominal | 1808.9209 | kVAr |  | → Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1A) |  |  | 0 | mm
| Resfriamento | A.N. |  |  | Distanciamento radial a partir da linha de centro do reator para:
| Classe de Isolamento | 155 | °C |  | → Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1R) |  |  | 0 | mm
Dimensional
| Altura Reator Módulo | 1202 | mm
| Diâmetro Externo | 1394.5 | mm
| Diâmetro da Fundação |  | mm
| Peso por Módulo |  | kg
| Peso Total |  | kg
Ambiental
| Altura total do conjunto Trifasico | #REF! | mm
| 1202 mm |  |  |  | Instalação |  | 0
[5 empty] | Altitude Máxima |  | 1394 x 1394 x 1202 | manm
[5 empty] | Temperatura Ambiente |  | 0 | ºC
[5 empty] | Velocidade do Vento |  | 0 | km/h
Dados Suporte
[5 empty] | Isoladores |  | Não inclusos
[5 empty] | Isolador da Base (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Isolador Entre fases (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Isolador da topo (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Tipo de Montagem |  | 0
Dimensões das Embalagens
| Notas |  |  |  |  | Conteudo por Emb | 1 x Reator
| 1 - Cor dos reatores - Munsell N6,5 (padrão BREE) |  |  |  |  | C x L x A (cm) : | x x
| 2 - Desenho orientativo para proposta. |  |  |  |  | Tipo da embalagem: | Engradado
| 3 - Localização dos terminais pode ser modificada para atender à especificação do cliente. |  |  |  |  | Peso bruto (kg) : | 0
[6 empty] | Nº de Engradados | 0
4 - Pedestal espaçador de alumínio poderá ser localizado na parte inferior ou superior do isolador.
5 - Dimensões em mm
ID:
[8 empty] | Data: | 2022-12-22
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  |  | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR

## PROPOSTA (EN-US)
Technical Offer
| Reference: | - |  | Client: | Inphase India
Air Coil(s), type Harmonic Filter
| Electrical Characteristics |  |  |  | Industry Electrical Testing
| Nominal Inductance | 35.9884 | mH |  | Applicable Standard | IEC-60076-6
| Nominal Impedance | 11.3058 | Ω |  | → Visual and dimensional.
| Rated Voltage | 34.5 | kV |  | → Measurement of ohmic resistance of the winding.
| Basic Insulation Level (BIL) | 200 | kVp |  | → Reactance measurement.
| Rated Frequency | 50 | Hz |  | → Measurement of losses at room temperature.
| Tuning Frequency | - | Hz |  | → Measurement of inductance and quality factor at tuning frequency.
| Rated Current | 400 | A
| Rated Short Time Current Thermal | 2.4 / 1 | kA/s
| Mechanical Short Circuit Current | 6.12 | kAp |  | Magnetic Clearance
| Losses per Phase at 75ºC / Rated Current | 16.997 | kW
| Q Factor at 75ºC / Rated Frequency | 98.4 |  |  | Minimum Distance Between Air Coil Axes (DE) |  | 2329 | mm |  | 697.25 | 1533.95
| Q Factor at 75ºC / Tuning Frequency | ≥ |  |  | Axial distance from the top / bottom ends to:
| Rated Power | 1808.9209 | kVAr |  | → Small metal parts not formed in closed loops (MC1A) |  | 697.25 | mm
| Cooling | N.A. |  |  | Radial distance from the Air Coil centerline to:
| Insulation Class | F: 155 | °C |  | → Small metal parts not forming closed loops (MC1R) |  | 1533.95 | mm
Dimensional
| Air Coil Height Module | 1202 | mm
| Air Coil Diameter | 1394.5 | mm
| Foundation Diameter | 1300 | mm
| Weight per Module | 1722 | kg
| Total Weight | 1830 | kg
Environment
| Total height of the three-phase set (") | #REF! | "
[5 empty] | Installation |  | External
[5 empty] | Maximum Altitude |  | 1000 | manm
[5 empty] | Ambient Temperature |  | 40 | ºC
[5 empty] | Wind Speed |  | 120 | km/h
Support information
[5 empty] | Insulators |  | Not included
[5 empty] | Model: |  | 6 x TR210
[5 empty] | Type of Installation |  | Side-by-side
Package Dimensions
| Note |  |  |  |  | Package Contents | 1 x Air Coil
| 1 - Air Coil color - Ansi 70 Light Gray. |  |  |  |  | L x W x H (cm) : | 1394 x 1394 x 1202
| 2 - Orientation design for proposal. |  |  |  |  | Packing Type: | Crate
| 3 - Location of the terminals can be modified to meet the customer's specification. |  |  |  |  | Gross weight (kg): | 1923
4 - Dimensions in mm
ID:
[8 empty] | Date: | 2022-12-22
Commercial +55 41 3167-4000 or 4002 Engineering +55 41 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  |  | Street Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 Zip Code 83420-000 Quatro Barras - PR

## PROPOSTA (ES-ES)
Proposta Técnica para Reator
| Nossa Referência: | 0 |  | Cliente: | 0
Reator(es), tipo
| Características elétricas |  |  |  | Ensaios Elétricos em Fábrica
| Indutância Nominal | 35.9884 | mH |  | Norma Aplicável | ABNT NBR 5356-06
| Impedância Nominal | 11.3058 | Ω |  | → Visual e dimensional.
| Tensão do Sistema | 34.5 | kV |  | → Medição de resistência ôhmica do enrolamento.
| Nível de Isolamento Entre Terminais (NBI) | 200 | kVp |  | → Medição da reatância.
| Frequência | 50 | Hz |  | → Medição de perdas à temperatura ambiente.
| Frequência de Sintonia |  | Hz |  | → Medição da indutância e do fator de qualidade na frequência de sintonia.
| Corrente Nominal | 400 | A
| Corrente de Curto-circuito Térmica / Duração | 2.4 / 1 | kA/s
| Corrente de Curto-circuito Dinâmica | 6.12 | kAp |  | Distanciamento Magnético
| Perdas por Fase à 75ºC / Corrente Nominal | 29.346 | kW
| Fator Q à 75ºC / Frequencia Nominal | 123 |  |  | Distância Mínima Entre Eixos de Reatores (DE) |  |  | 2328.815 | mm | 697.25 | 1533.95
| Fator Q à 75ºC / Frequencia de Sintonia | ≥ |  |  | Distanciamento axial a partir da cruzeta superior/inferior para:
| Potência Nominal | 1808.9209 | kVAr |  | → Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1A) |  |  | 0 | mm
| Resfriamento | A.N. |  |  | Distanciamento radial a partir da linha de centro do reator para:
| Classe de Isolamento | 155 | °C |  | → Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1R) |  |  | 0 | mm
Dimensional
| Altura Reator Módulo | 1202 | mm
| Diâmetro Externo | 1394.5 | mm
| Diâmetro da Fundação |  | mm
| Peso por Módulo |  | kg
| Peso Total |  | kg
Ambiental
| Altura total do conjunto Trifasico | #REF! | mm
| 1202 mm |  |  |  | Instalação |  | 0
[5 empty] | Altitude Máxima |  | 1394 x 1394 x 1202 | manm
[5 empty] | Temperatura Ambiente |  | 0 | ºC
[5 empty] | Velocidade do Vento |  | 0 | km/h
Dados Suporte
[5 empty] | Isoladores |  | Não inclusos
[5 empty] | Isolador da Base (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Isolador Entre fases (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Isolador da Base (quantidade x tipo) |  | 0
[5 empty] | Tipo de Montagem |  | 0
Dimensões das Embalagens
| Notas |  |  |  |  | Conteudo por Emb | 1 x Reator
| 1 - Cor dos reatores - Munsell N6,5 (padrão BREE) |  |  |  |  | C x L x A (cm) : | x x
| 2 - Desenho orientativo para proposta. |  |  |  |  | Tipo da embalagem: | Engradado
| 3 - Localização dos terminais pode ser modificada para atender à especificação do cliente. |  |  |  |  | Peso bruto (kg) : | 0
[6 empty] | Nº de Engradados | 0
4 - Pedestal espaçador de alumínio poderá ser localizado na parte inferior ou superior do isolador.
5 - Dimensões em mm
ID:
[8 empty] | Data: | 2022-12-22
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  |  | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR