## PROPOSTA(old) (hidden)
PROPOSTA TÉCNICA | [9 empty] | 3 x Reatores | Lado-a-lado ou triângulo
Nossa Referência: |  |  | Cliente: |  |  |  |  | isolador de topo | 1 | 1 x Reator | Empilhado
Duplo
Indutância Nominal |  | mH |  | Altura Reator Módulo |  | mm
Impedância Nominal |  | Ω |  | Diâmetro Externo |  | mm
Tensão do Sistema |  | kV |  | Diâmetro da Fundação |  | mm
Nível de Isolamento Entre Terminais (NBI) |  | kVp |  | Distância Mínima Entre Eixos de Reatores |  | mm
Frequência |  | Hz |  | Peso por Módulo |  | kg
Frequência de Sintonia |  | Hz |  | Peso Total |  | kg
Corrente Nominal |  | A
Corrente de Curto-circuito Térmica / Duração |  | kA / s |  | Altitude Máxima | 1000 | manm
Corrente de Curto-circuito Dinâmica |  | kAp |  | Temperatura Ambiente |  | ºC
Perdas por Fase à 75ºC / Corrente Nominal |  | kW |  | Velocidade do Vento |  | km/h
Fator Q à 75ºC / Frequencia Nominal | ≥
Fator Q à 75ºC / Frequencia de Sintonia | ≥ |  |  | Resfriamento | A.N.
Instalação
Potência Nominal |  | kVAr |  | Classe de Isolamento
Tipo de Montagem | Lado-a-lado ou triângulo |  |  | Norma Aplicável
Notas |  |  |  | Dimensões do Reator
1 - Cor dos reatores - Munsell N6,5 (padrão BREE)
2 - Desenho orientativo para proposta.
3 - Localização dos terminais pode ser modificada para atender à especificação do cliente.
4 - Pedestal espaçador de alumínio poderá ser localizado na parte inferior ou superior do isolador.
5 - Dimensões em mm
6 - Altura total do conjunto Trifasico (mm)
6 - Altura total do conjunto Duplo (mm)
Dados Suporte
Isoladores | Não inclusos
Isolador da Base (quantidade x tipo)
Isolador Entre fases (quantidade x tipo)
Isolador da Base (quantidade x tipo)
Imagem meramente ilustrativa
Distanciamento Magnético |  |  |  | Ensaios Elétricos em Fábrica
→ Visual e dimensional.
Distanciamento axial a partir da cruzeta superior/inferior para: |  |  |  | → Medição de resistência ôhmica do enrolamento.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  |  | mm | → Medição da reatância.
Distanciamento radial a partir da linha de centro do reator para: |  |  |  | → Medição de perdas à temperatura ambiente.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  |  | mm | → Medição da indutância e do fator de qualidade na frequência de sintonia.
Dimensões das Embalagens
Conteudo por Emb | 1 x Reator
C x L x A (cm) :
Tipo da embalagem: | Engradado
Peso bruto (kg) :
Nº de Engradados
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 CEP 83420-000 ¦ Quatro Barras - PR, Brasil - Tel.: +55 41 3167-4000 |  |  |  |  | Data:
PF00001

## PICQ PT-BR
PICQ para Reatores Núcleo de Ar
Cliente: |  |  | Referência: |  | Item:
Aplicação: |  |  | Montagem: |  | Quantidade:
Tipo: |  |  | Norma: |  | Data:
Dados do Reator
| Indutância: | 94.87 | mH | Impedância: | 35.7641 | Ω
| Corrente Nominal: | 475 | A | Perdas a 75°C: | 0.07 | kW
| Tensão Nominal: | 37.95 | kV | NBI: | 200 | kVp
| Frequência Nominal: | 60 | Hz | Fator Q - Fn:
| Frequência de Sintonia: |  | Hz | Fator Q - Fs ≤ :
| Corrente de Curto Circuito: | 1.1 | kA / 1s | Corrente de C.C Dinâmica: | 2.81 | kAp
| Ano de Fabricação |  |  | Número de série:
PLANO DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE
Item | Ensaios |  |  | Norma |  | Amostragem
1 | Ensaios de Rotina |  |  |  |  | 100%
1.1 | Medição da Resistência Ôhmica do Enrolamento
1.2 | Medição da Impedância, Indutância
1.3 | Perdas e Fator Q
1.4 | Sobretensão entre Espiras
2 | Visual dimensional |  |  | Conforme desenho |  | 1 unidade
Local dos ensaios: Bree Energy Efficiency
| Elaborado por |  |  | Aprovado por
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR

## PICQ ES-ES
PICC Reactor de Núcleo de Aire
Cliente: |  |  | Referencia: |  | Item:
Aplicación |  |  | Montaje: |  | Cantidad:
Tipo: |  |  | Estándar: |  | Fecha:
Datos del Reactor
| inductancia | 94.87 | mH | Impedancia: | 35.7641 | Ω
| Corriente nominal: | 475 | A | Pérdidas a 75 ° C - En: | 0.07 | kW
| Voltaje nominal: | 37.95 | kV | BIL | 200 | kVp
| Frecuencia nominal: | 60 | Hz | Factor Q - Fn:
| Frecuencia de Sintonia: |  | Hz | Factor Q - Fs:
| Corriente de cortocircuito: | 1.1 | kA / 1s | Corriente CC dinámica: | 2.81 | kAp
Año de fabricación
PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Ítem | Ensayo |  |  | Estándar |  | Muestreo
1 | Pruebas de rutina |  |  |  |  | 100%
1.1 | Medición de resistencia óhmica de bobinado
1.2 | Impedancia, medición de inductancia
1.3 | Pérdidas y factor Q
1.4 | Sobretensión entre vueltas
2 | Visual y dimensional |  |  | Según el dibujo |  | 1 unidad
Lugar de prueba: Bree Energy Efficiency
| Preparado por |  |  | Aprobado por
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR

## PICQ EN-US
PICQ for Air Core Reactors
|  |  | Reference |  | Item:
|  |  | Mounting: |  | Amount:
Type: |  |  | Standard: |  | Date:
REACTOR DATA
| Inductance: | 94.87 | mH | Impedance: | 35.7641 | Ω
| Nominal chain: | 475 | A | Losses at 75°C: | 0.07 | kW
| Rated voltage: | 37.95 | kV | BIL: | 200 | kVp
| Nominal frequency: | 60 | Hz
| Tuning Frequency: |  | Hz
| Short Circuit Current: | 1.1 | kA / 1s | Dynamic Short Circuit Current: | 2.81 | kAp
| Year of manufacture: |  |  | Número de série:
INSPECTION AND QUALITY CONTROL PLAN
Item | Tests |  |  | Standard |  | Sampling
1 | Routine Tests |  |  |  |  | 100%
1.1 | Winding Ohmic Resistance Measurement
1.2 | Impedance Measurement, Inductance
1.3 | Losses and Q Factor
1.4 | Overvoltage between turns
2 | Visual and dimensional |  |  | According to drawing |  | 1 unit
Test location: Bree Energy Efficiency
| Prepared by |  |  | Approved by
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR