## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.7 | 1 | 6.88 | 40 | 75 | 14.3 | 14.5145 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1150 | 1411.1 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 3.4mm, Fin 2.5 mm, Fen 2.5 mm, FeExt 3.5 mm | 1 | 1 | 5 | 165.8 | 1.526 | 14.675 | 2.622 | 5.301 | 5.323 | 66.5 | 106.5 | 127.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 504.9 | 657.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 5 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 41.837 | 39.3065 | 70.3309 | 15.3806 | 110.7667 | 393.4432 | 1172.2565 | 70.203 | 1641.7762 | 0 | 6.9618 | 1648.738 | 7 | 106.4416 | 0.44668 | 1.6678 | 0
1 | 8 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 34.2304 | 46.5371 | 12.3045 | 99.1667 | 352.24 | 1243.7933 | 47.1238 | 880.0986 | 0 | 3.6758 | 883.7744 | 13 | 105.883 | 0.38666 | 0.795 | 4.8435
2 | 7.5 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 37.7187 | 34.9536 | 51.2956 | 13.0008 | 94.7917 | 355.7531 | 1312.9773 | 51.7521 | 950.5596 | 0 | 4.4799 | 955.0395 | 13 | 107.1072 | 0.40148 | 0.30522 | 1.7132
3 | 7 | 1 | 5 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 52.7482 | 22.0466 | 84.8365 | 17.117 | 95.2667 | 376.5891 | 1387.0275 | 84.0864 | 1903.1515 | 0 | 6.8229 | 1909.9744 | 7 | 106.4944 | 0.7992 | 0.84482 | 3.6285

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 3.552 | 404.928 | 1159.952 | 3655.2556 | 1385.1881 | 14.061 | 12.1508 | 0.00985 | 1 | 0 | 1385.1881 | 14.024 | -86.7383 | (0.7979276818081518-14.00130568400843j) | -0.26264 | 272.4294 | 1.2611 | 0.35505 | 0
0 | 0 | 1 | 112.1667 | 1 | 3.552 | 398.416 | 1166.1042 | 3674.5835 | 1370.1404 | 14.061 | 12.2152 | 0.0099 | 1 | 0 | 1370.1404 | 14.0986 | -88.0134 | (0.4887413284542812-14.090094434363358j) | 0.26751 | 272.3423 | 1.2737 | 0.3586 | 1.1488
0 | 0 | 2 | 110.5 | 1 | 3.552 | 392.496 | 1172.2565 | 3693.9113 | 1356.903 | 14.061 | 12.2797 | 0.00995 | 1 | 0 | 1356.903 | 14.1441 | -86.4789 | (0.8686689578051214-14.1174063449897j) | 0.59137 | 271.4563 | 1.2855 | 0.3619 | 1.0553
0 | 0 | 3 | 109.1667 | 1 | 3.552 | 387.76 | 1178.4087 | 3713.2392 | 1347.5655 | 14.061 | 12.3441 | 0.01001 | 1 | 0 | 1347.5655 | 14.0446 | -87.6481 | (0.5763397318046741-14.032742282815928j) | -0.1165 | 265.8073 | 1.2948 | 0.36452 | 0.85276
0 | 0 | 4 | 108 | 1 | 3.552 | 383.616 | 1184.561 | 3732.567 | 1340.1243 | 14.061 | 12.4086 | 0.01006 | 1 | 0 | 1340.1243 | 13.8953 | -86.9882 | (0.7300856859003031-13.87605902509496j) | -1.1784 | 258.7486 | 1.3029 | 0.36681 | 0.75191
1 | 0 | 5 | 100.3333 | 1 | 3.552 | 356.384 | 1234.565 | 3889.6592 | 1297.547 | 11.581 | 12.9324 | 0.01048 | 1 | 0 | 1297.547 | 11.9283 | -94.2674 | (-0.8875898245864633-11.895205685420464j) | 2.999 | 184.6198 | 1.3601 | 0.3829 | 0
1 | 0 | 6 | 99.5 | 1 | 3.552 | 353.424 | 1240.7172 | 3908.9871 | 1293.1824 | 11.581 | 12.9968 | 0.01054 | 1 | 0 | 1293.1824 | 11.8007 | -94.6507 | (-0.9568024744429913-11.761822122423014j) | 1.8972 | 180.0833 | 1.3668 | 0.3848 | 0.56477
1 | 0 | 7 | 98.6667 | 1 | 3.552 | 350.464 | 1246.8695 | 3928.3149 | 1288.7104 | 11.581 | 13.0612 | 0.01059 | 1 | 0 | 1288.7104 | 11.7503 | -88.4777 | (0.31215905358673357-11.746202043763752j) | 1.4627 | 177.9332 | 1.3737 | 0.38674 | 0.56759
1 | 0 | 8 | 98.1667 | 1 | 3.552 | 348.688 | 1253.0217 | 3947.6427 | 1288.5063 | 11.581 | 13.1257 | 0.01064 | 1 | 0 | 1288.5063 | 11.691 | -90.8496 | (-0.173347378768403-11.689665577821929j) | 0.94976 | 176.1109 | 1.3773 | 0.38774 | 0.34257
2 | 0 | 9 | 95.3333 | 1 | 3.753 | 357.786 | 1303.2267 | 4105.9979 | 1154.8417 | 12.8832 | 12.1137 | 0.01107 | 1 | 0 | 1154.8417 | 12.8373 | -93.5216 | (-0.7885304636448653-12.813020728391411j) | -0.35649 | 190.3125 | 1.4135 | 0.37662 | 0
2 | 0 | 10 | 94.8333 | 1 | 3.753 | 355.9095 | 1309.7271 | 4126.4194 | 1154.5149 | 12.8832 | 12.1741 | 0.01112 | 1 | 0 | 1154.5149 | 12.8886 | -90.6719 | (-0.15114167681059287-12.887736207614633j) | 0.04218 | 191.7841 | 1.4173 | 0.37765 | 0.35248
2 | 0 | 11 | 94.5 | 1 | 3.753 | 354.6585 | 1316.2275 | 4146.841 | 1156.1668 | 12.8832 | 12.2346 | 0.01118 | 1 | 0 | 1156.1668 | 12.9848 | -88.7657 | (0.2797040591125448-12.981773400048922j) | 0.78861 | 194.9351 | 1.4194 | 0.3782 | 0.23574
2 | 0 | 12 | 94.5 | 1 | 3.753 | 354.6585 | 1322.7279 | 4167.2626 | 1161.8767 | 12.8832 | 12.295 | 0.01123 | 1 | 0 | 1161.8767 | 13.0957 | -95.5918 | (-1.2760383662383972-13.033379695094165j) | 1.6495 | 199.2587 | 1.4177 | 0.37775 | 0
3 | 0 | 13 | 94.8333 | 1 | 3.953 | 374.8762 | 1373.3339 | 4326.8743 | 1082.0651 | 16.9677 | 11.4102 | 0.01166 | 1 | 0 | 1082.0651 | 16.4509 | -90.2068 | (-0.059379578489949125-16.450843586050517j) | -3.0456 | 292.8434 | 1.4189 | 0.35894 | 0
3 | 0 | 14 | 94.8333 | 1 | 3.953 | 374.8762 | 1380.1807 | 4348.3842 | 1087.4597 | 16.9677 | 11.4671 | 0.01172 | 1 | 0 | 1087.4597 | 16.7346 | -88.7973 | (0.351243805966031-16.73091736299591j) | -1.3739 | 304.5398 | 1.4172 | 0.35851 | 0
3 | 0 | 15 | 95 | 1 | 3.953 | 375.535 | 1387.0275 | 4369.894 | 1094.7751 | 16.9677 | 11.5239 | 0.01178 | 1 | 0 | 1094.7751 | 16.9994 | -85.8953 | (1.2168058995718924-16.955766083622073j) | 0.18649 | 316.3666 | 1.4136 | 0.3576 | 0.1178
3 | 0 | 16 | 95.5 | 1 | 3.953 | 377.5115 | 1393.8743 | 4391.4039 | 1105.9696 | 16.9677 | 11.5808 | 0.01184 | 1 | 0 | 1105.9696 | 17.0058 | -87.3169 | (0.7960833138189511-16.9872097446801j) | 0.2247 | 319.8454 | 1.4063 | 0.35575 | 0.35157
3 | 0 | 17 | 96.1667 | 1 | 3.953 | 380.1468 | 1400.7211 | 4412.9137 | 1119.1607 | 16.9677 | 11.6377 | 0.01189 | 1 | 0 | 1119.1607 | 16.9265 | -86.5733 | (1.0117176264127563-16.89619830732576j) | -0.2432 | 320.6452 | 1.3973 | 0.35347 | 0.46575

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60