## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.7 | 1 | 6.88 | 40 | 75 | 14.3 | 14.5145 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1150 | 1411.1 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 3.4mm, Fin 2.5 mm, Fen 2.5 mm, FeExt 3.5 mm | 1 | 1 | 5 | 165.8 | 1.526 | 14.674 | 2.614 | 5.3 | 5.322 | 66.5 | 109 | 146.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 507.3 | 659.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 8 | 1 | 5 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 41.837 | 39.3065 | 15.3806 | 111.3 | 395.3376 | 1172.2565 | 64.8549 | 1408.9889 | 0 | 6.7912 | 1415.78 | 0.40861 | 1.5819 | 0 | 7 | 97.0716
1 | 8 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 34.2304 | 12.3045 | 98.875 | 351.204 | 1243.7933 | 50.6387 | 1012.2624 | 0 | 3.8436 | 1016.1059 | 0.41992 | 0.90015 | 5.3406 | 13 | 116.0725
2 | 7.5 | 1 | 4 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 37.7187 | 34.9536 | 13.0008 | 94.3333 | 354.033 | 1312.9773 | 57.2575 | 1156.3483 | 0 | 4.6248 | 1160.9731 | 0.45005 | 0.31926 | 1.5891 | 13 | 122.0071
3 | 7 | 1 | 5 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 52.7482 | 22.0466 | 17.117 | 95.3667 | 376.9844 | 1387.0275 | 80.2501 | 1733.8312 | 0 | 6.8773 | 1740.7085 | 0.76057 | 0.85988 | 3.9653 | 7 | 100.7357

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 114.6667 | 1 | 3.552 | 407.296 | 1159.952 | 3655.2556 | 1393.2886 | 12.7701 | 12.1508 | 0.00985 | 1 | 0 | 1393.2886 | 12.8316 | -89.5969 | (0.09027840544523746-12.831244651676815j) | 0.48096 | 229.4036 | 1.256 | 0.35359 | 0
0 | 0 | 1 | 112.6667 | 1 | 3.552 | 400.192 | 1166.1042 | 3674.5835 | 1376.248 | 12.7701 | 12.2152 | 0.0099 | 1 | 0 | 1376.248 | 13.0137 | -86.6778 | (0.7541681631036588-12.99187560093927j) | 1.9076 | 233.0781 | 1.2697 | 0.35747 | 1.2476
0 | 0 | 2 | 111 | 1 | 3.552 | 394.272 | 1172.2565 | 3693.9113 | 1363.0429 | 12.7701 | 12.2797 | 0.00995 | 1 | 0 | 1363.0429 | 13.0812 | -86.3563 | (0.8313390666718143-13.054743914752757j) | 2.4357 | 233.2404 | 1.2813 | 0.36073 | 1.052
0 | 0 | 3 | 109.6667 | 1 | 3.552 | 389.536 | 1178.4087 | 3713.2392 | 1353.7376 | 12.7701 | 12.3441 | 0.01001 | 1 | 0 | 1353.7376 | 13.0108 | -89.4301 | (0.12941183692034897-13.010135112585116j) | 1.8844 | 229.1612 | 1.2905 | 0.36332 | 0.85002
0 | 0 | 4 | 108.5 | 1 | 3.552 | 385.392 | 1184.561 | 3732.567 | 1346.3285 | 12.7701 | 12.4086 | 0.01006 | 1 | 0 | 1346.3285 | 12.9502 | -91.0613 | (-0.23987156098044293-12.948016453180408j) | 1.4103 | 225.791 | 1.2986 | 0.36559 | 0.74945
1 | 0 | 5 | 100 | 1 | 3.552 | 355.2 | 1234.565 | 3889.6592 | 1293.2362 | 12.7701 | 12.9324 | 0.01048 | 1 | 0 | 1293.2362 | 12.7412 | -88.2001 | (0.40019421233768426-12.734918623845477j) | -0.22661 | 209.9418 | 1.3634 | 0.38385 | 0
1 | 0 | 6 | 99.1667 | 1 | 3.552 | 352.24 | 1240.7172 | 3908.9871 | 1288.8501 | 12.7701 | 12.9968 | 0.01054 | 1 | 0 | 1288.8501 | 12.6646 | -90.4748 | (-0.1049533942079317-12.66420920013302j) | -0.82614 | 206.7228 | 1.3702 | 0.38577 | 0.56617
1 | 0 | 7 | 98.5 | 1 | 3.552 | 349.872 | 1246.8695 | 3928.3149 | 1286.5336 | 12.7701 | 13.0612 | 0.01059 | 1 | 0 | 1286.5336 | 12.6245 | -93.1801 | (-0.7003501399534957-12.60509933077866j) | -1.1402 | 205.0465 | 1.3755 | 0.38723 | 0.4554
1 | 0 | 8 | 97.8333 | 1 | 3.552 | 347.504 | 1253.0217 | 3947.6427 | 1284.131 | 12.7701 | 13.1257 | 0.01064 | 1 | 0 | 1284.131 | 12.634 | -89.5245 | (0.10485204982784158-12.633550334077094j) | -1.0662 | 204.9699 | 1.3808 | 0.38874 | 0.45715
2 | 0 | 9 | 94.8333 | 1 | 3.753 | 355.9095 | 1303.2267 | 4105.9979 | 1148.7849 | 14.3914 | 12.1137 | 0.01107 | 1 | 0 | 1148.7849 | 14.3025 | -90.1386 | (-0.03460526133144093-14.30246772448577j) | -0.61741 | 234.9975 | 1.4191 | 0.37812 | 0
2 | 0 | 10 | 94.3333 | 1 | 3.753 | 354.033 | 1309.7271 | 4126.4194 | 1148.4278 | 14.3914 | 12.1741 | 0.01112 | 1 | 0 | 1148.4278 | 14.3569 | -87.5043 | (0.6251683790457987-14.343258131818883j) | -0.23964 | 236.7138 | 1.423 | 0.37917 | 0.35388
2 | 0 | 11 | 94.1667 | 1 | 3.753 | 353.4075 | 1316.2275 | 4146.841 | 1152.0886 | 14.3914 | 12.2346 | 0.01118 | 1 | 0 | 1152.0886 | 14.3028 | -92.1281 | (-0.5311205934228478-14.292976818943593j) | -0.61511 | 235.6842 | 1.4232 | 0.37922 | 0.11839
2 | 0 | 12 | 94 | 1 | 3.753 | 352.782 | 1322.7279 | 4167.2626 | 1155.7292 | 14.3914 | 12.295 | 0.01123 | 1 | 0 | 1155.7292 | 14.3188 | -89.8716 | (0.032081338921940095-14.318725920202601j) | -0.50448 | 236.9556 | 1.4234 | 0.37928 | 0.11841
3 | 0 | 13 | 94.8333 | 1 | 3.953 | 374.8762 | 1373.3339 | 4326.8743 | 1082.0651 | 16.1007 | 11.4102 | 0.01166 | 1 | 0 | 1082.0651 | 16.1122 | -90.3352 | (-0.09425652081653713-16.111881504038877j) | 0.07147 | 280.9058 | 1.4189 | 0.35894 | 0
3 | 0 | 14 | 94.8333 | 1 | 3.953 | 374.8762 | 1380.1807 | 4348.3842 | 1087.4597 | 16.1007 | 11.4671 | 0.01172 | 1 | 0 | 1087.4597 | 16.1947 | -87.1023 | (0.818685693400572-16.173964885718775j) | 0.58396 | 285.2052 | 1.4172 | 0.35851 | 0
3 | 0 | 15 | 95.1667 | 1 | 3.953 | 376.1938 | 1387.0275 | 4369.894 | 1096.6957 | 16.1007 | 11.5239 | 0.01178 | 1 | 0 | 1096.6957 | 16.1063 | -89.0095 | (0.27843437393366255-16.103853014445423j) | 0.03484 | 284.4956 | 1.4117 | 0.35712 | 0.23529
3 | 0 | 16 | 95.6667 | 1 | 3.953 | 378.1703 | 1393.8743 | 4391.4039 | 1107.8998 | 16.1007 | 11.5808 | 0.01184 | 1 | 0 | 1107.8998 | 15.9917 | -89.3702 | (0.1757748638626051-15.990740645322749j) | -0.67664 | 283.3284 | 1.4044 | 0.35529 | 0.35111
3 | 0 | 17 | 96.3333 | 1 | 3.953 | 380.8057 | 1400.7211 | 4412.9137 | 1121.1003 | 16.1007 | 11.6377 | 0.01189 | 1 | 0 | 1121.1003 | 15.8607 | -87.9619 | (0.5640631344731357-15.850696778947075j) | -1.4901 | 282.0271 | 1.3954 | 0.353 | 0.46514

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60