## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 245 | 1075 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 37.397 | 1 | 95.362 | 40 | 75 | 2 | 2.03000 | 280 | 280.0 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura
Al | 130 | 50 | 50 | 1000 | 1043.3 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 5.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 402.3 | 0.7 | 2.06 | 3.1 | 1546.9 | 1583.9 | 38.46 | 62.8 | 73.1 | Heat constant com perdas @ 75 °C

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.03 | 2703 | 4.91 | 4.62 | 402.33 | 21.66 | 17 | 72.42 | 2132.53 | 1021.66 | 279.94 | 1546.55 | 0 | 36.99 | 1583.54 | 5.5 | 62.83

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 74.17 | 1 | 29.45 | 2184.06 | 1008.91 | 3185 | 65.2 | 70 | 0.88 | 0.05 | 1 | 0 | 69.55 | -88.21 | (2.1708987114453437-69.51983404171379j) | -0.64 | 315.43
0 | 0 | 1 | 72.5 | 1 | 29.45 | 2134.98 | 1017.41 | 3211.7 | 64.27 | 70 | 0.89 | 0.05 | 1 | 0 | 70.36 | -88.11 | (2.3183285359422-70.31867982993418j) | 0.51 | 318.16
0 | 0 | 2 | 71.67 | 1 | 29.45 | 2110.44 | 1025.91 | 3238.41 | 64.07 | 70 | 0.89 | 0.05 | 1 | 0 | 70.19 | -89.89 | (0.1380220035714501-70.1905550988775j) | 0.27 | 315.63
0 | 0 | 3 | 71.33 | 1 | 29.45 | 2100.62 | 1034.41 | 3265.12 | 64.3 | 70 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0 | 69.86 | -89.03 | (1.1776157033553574-69.85016266517835j) | -0.2 | 313.79

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
280 | 60