## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 75.946 | 77.0852 | 40 | 40 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 964.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 5 | 18.6 | 2.147 | 77.337 | 1.832 | 2.897 | 2.897 | 16.1 | 122.2 | 146.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 945.3 | 1097.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 11.5 | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.422 | 2.178 | 18.6284 | 32.462 | 10.4876 | 343.5667 | 832.1185 | 914.812 | 39.9487 | 2889.4885 | 0 | 0.3899 | 2889.8784 | 0.07325 | 0.13728 | 0 | 5.5 | 122.1559

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 349 | 1 | 2.422 | 845.278 | 906.422 | 2855.2176 | 7441.7176 | 8 | 21.323 | 0.0077 | 1 | 0 | 7441.7176 | 7.9367 | -87.1057 | (0.4007502433916914-7.92657805058576j) | -0.79122 | 468.763 | 0.61423 | 0.25361 | 0
0 | 0 | 1 | 344.8333 | 1 | 2.422 | 835.1863 | 910.617 | 2868.3967 | 7386.9018 | 8 | 21.4217 | 0.00773 | 1 | 0 | 7386.9018 | 7.9957 | -87.1704 | (0.3947113546711949-7.985925828620295j) | -0.05407 | 472.2506 | 0.61626 | 0.25444 | 1.2686
0 | 0 | 2 | 342.1667 | 1 | 2.422 | 828.7277 | 914.812 | 2881.5758 | 7363.5442 | 8 | 21.5203 | 0.00777 | 1 | 0 | 7363.5442 | 8.0217 | -87.1627 | (0.3970762127894859-8.01183252482017j) | 0.27083 | 473.8229 | 0.61708 | 0.25478 | 0.81641
0 | 0 | 3 | 340.8333 | 1 | 2.422 | 825.4983 | 919.0071 | 2894.7548 | 7368.4856 | 8 | 21.619 | 0.0078 | 1 | 0 | 7368.4856 | 8.0174 | -86.9679 | (0.4240913038725479-8.006207183741541j) | 0.21789 | 473.6404 | 0.61678 | 0.25466 | 0.40958
0 | 0 | 4 | 341 | 1 | 2.422 | 825.902 | 923.2021 | 2907.9339 | 7405.7404 | 8 | 21.7177 | 0.00784 | 1 | 0 | 7405.7404 | 7.9772 | -87.077 | (0.4067920332164312-7.966841053196203j) | -0.28475 | 471.272 | 0.61518 | 0.254 | 0.05127

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
40 | 60