## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 37.997 | 38.567 | 80 | 80 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 943.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 44.8 | 1.784 | 38.75 | 1.981 | 3.374 | 3.378 | 27.7 | 139.4 | 169.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 917.8 | 1070.2

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 8.5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 44.8489 | 21.744 | 17.298 | 239.0833 | 795.9084 | 921.744 | 79.9652 | 3371.5123 | 0 | 3.3913 | 3374.9036 | 0.04641 | 0.08435 | 0 | 5.5 | 139.4252

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 245.6667 | 1 | 3.329 | 817.8243 | 907.329 | 2860.9165 | 2613.5677 | 13.3333 | 10.6387 | 0.0077 | 1 | 0 | 2613.5677 | 13.208 | -88.0012 | (0.46067262677751586-13.199958302267039j) | -0.94004 | 455.9398 | 0.85723 | 0.2575 | 0
0 | 0 | 1 | 241.3333 | 1 | 3.329 | 803.3987 | 913.095 | 2879.0309 | 2583.7828 | 13.3333 | 10.7063 | 0.00775 | 1 | 0 | 2583.7828 | 13.3525 | -87.7717 | (0.5191613178436298-13.342435062085931j) | 0.14399 | 460.6629 | 0.86185 | 0.25889 | 1.8344
0 | 0 | 2 | 238.5 | 1 | 3.329 | 793.9665 | 918.861 | 2897.1453 | 2569.5728 | 13.3333 | 10.7739 | 0.0078 | 1 | 0 | 2569.5728 | 13.4041 | -88.5472 | (0.33984098926889406-13.39984459266716j) | 0.53115 | 461.6786 | 0.86408 | 0.25956 | 1.2097
0 | 0 | 3 | 236.6667 | 1 | 3.329 | 787.8633 | 924.627 | 2915.2597 | 2565.8212 | 13.3333 | 10.8415 | 0.00785 | 1 | 0 | 2565.8212 | 13.4082 | -88.3873 | (0.37735773213850154-13.402915907402068j) | 0.5617 | 461.2848 | 0.86464 | 0.25973 | 0.7865
0 | 0 | 4 | 236 | 1 | 3.329 | 785.644 | 930.393 | 2933.3741 | 2574.549 | 13.3333 | 10.9091 | 0.0079 | 1 | 0 | 2574.549 | 13.3497 | -88.6427 | (0.3162082911811277-13.345945702260305j) | 0.12268 | 458.8213 | 0.86316 | 0.25928 | 0.28691
0 | 0 | 5 | 236.3333 | 1 | 3.329 | 786.7537 | 936.159 | 2951.4886 | 2594.1634 | 13.3333 | 10.9767 | 0.00795 | 1 | 0 | 2594.1634 | 13.2438 | -88.5168 | (0.3427953437378388-13.239401372379898j) | -0.67121 | 455.0143 | 0.85988 | 0.2583 | 0.14331

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
80 | 60