## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.8 | 1 | 2.04 | 40 | 75 | 984 | 998.76 | 65 | 65 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 2150 | 2247.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 47.4 | 1.371 | 100 | 1.627 | 18.718 | 18.731 | 85 | 105.8 | 136.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2886.1 | 3038.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 9.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.035 | 2.747 | 23.7065 | 33.9702 | 10.5136 | 909.0417 | 2758.9415 | 2164.9202 | 32.4798 | 9399.141 | 0 | 9.8428 | 9408.9839 | 1.5203 | 5.4342 | 0 | 6 | 106.44
1 | 9.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.035 | 2.747 | 23.7065 | 14.9202 | 10.5136 | 871.7083 | 2645.6348 | 2232.8605 | 32.5174 | 9317.6408 | 0 | 3.6987 | 9321.3395 | 2.6551 | 2.0648 | 7.0186 | 6 | 105.1742

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 918 | 1 | 3.035 | 2786.13 | 2157.035 | 6786.06 | 29285.1025 | 8.125 | 31.901 | 0.01832 | 1 | 0 | 29285.1025 | 8.079 | -89.2263 | (0.10908689472845079-8.078222329663655j) | -0.56666 | 1911.4262 | 0.51063 | 0.16825 | 0
0 | 0 | 1 | 911 | 1 | 3.035 | 2764.885 | 2162.2918 | 6802.5747 | 29132.6203 | 8.125 | 31.9787 | 0.01836 | 1 | 0 | 29132.6203 | 8.1184 | -88.9182 | (0.15328058419294754-8.11696845001077j) | -0.08104 | 1920.0923 | 0.51143 | 0.16851 | 1.7764
0 | 0 | 2 | 905.6667 | 1 | 3.035 | 2748.6983 | 2167.5485 | 6819.0893 | 29032.4771 | 8.125 | 32.0565 | 0.01841 | 1 | 0 | 29032.4771 | 8.1365 | -89.5642 | (0.061887126737457665-8.136251297525773j) | 0.14137 | 1922.0201 | 0.51187 | 0.16866 | 1.357
0 | 0 | 3 | 901.5 | 1 | 3.035 | 2736.0525 | 2172.8053 | 6835.604 | 28968.9946 | 8.125 | 32.1342 | 0.01845 | 1 | 0 | 28968.9946 | 8.1463 | -89.5846 | (0.0590592469843062-8.14604399166708j) | 0.26164 | 1922.4265 | 0.51207 | 0.16872 | 1.0619
1 | 0 | 4 | 873.1667 | 1 | 3.035 | 2650.0608 | 2224.9753 | 6999.5009 | 28732.2226 | 8.125 | 32.9058 | 0.01889 | 1 | 0 | 28732.2226 | 8.1512 | -89.4922 | (0.07223912751119776-8.150880093711287j) | 0.32246 | 1909.0282 | 0.51151 | 0.16854 | 0
1 | 0 | 5 | 871.5 | 1 | 3.035 | 2645.0025 | 2230.2321 | 7016.0155 | 28745.1334 | 8.125 | 32.9835 | 0.01894 | 1 | 0 | 28745.1334 | 8.142 | -89.6295 | (0.052644982592378486-8.141788871291604j) | 0.20873 | 1905.5579 | 0.5112 | 0.16844 | 0.42519
1 | 0 | 6 | 870.8333 | 1 | 3.035 | 2642.9792 | 2235.4889 | 7032.5301 | 28790.8464 | 8.125 | 33.0613 | 0.01898 | 1 | 0 | 28790.8464 | 8.1257 | -89.4442 | (0.07882233909392644-8.12526379277065j) | 0.00795 | 1900.948 | 0.51066 | 0.16826 | 0.17009
1 | 0 | 7 | 871.3333 | 1 | 3.035 | 2644.4967 | 2240.7456 | 7049.0448 | 28875.1178 | 8.125 | 33.139 | 0.01903 | 1 | 0 | 28875.1178 | 8.0987 | -89.74 | (0.036754339263292746-8.09858255547909j) | -0.32411 | 1893.8725 | 0.50984 | 0.16799 | 0.12746

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
65 | 60