## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.8 | 1 | 2.04 | 40 | 75 | 984 | 998.76 | 65 | 65 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 2150 | 2189.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 35.6 | 1.828 | 100 | 1.626 | 24.533 | 24.55 | 64.9 | 227.8 | 312.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2781.4 | 2933.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 35.5597 | 19.9424 | 15.5417 | 886.6667 | 2652.02 | 2169.9424 | 64.9949 | 24528.718 | 0 | 17.0068 | 24545.7249 | 3.099 | 7.1568 | 0 | 5.5 | 227.8315

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 896.5 | 1 | 2.991 | 2681.4315 | 2156.991 | 6785.7836 | 28596.5985 | 10.8333 | 31.8981 | 0.01832 | 1 | 0 | 28596.5985 | 10.7766 | -89.2156 | (0.14753692018622877-10.7756348059552j) | -0.52328 | 3321.0966 | 0.51098 | 0.17084 | 0
0 | 0 | 1 | 890.5 | 1 | 2.991 | 2663.4855 | 2162.1716 | 6802.0588 | 28473.4326 | 10.8333 | 31.9747 | 0.01836 | 1 | 0 | 28473.4326 | 10.8223 | -89.4876 | (0.09678438327435068-10.821852940573866j) | -0.10198 | 3334.8616 | 0.51163 | 0.17106 | 1.5246
0 | 0 | 2 | 886 | 1 | 2.991 | 2650.026 | 2167.3521 | 6818.334 | 28397.4242 | 10.8333 | 32.0513 | 0.0184 | 1 | 0 | 28397.4242 | 10.8536 | -89.1937 | (0.15273417484193785-10.852518716817299j) | 0.18702 | 3345.2305 | 0.51196 | 0.17117 | 1.1461
0 | 0 | 3 | 883.1667 | 1 | 2.991 | 2641.5515 | 2172.5327 | 6834.6093 | 28374.2728 | 10.8333 | 32.1279 | 0.01845 | 1 | 0 | 28374.2728 | 10.8634 | -89.2151 | (0.14881151288415073-10.862399613550997j) | 0.27771 | 3348.5577 | 0.5119 | 0.17115 | 0.72288
0 | 0 | 4 | 881.8333 | 1 | 2.991 | 2637.5635 | 2177.7133 | 6850.8845 | 28398.9941 | 10.8333 | 32.2045 | 0.01849 | 1 | 0 | 28398.9941 | 10.8539 | -89.2301 | (0.1458408699630469-10.852887758369304j) | 0.18955 | 3345.5844 | 0.5115 | 0.17101 | 0.34048
0 | 0 | 5 | 882 | 1 | 2.991 | 2638.062 | 2182.8938 | 6867.1597 | 28471.9326 | 10.8333 | 32.2811 | 0.01854 | 1 | 0 | 28471.9326 | 10.8252 | -89.3343 | (0.12576844104765694-10.824426031351765j) | -0.07548 | 3336.4554 | 0.51074 | 0.17076 | 0.04256

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
65 | 60