## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 65 | 750 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 29.3 | 1 | 74.72 | 40 | 75 | 0.58 | 0.5887 | 2780 | 2780 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1600 | 1962.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 3357.9 | 0.828 | 0.626 | 7.925 | 8.048 | 12.793 | 142.6 | 117.4 | 148.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 781.5 | 933.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 761.3068 | 50.6086 | 701.3585 | 28.2307 | 20.0833 | 654.6765 | 1632.9586 | 710.8701 | 2862.4587 | 0 | 1148.7033 | 4011.162 | 6 | 114.6821 | 0.62798 | 2.4999 | 0
1 | 3.5 | 6 | 5 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.752 | 5.508 | 714.8238 | 46.1475 | 518.599 | 24.9069 | 18.2333 | 629.2688 | 1728.5347 | 571.8155 | 2373.3739 | 0 | 899.5872 | 3272.9611 | 8.5 | 123.2404 | 0.62463 | 1.368 | 2.2025
2 | 3 | 6 | 5 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.071 | 5.827 | 800.0206 | 47.5716 | 624.1651 | 26.2882 | 17.4667 | 636.2408 | 1822.2538 | 573.8185 | 1889.4765 | 0 | 1050.2002 | 2939.6767 | 8.5 | 110.1964 | 0.57348 | 0.48934 | 17.1088
2 | 2.5 | 6 | 6 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.4295 | 6.1855 | 1081.7876 | 37.09 | 935.8774 | 33.4087 | 17.5556 | 677.2407 | 1924.5654 | 927.5656 | 3602.3274 | 0 | 1647.0115 | 5249.339 | 6 | 121.4054 | 0.94428 | 0.89058 | 31.9189

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 20.8333 | 1 | 32.598 | 679.125 | 1609.433 | 5073.2512 | 23.1621 | 114.7835 | 1.1118 | 0.082 | 1 | 0 | 23.1621 | 147.8457 | -77.9686 | (30.8179925846022-144.59805213196339j) | 28.8039 | 506.2844 | 8.323 | 1.5319 | 0
0 | 0 | 1 | 20.5 | 1 | 32.598 | 668.259 | 1618.8432 | 5102.8143 | 22.9247 | 114.7835 | 1.1183 | 0.08248 | 1 | 0 | 22.9247 | 137.0481 | -92.654 | (-6.345987468302177-136.90114184716188j) | 19.3971 | 430.5768 | 8.3968 | 1.5455 | 8.2625
0 | 0 | 2 | 20.1667 | 1 | 32.598 | 657.393 | 1628.2535 | 5132.3774 | 22.6831 | 114.7835 | 1.1248 | 0.08296 | 1 | 0 | 22.6831 | 131.2192 | -87.7272 | (5.203908573327922-131.11599493588923j) | 14.3189 | 390.568 | 8.4739 | 1.5597 | 8.3361
0 | 0 | 3 | 19.8333 | 1 | 32.598 | 646.527 | 1637.6637 | 5161.9405 | 22.4371 | 114.7835 | 1.1313 | 0.08344 | 1 | 0 | 22.4371 | 139.5239 | -62.4045 | (64.63113079948423-123.65163546618207j) | 21.5539 | 436.7803 | 8.5542 | 1.5745 | 8.4128
0 | 0 | 4 | 19.6667 | 1 | 32.598 | 641.094 | 1647.0739 | 5191.5036 | 22.3764 | 114.7835 | 1.1378 | 0.08392 | 1 | 0 | 22.3764 | 100.7206 | -107.5031 | (-30.292488756561404-96.0573288938236j) | -12.2517 | 227.0002 | 8.5878 | 1.5807 | 4.2578
0 | 0 | 5 | 19.5 | 1 | 32.598 | 635.661 | 1656.4842 | 5221.0667 | 22.3135 | 114.7835 | 1.1443 | 0.0844 | 1 | 0 | 22.3135 | 124.608 | -141.3866 | (-97.36546186280805-77.76319107297108j) | 8.5591 | 346.4648 | 8.6225 | 1.5871 | 4.2747
1 | 0 | 6 | 18.5 | 1 | 34.512 | 638.472 | 1708.6092 | 5385.8244 | 19.3794 | 107.5254 | 1.0475 | 0.08705 | 1 | 0 | 19.3794 | 175.8997 | -66.076 | (71.33168110923116-160.78709249885597j) | 63.5889 | 599.6111 | 9.0138 | 1.5671 | 0
1 | 0 | 7 | 18.3333 | 1 | 34.512 | 632.72 | 1718.5719 | 5417.1233 | 19.3168 | 107.5254 | 1.0536 | 0.08756 | 1 | 0 | 19.3168 | 156.7671 | -73.1641 | (45.40474277932428-150.04779027688417j) | 45.7954 | 474.7273 | 9.0544 | 1.5741 | 4.4864
1 | 0 | 8 | 18.1667 | 1 | 34.512 | 626.968 | 1728.5347 | 5448.4223 | 19.2521 | 107.5254 | 1.0597 | 0.08807 | 1 | 0 | 19.2521 | 141.7915 | -60.617 | (69.56926631924517-123.55139562962967j) | 31.8679 | 387.0605 | 9.0962 | 1.5814 | 4.5068
1 | 0 | 9 | 18.1667 | 1 | 34.512 | 626.968 | 1738.4974 | 5479.7212 | 19.3631 | 107.5254 | 1.0659 | 0.08858 | 1 | 0 | 19.3631 | 139.2671 | -148.4353 | (-118.66248457516-72.90086261138782j) | 29.5202 | 375.5531 | 9.0805 | 1.5787 | 0
1 | 0 | 10 | 18 | 1 | 34.512 | 621.216 | 1748.4602 | 5511.0201 | 19.2954 | 107.5254 | 1.072 | 0.08908 | 1 | 0 | 19.2954 | 72.4578 | -118.6583 | (-34.74965712203922-63.581443499905596j) | -32.6133 | 101.3034 | 9.1238 | 1.5862 | 4.52
2 | 0 | 11 | 17.6667 | 1 | 36.426 | 643.526 | 1801.2232 | 5677.7821 | 17.4319 | 118.8418 | 0.98671 | 0.09177 | 1 | 0 | 17.4319 | 97.7625 | -117.0048 | (-44.39052072424832-87.10327846656035j) | -17.7373 | 166.6055 | 9.3113 | 1.5337 | 0
2 | 0 | 12 | 17.5 | 1 | 36.426 | 637.455 | 1811.7385 | 5710.8169 | 17.3683 | 118.8418 | 0.99247 | 0.09231 | 1 | 0 | 17.3683 | 121.8748 | -61.6078 | (57.95194179337545-107.21497401707369j) | 2.5521 | 257.9792 | 9.3574 | 1.5413 | 4.6345
2 | 0 | 13 | 17.5 | 1 | 36.426 | 637.455 | 1822.2538 | 5743.8516 | 17.4691 | 118.8418 | 0.99823 | 0.09284 | 1 | 0 | 17.4691 | 137.9571 | -130.6847 | (-89.93371024196024-104.6140458497194j) | 16.0846 | 332.4743 | 9.3414 | 1.5387 | 0
2 | 0 | 14 | 17.3333 | 1 | 36.426 | 631.384 | 1832.769 | 5776.8863 | 17.4025 | 118.8418 | 1.004 | 0.09338 | 1 | 0 | 17.4025 | 161.3665 | -58.373 | (84.61861515150304-137.40031027491548j) | 35.7826 | 453.1475 | 9.389 | 1.5465 | 4.6498
2 | 0 | 15 | 17.3333 | 1 | 36.426 | 631.384 | 1843.2843 | 5809.921 | 17.5024 | 118.8418 | 1.0097 | 0.09392 | 1 | 0 | 17.5024 | 137.9069 | -83.3255 | (16.02872782682698-136.9722355934957j) | 16.0424 | 332.8659 | 9.3735 | 1.544 | 0
3 | 0 | 16 | 17.5 | 1 | 38.577 | 675.0975 | 1896.7248 | 5978.9356 | 16.1364 | 159.9104 | 0.92208 | 0.09664 | 1 | 0 | 16.1364 | 118.4616 | -100.6311 | (-21.85435026229873-116.42821485579435j) | -25.92 | 226.4439 | 9.3894 | 1.4604 | 0
3 | 0 | 17 | 17.5 | 1 | 38.577 | 675.0975 | 1907.861 | 6013.9211 | 16.2311 | 159.9104 | 0.92749 | 0.09721 | 1 | 0 | 16.2311 | 125.7987 | -109.5187 | (-42.03122286394249-118.56937314099416j) | -21.3318 | 256.8624 | 9.3731 | 1.4578 | 0
3 | 0 | 18 | 17.5 | 1 | 38.577 | 675.0975 | 1918.9972 | 6048.9065 | 16.3258 | 159.9104 | 0.93291 | 0.09777 | 1 | 0 | 16.3258 | 140.2818 | -97.591 | (-18.531198489362644-139.05248096655674j) | -12.2747 | 321.2763 | 9.357 | 1.4553 | 0
3 | 0 | 19 | 17.5 | 1 | 38.577 | 675.0975 | 1930.1335 | 6083.892 | 16.4206 | 159.9104 | 0.93832 | 0.09834 | 1 | 0 | 16.4206 | 177.0643 | -71.1003 | (57.35320963149686-167.51826346940044j) | 10.7272 | 514.8143 | 9.341 | 1.4528 | 0
3 | 0 | 20 | 17.6667 | 1 | 38.577 | 681.527 | 1941.2697 | 6118.8775 | 16.6726 | 159.9104 | 0.94373 | 0.09891 | 1 | 0 | 16.6726 | 195.5151 | -119.4304 | (-96.06933625148835-170.28455083237498j) | 22.2654 | 637.3299 | 9.2631 | 1.4407 | 4.6315
3 | 0 | 21 | 17.6667 | 1 | 38.577 | 681.527 | 1952.4059 | 6153.8629 | 16.7683 | 159.9104 | 0.94915 | 0.09948 | 1 | 0 | 16.7683 | 242.3887 | -62.8357 | (110.66082738855214-215.6535974030943j) | 51.5778 | 985.1738 | 9.2475 | 1.4383 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
2780 | 60