## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.9 | 1 | 4.84 | 40 | 75 | 48.33 | 48.33 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1300 | 1784.8 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 239.9 | 1.667 | 48.61 | 0.578 | 20.673 | 20.86 | 140.6 | 107.4 | 131.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 878.1 | 1030.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 34.2118 | 45.656 | 10.3611 | 228.25 | 682.6957 | 1317.1618 | 71.7472 | 59 | 45.7229 | 2845.3683 | 0 | 16.3018 | 2861.6701 | 6 | 106.8249 | 0.23974 | 1.3137 | 0
1 | 9 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 30.056 | 35.9147 | 8.1839 | 206.6667 | 651 | 1379.4297 | 56.5963 | 62 | 36.8187 | 2084.5185 | 0 | 13.172 | 2097.6904 | 8.5 | 107.8529 | 0.28053 | 1.1862 | 3.2516
2 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 40.2775 | 8.649 | 192.0833 | 639.4454 | 1440.0306 | 61.3321 | 65 | 40.223 | 2142.8524 | 0 | 15.623 | 2158.4754 | 8.5 | 107.4768 | 0.29061 | 0.95663 | 0.26234
3 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 43.8537 | 9.1141 | 181.6667 | 637.2867 | 1501.6096 | 67.1663 | 67 | 44.1059 | 2268.8806 | 0 | 18.1977 | 2287.0783 | 8.5 | 108.6768 | 0.30019 | 0.73376 | 1.3226
4 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 47.6206 | 9.6363 | 175.125 | 649.5386 | 1564.2269 | 75.3986 | 70 | 46.8679 | 2284.9306 | 0 | 21.7406 | 2306.6712 | 8.5 | 105.8538 | 0.30175 | 0.48799 | 3.9638
5 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 51.6905 | 10.1559 | 171.7917 | 671.5336 | 1627.9396 | 85.5019 | 73 | 50.6149 | 2429.9507 | 0 | 25.4074 | 2455.3581 | 8.5 | 106.2377 | 0.30655 | 0.242 | 5.4447
6 | 6.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.7443 | 54.2923 | 10.7404 | 172.2083 | 711.9093 | 1692.8135 | 99.6808 | 76 | 56.0378 | 2757.1279 | 0 | 30.3589 | 2787.4868 | 8.5 | 110.2317 | 0.31967 | 0.04085 | 8.2192
7 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 20.084 | 80.6948 | 15.1 | 177.4375 | 773.4501 | 1762.6918 | 158.5439 | 0 | 79.6304 | 4000.9794 | 0 | 46.4026 | 4047.382 | 6 | 106.3184 | 0.52556 | 0.75091 | 10.5645

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 232.125 | 1 | 2.991 | 694.2859 | 1309.391 | 4122.9697 | 4494.7653 | 11.3697 | 19.3636 | 0.07812 | 1 | 0 | 4494.7653 | 11.3348 | -89.1326 | (0.1715925585774496-11.333510520612641j) | -0.30641 | 577.478 | 18.1347 | 1.2978 | 0.4339 | 0
0 | 0 | 1 | 229.375 | 1 | 2.991 | 686.0606 | 1314.5716 | 4139.2449 | 4459.0882 | 11.3697 | 19.4402 | 0.07843 | 1 | 0 | 4459.0882 | 11.4298 | -87.8748 | (0.4238608662330159-11.421972655484646j) | 0.52937 | 582.5403 | 17.9907 | 1.3054 | 0.43643 | 1.7736
0 | 0 | 2 | 226.875 | 1 | 2.991 | 678.5831 | 1319.7521 | 4155.5201 | 4427.869 | 11.3697 | 19.5168 | 0.07874 | 1 | 0 | 4427.869 | 11.483 | -87.3657 | (0.527770302511203-11.470882048709305j) | 0.99712 | 583.8574 | 17.8648 | 1.3123 | 0.43874 | 1.6224
0 | 0 | 3 | 224.625 | 1 | 2.991 | 671.8534 | 1324.9327 | 4171.7953 | 4401.1651 | 11.3697 | 19.5934 | 0.07905 | 1 | 0 | 4401.1651 | 11.4781 | -87.9957 | (0.40143646786897924-11.471102498601981j) | 0.9541 | 579.8418 | 17.757 | 1.3185 | 0.44081 | 1.4686
1 | 0 | 4 | 208.5 | 1 | 3.15 | 656.775 | 1373.9737 | 4326.3617 | 3785.5268 | 12.0164 | 18.156 | 0.09093 | 1 | 0 | 3785.5268 | 12.3065 | -89.9397 | (0.012947223380773032-12.306464723039895j) | 2.4137 | 573.3152 | 18.958 | 1.3898 | 0.44119 | 0
1 | 0 | 5 | 206.625 | 1 | 3.15 | 650.8687 | 1379.4297 | 4343.5021 | 3766.3812 | 12.0164 | 18.2281 | 0.09129 | 1 | 0 | 3766.3812 | 12.2683 | -90.9201 | (-0.19699609047052702-12.266664079005652j) | 2.0956 | 566.8775 | 18.8621 | 1.3958 | 0.44311 | 1.2968
1 | 0 | 6 | 204.875 | 1 | 3.15 | 645.3563 | 1384.8856 | 4360.6425 | 3749.2528 | 12.0164 | 18.3002 | 0.09165 | 1 | 0 | 3749.2528 | 12.245 | -90.1215 | (-0.02596190559861178-12.244983783326916j) | 1.9023 | 562.1641 | 18.7763 | 1.4014 | 0.4449 | 1.2159
2 | 0 | 7 | 193.5 | 1 | 3.329 | 644.1615 | 1434.2646 | 4516.3335 | 3254.1157 | 13.4388 | 16.8171 | 0.10601 | 1 | 0 | 3254.1157 | 13.4475 | -89.5341 | (0.10934148398671972-13.447022808667763j) | 0.06483 | 588.456 | 20.5127 | 1.4646 | 0.43996 | 0
2 | 0 | 8 | 192 | 1 | 3.329 | 639.168 | 1440.0306 | 4534.4479 | 3241.8707 | 13.4388 | 16.8847 | 0.10644 | 1 | 0 | 3241.8707 | 13.42 | -88.9334 | (0.24980653930965557-13.417643788839264j) | -0.13979 | 583.8465 | 20.4355 | 1.47 | 0.44159 | 1.094
2 | 0 | 9 | 190.75 | 1 | 3.329 | 635.0068 | 1445.7966 | 4552.5624 | 3233.6609 | 13.4388 | 16.9523 | 0.10686 | 1 | 0 | 3233.6609 | 13.366 | -91.9539 | (-0.45570843126125027-13.358231594230555j) | -0.54136 | 577.6936 | 20.3838 | 1.4743 | 0.44287 | 0.91545
3 | 0 | 10 | 182.75 | 1 | 3.508 | 641.087 | 1495.5336 | 4709.3781 | 2862.7692 | 14.7615 | 15.6649 | 0.12274 | 1 | 0 | 2862.7692 | 14.7281 | -89.3466 | (0.16794936880786793-14.727136381168979j) | -0.22612 | 620.9826 | 22.4315 | 1.5262 | 0.43505 | 0
3 | 0 | 11 | 181.625 | 1 | 3.508 | 637.1405 | 1501.6096 | 4728.4665 | 2856.7053 | 14.7615 | 15.7286 | 0.12324 | 1 | 0 | 2856.7053 | 14.7042 | -89.7067 | (0.07527432412102808-14.704046604106892j) | -0.38773 | 617.6616 | 22.384 | 1.5303 | 0.43624 | 0.85551
3 | 0 | 12 | 180.625 | 1 | 3.508 | 633.6325 | 1507.6857 | 4747.5549 | 2852.4723 | 14.7615 | 15.7922 | 0.12374 | 1 | 0 | 2852.4723 | 14.6747 | -88.6993 | (0.3331171882318871-14.670968032557933j) | -0.5875 | 614.275 | 22.3508 | 1.5339 | 0.43726 | 0.76272
4 | 0 | 13 | 175.875 | 1 | 3.709 | 652.3204 | 1557.8027 | 4905.6336 | 2546.4969 | 15.6965 | 14.479 | 0.14293 | 1 | 0 | 2546.4969 | 15.6921 | -89.3359 | (0.1818792108842695-15.691073633247246j) | -0.02812 | 627.0567 | 25.1371 | 1.5734 | 0.42421 | 0
4 | 0 | 14 | 175.125 | 1 | 3.709 | 649.5386 | 1564.2269 | 4925.8157 | 2546.0943 | 15.6965 | 14.5387 | 0.14352 | 1 | 0 | 2546.0943 | 15.6056 | -92.7678 | (-0.7535776024728489-15.587366177260385j) | -0.57955 | 620.0602 | 25.1332 | 1.5757 | 0.42485 | 0.58839
4 | 0 | 15 | 174.375 | 1 | 3.709 | 646.7569 | 1570.651 | 4945.9979 | 2545.6021 | 15.6965 | 14.5984 | 0.14411 | 1 | 0 | 2545.6021 | 15.5926 | -88.751 | (0.33989198118021413-15.588891058191386j) | -0.66222 | 618.9098 | 25.1283 | 1.5782 | 0.42549 | 0.58927
5 | 0 | 16 | 172.25 | 1 | 3.909 | 673.3252 | 1621.169 | 5105.3332 | 2319.918 | 17.0876 | 13.4683 | 0.16521 | 1 | 0 | 2319.918 | 16.8689 | -90.775 | (-0.22817039331512667-16.867375087840497j) | -1.28 | 660.1568 | 28.458 | 1.6022 | 0.40987 | 0
5 | 0 | 17 | 171.75 | 1 | 3.909 | 671.3708 | 1627.9396 | 5126.6036 | 2322.8446 | 17.0876 | 13.5246 | 0.1659 | 1 | 0 | 2322.8446 | 16.8592 | -90.9906 | (-0.29147505121559014-16.85671048231938j) | -1.3367 | 660.2306 | 28.4939 | 1.6031 | 0.4101 | 0.39961
5 | 0 | 18 | 171.375 | 1 | 3.909 | 669.9049 | 1634.7102 | 5147.874 | 2327.4124 | 17.0876 | 13.5808 | 0.16659 | 1 | 0 | 2327.4124 | 16.8916 | -89.2137 | (0.2318035615263323-16.8900184145112j) | -1.1472 | 664.0723 | 28.5499 | 1.6032 | 0.41014 | 0.29995
6 | 0 | 19 | 172.25 | 1 | 4.134 | 712.0815 | 1685.6532 | 5308.6231 | 2141.2202 | 18.4809 | 12.4309 | 0.19213 | 1 | 0 | 2141.2202 | 18.7907 | -88.4831 | (0.4974065836773054-18.784103101803417j) | 1.676 | 756.0433 | 33.0944 | 1.6112 | 0.38975 | 0
6 | 0 | 20 | 172.125 | 1 | 4.134 | 711.5648 | 1692.8135 | 5331.1178 | 2148.7552 | 18.4809 | 12.4837 | 0.19295 | 1 | 0 | 2148.7552 | 18.7071 | -88.7894 | (0.3952319263507329-18.70291638452145j) | 1.2237 | 751.9682 | 33.2108 | 1.6097 | 0.38939 | 0.10054
6 | 0 | 21 | 172.25 | 1 | 4.134 | 712.0815 | 1699.9738 | 5353.6125 | 2159.4111 | 18.4809 | 12.5365 | 0.19376 | 1 | 0 | 2159.4111 | 18.5573 | -91.6417 | (-0.5316643340678295-18.549672705420885j) | 0.41312 | 743.6429 | 33.3755 | 1.6067 | 0.38865 | 0.10042
7 | 0 | 22 | 176.625 | 1 | 4.359 | 769.9084 | 1751.3668 | 5515.7753 | 2038.5561 | 20.019 | 11.5417 | 0.22194 | 1 | 0 | 2038.5561 | 20.0254 | -90.0716 | (-0.025031947414083433-20.02540814156282j) | 0.032 | 817.4969 | 39.2002 | 1.5927 | 0.36538 | 0
7 | 0 | 23 | 177 | 1 | 4.359 | 771.543 | 1758.9168 | 5539.4943 | 2051.691 | 20.019 | 11.5915 | 0.2229 | 1 | 0 | 2051.691 | 19.9723 | -89.5613 | (0.1529316323761627-19.971720839083627j) | -0.23333 | 818.4052 | 39.4528 | 1.5881 | 0.36434 | 0.29778
7 | 0 | 24 | 177.625 | 1 | 4.359 | 774.2674 | 1766.4668 | 5563.2134 | 2067.7735 | 20.019 | 11.6412 | 0.22385 | 1 | 0 | 2067.7735 | 19.8855 | -89.3129 | (0.23847537998599755-19.884102863431092j) | -0.66679 | 817.6688 | 39.7621 | 1.5821 | 0.36296 | 0.49442
7 | 0 | 25 | 178.5 | 1 | 4.359 | 778.0815 | 1774.0168 | 5586.9324 | 2086.8409 | 20.019 | 11.691 | 0.22481 | 1 | 0 | 2086.8409 | 19.7488 | -89.0806 | (0.316870634416448-19.74621046632316j) | -1.35 | 813.8956 | 40.1287 | 1.5747 | 0.36126 | 0.68895

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ABB | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10