## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.9 | 1 | 4.84 | 40 | 75 | 48.33 | 48.33 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1300 | 1792.5 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 262.7 | 1.522 | 48.605 | 0.569 | 19.103 | 19.325 | 151.7 | 100.1 | 119.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 876.4 | 1028.8 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.7839 | 46.0105 | 10.9119 | 231.6875 | 729.8156 | 1317.7339 | 80.8112 | 59 | 46.187 | 2635.8385 | 0 | 20.3445 | 2656.1829 | 6 | 99.4781 | 0.23417 | 1.2933 | 0
1 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 36.6499 | 8.649 | 209.6667 | 697.9803 | 1381.0629 | 64.2046 | 62 | 37.6663 | 1966.3787 | 0 | 16.7081 | 1983.0868 | 8.5 | 101.3738 | 0.27803 | 1.1828 | 2.7556
2 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 40.5618 | 9.1141 | 194.625 | 682.7445 | 1442.6419 | 69.1312 | 65 | 40.6673 | 1987.0568 | 0 | 19.3924 | 2006.4492 | 8.5 | 100.1005 | 0.28271 | 0.9413 | 0.75326
3 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 45.383 | 9.6363 | 184.2083 | 683.2287 | 1505.2591 | 76.3192 | 68 | 43.9197 | 2029.7726 | 0 | 23.1082 | 2052.8808 | 8.5 | 98.9056 | 0.28912 | 0.7139 | 2.0916
4 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 47.674 | 10.1559 | 177.3333 | 693.196 | 1568.9719 | 85.0626 | 70 | 47.9267 | 2170.2219 | 0 | 27.079 | 2197.3009 | 8.5 | 100.0482 | 0.29764 | 0.49029 | 3.4668
5 | 6.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.7443 | 52.2371 | 10.7404 | 174.1667 | 720.005 | 1633.8458 | 97.3018 | 73 | 52.2913 | 2342.5436 | 0 | 32.8491 | 2375.3927 | 8.5 | 101.1593 | 0.30875 | 0.24494 | 6.1523
6 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 54.8767 | 11.325 | 174.75 | 761.7352 | 1699.9491 | 112.9363 | 76 | 55.394 | 2456.1298 | 0 | 38.8448 | 2494.9746 | 8.5 | 100.0177 | 0.31239 | 0.03409 | 8.1871
7 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 20.084 | 76.6069 | 15.1 | 177.0625 | 771.8154 | 1770.4421 | 158.9044 | 0 | 75.9771 | 3650.708 | 0 | 42.982 | 3693.69 | 6 | 99.8452 | 0.48782 | 0.67472 | 1.1944

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 235.75 | 1 | 3.15 | 742.6125 | 1309.55 | 4123.9687 | 4079.5817 | 11.4449 | 17.3047 | 0.08666 | 1 | 0 | 4079.5817 | 11.5315 | -86.9322 | (0.6171358873880513-11.51494100157488j) | 0.7564 | 542.4813 | 20.4306 | 1.3122 | 0.41658 | 0
0 | 0 | 1 | 232.875 | 1 | 3.15 | 733.5562 | 1315.006 | 4141.1091 | 4046.6201 | 11.4449 | 17.3768 | 0.08702 | 1 | 0 | 4046.6201 | 11.5729 | -87.6306 | (0.47843945028827783-11.56301433310758j) | 1.1185 | 541.9728 | 20.2655 | 1.3197 | 0.41895 | 1.8739
0 | 0 | 2 | 230.25 | 1 | 3.15 | 725.2875 | 1320.4619 | 4158.2495 | 4017.6062 | 11.4449 | 17.4489 | 0.08738 | 1 | 0 | 4017.6062 | 11.5646 | -88.6501 | (0.2724292118066922-11.561355328477344j) | 1.0456 | 537.3113 | 20.1202 | 1.3265 | 0.42113 | 1.7215
0 | 0 | 3 | 227.875 | 1 | 3.15 | 717.8062 | 1325.9179 | 4175.3899 | 3992.5941 | 11.4449 | 17.521 | 0.08775 | 1 | 0 | 3992.5941 | 11.5306 | -90.4799 | (-0.09657069239814131-11.530215585057539j) | 0.749 | 530.8361 | 19.9949 | 1.3328 | 0.4231 | 1.5663
1 | 0 | 4 | 211.625 | 1 | 3.329 | 704.4996 | 1375.2969 | 4331.0809 | 3412.6061 | 12.3475 | 16.1257 | 0.10165 | 1 | 0 | 3412.6061 | 12.5959 | -89.1006 | (0.19771850580638972-12.594372837475287j) | 2.0118 | 541.4349 | 21.5118 | 1.4048 | 0.422 | 0
1 | 0 | 5 | 209.625 | 1 | 3.329 | 697.8416 | 1381.0629 | 4349.1953 | 3394.5269 | 12.3475 | 16.1933 | 0.10208 | 1 | 0 | 3394.5269 | 12.5508 | -90.7633 | (-0.16720747111513923-12.549687309634574j) | 1.6463 | 534.7147 | 21.3978 | 1.4109 | 0.42383 | 1.3976
1 | 0 | 6 | 207.75 | 1 | 3.329 | 691.5997 | 1386.8289 | 4367.3098 | 3378.21 | 12.3475 | 16.2609 | 0.1025 | 1 | 0 | 3378.21 | 12.5222 | -90.0139 | (-0.0030311858135037006-12.522251366604745j) | 1.4151 | 529.7263 | 21.295 | 1.4167 | 0.42555 | 1.3162
2 | 0 | 7 | 196.125 | 1 | 3.508 | 688.0065 | 1436.5659 | 4524.1255 | 2951.1499 | 13.5229 | 15.0473 | 0.1179 | 1 | 0 | 2951.1499 | 13.6002 | -88.7835 | (0.28873836922551277-13.59716720913121j) | 0.57149 | 545.8634 | 23.124 | 1.4785 | 0.42145 | 0
2 | 0 | 8 | 194.625 | 1 | 3.508 | 682.7445 | 1442.6419 | 4543.2139 | 2940.9656 | 13.5229 | 15.1109 | 0.1184 | 1 | 0 | 2940.9656 | 13.5441 | -92.26 | (-0.5340989976159571-13.533582678657122j) | 0.15653 | 539.4999 | 23.0442 | 1.4834 | 0.42288 | 1.1041
2 | 0 | 9 | 193.125 | 1 | 3.508 | 677.4825 | 1448.7179 | 4562.3023 | 2930.5903 | 13.5229 | 15.1746 | 0.1189 | 1 | 0 | 2930.5903 | 13.5416 | -88.4044 | (0.37706364370050505-13.536386713578542j) | 0.13819 | 537.3998 | 22.9629 | 1.4886 | 0.42434 | 1.1078
3 | 0 | 10 | 185.375 | 1 | 3.709 | 687.5559 | 1498.8349 | 4720.381 | 2582.4479 | 14.9791 | 13.9309 | 0.13752 | 1 | 0 | 2582.4479 | 14.6788 | -90.5539 | (-0.14189744419366335-14.67813543297671j) | -2.0048 | 556.4343 | 25.492 | 1.5402 | 0.41527 | 0
3 | 0 | 11 | 184.125 | 1 | 3.709 | 682.9196 | 1505.2591 | 4740.5632 | 2576.0282 | 14.9791 | 13.9907 | 0.13811 | 1 | 0 | 2576.0282 | 14.6551 | -88.9665 | (0.2643247579495025-14.652757387394733j) | -2.1629 | 553.2617 | 25.4287 | 1.5447 | 0.41646 | 0.95891
3 | 0 | 12 | 183.125 | 1 | 3.709 | 679.2106 | 1511.6833 | 4760.7453 | 2572.9719 | 14.9791 | 14.0504 | 0.13869 | 1 | 0 | 2572.9719 | 14.5933 | -91.5499 | (-0.3947236231578901-14.587962171642085j) | -2.5757 | 547.9515 | 25.3985 | 1.5478 | 0.41732 | 0.76972
4 | 0 | 13 | 178.125 | 1 | 3.909 | 696.2906 | 1562.2013 | 4920.0806 | 2311.7826 | 15.8872 | 12.9784 | 0.1592 | 1 | 0 | 2311.7826 | 16.0823 | -88.2999 | (0.4771402230451569-16.075232205470236j) | 1.2282 | 597.9212 | 28.3582 | 1.5868 | 0.40595 | 0
4 | 0 | 14 | 177.25 | 1 | 3.909 | 692.8703 | 1568.9719 | 4941.351 | 2310.3965 | 15.8872 | 13.0347 | 0.15989 | 1 | 0 | 2310.3965 | 16.0042 | -88.4747 | (0.4260128919273871-15.99848730133601j) | 0.73627 | 591.769 | 28.3412 | 1.5896 | 0.40665 | 0.69203
4 | 0 | 15 | 176.625 | 1 | 3.909 | 690.4271 | 1575.7425 | 4962.6214 | 2312.1847 | 15.8872 | 13.0909 | 0.16058 | 1 | 0 | 2312.1847 | 15.8743 | -92.9772 | (-0.8244790521431407-15.85290811589036j) | -0.0809 | 582.6577 | 28.3632 | 1.5909 | 0.40699 | 0.49541
5 | 0 | 16 | 174.625 | 1 | 4.134 | 721.8998 | 1626.6855 | 5123.3705 | 2094.8063 | 17.5681 | 11.996 | 0.18541 | 1 | 0 | 2094.8063 | 17.5263 | -88.3975 | (0.490139149556466-17.519455489331015j) | -0.238 | 643.4649 | 32.377 | 1.6162 | 0.39096 | 0
5 | 0 | 17 | 174.125 | 1 | 4.134 | 719.8328 | 1633.8458 | 5145.8652 | 2098.0028 | 17.5681 | 12.0488 | 0.18622 | 1 | 0 | 2098.0028 | 17.4238 | -90.3554 | (-0.1080703297754706-17.42349065635529j) | -0.82136 | 636.932 | 32.4264 | 1.6168 | 0.3911 | 0.40304
5 | 0 | 18 | 173.75 | 1 | 4.134 | 718.2825 | 1641.0061 | 5168.3599 | 2102.6591 | 17.5681 | 12.1016 | 0.18704 | 1 | 0 | 2102.6591 | 17.3463 | -89.5296 | (0.14240836244201205-17.34575062540783j) | -1.2625 | 632.6803 | 32.4984 | 1.6167 | 0.39107 | 0.30247
6 | 0 | 19 | 174.875 | 1 | 4.359 | 762.2801 | 1692.3991 | 5330.5227 | 1950.4009 | 18.2828 | 11.1531 | 0.21447 | 1 | 0 | 1950.4009 | 18.4081 | -93.9172 | (-1.2575274793698998-18.365060548486042j) | 0.68508 | 660.9067 | 37.5051 | 1.6222 | 0.37216 | 0
6 | 0 | 20 | 174.625 | 1 | 4.359 | 761.1904 | 1699.9491 | 5354.2417 | 1956.3012 | 18.2828 | 11.2029 | 0.21542 | 1 | 0 | 1956.3012 | 18.5133 | -88.1397 | (0.6010041002332178-18.50353806386193j) | 1.2607 | 670.5068 | 37.6185 | 1.6213 | 0.37193 | 0.20237
6 | 0 | 21 | 174.75 | 1 | 4.359 | 761.7352 | 1707.4991 | 5377.9608 | 1966.3963 | 18.2828 | 11.2526 | 0.21638 | 1 | 0 | 1966.3963 | 18.5196 | -90.9385 | (-0.3033457361167109-18.517114645759982j) | 1.2951 | 674.4259 | 37.8127 | 1.618 | 0.37118 | 0.10112
7 | 0 | 22 | 176.25 | 1 | 4.359 | 768.2737 | 1759.1171 | 5540.1235 | 2043.23 | 19.1143 | 11.5928 | 0.22292 | 1 | 0 | 2043.23 | 19.0302 | -89.4471 | (0.1836193204876988-19.029342097551236j) | -0.43996 | 739.9549 | 39.2901 | 1.5925 | 0.36534 | 0
7 | 0 | 23 | 176.625 | 1 | 4.359 | 769.9084 | 1766.6671 | 5563.8426 | 2056.3654 | 19.1143 | 11.6425 | 0.22388 | 1 | 0 | 2056.3654 | 19.0769 | -88.5008 | (0.4991127264420161-19.07032334682409j) | -0.19603 | 748.3655 | 39.5427 | 1.588 | 0.3643 | 0.29774
7 | 0 | 24 | 177.25 | 1 | 4.359 | 772.6327 | 1774.2171 | 5587.5616 | 2072.4611 | 19.1143 | 11.6923 | 0.22484 | 1 | 0 | 2072.4611 | 19.0159 | -88.5905 | (0.46776875996647416-19.010113725466802j) | -0.51509 | 749.4086 | 39.8522 | 1.582 | 0.36292 | 0.49437
7 | 0 | 25 | 178.125 | 1 | 4.359 | 776.4469 | 1781.7671 | 5611.2807 | 2091.5546 | 19.1143 | 11.7421 | 0.22579 | 1 | 0 | 2091.5546 | 18.8564 | -89.418 | (0.19152639711055386-18.85544425494106j) | -1.3493 | 743.6825 | 40.2194 | 1.5746 | 0.36122 | 0.68887

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ABB | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10