## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 210.48 | 213.6372 | 251.02 | 288.68 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1700 | 2041.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 173 | 1.669 | 100 | 1.778 | 38.101 | 38.309 | 132.8 | 109.6 | 139.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1593.2 | 1745.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.0 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 32.9839 | 48.9848 | 10.9119 | 431.6667 | 1359.75 | 1715.3339 | 42.6686 | 5454.6582 | 0 | 37.7567 | 5492.4149 | 6 | 109.9509 | 0.00199 | 0.01034 | 0
1 | 8.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 29.565 | 38.5001 | 8.649 | 405.3333 | 1349.3547 | 1776.7029 | 33.6731 | 3909.302 | 0 | 28.1319 | 3937.434 | 8.5 | 108.8494 | 0.00227 | 0.00866 | 2.1277
2 | 8.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 42.0583 | 9.1141 | 389.0556 | 1364.8069 | 1836.3219 | 36.5642 | 4085.666 | 0 | 31.4217 | 4117.0877 | 8.5 | 109.255 | 0.00245 | 0.00645 | 4.042
3 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 43.7487 | 9.1141 | 373.4444 | 1310.0431 | 1896.43 | 37.4205 | 4240.6785 | 0 | 21.7045 | 4262.383 | 8.5 | 110.8794 | 0.00208 | 0.00388 | 5.3789
4 | 7.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 47.4474 | 10.1559 | 381.3889 | 1490.8492 | 1957.6336 | 42.3109 | 4535.6996 | 0 | 44.741 | 4580.4406 | 8.5 | 109.1383 | 0.00257 | 0.00154 | 22.1138
5 | 7 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 16.8849 | 67.9406 | 13.5412 | 380.5417 | 1487.5374 | 2023.3181 | 58.435 | 6687.3758 | 0 | 44.6008 | 6731.9766 | 6 | 109.4964 | 0.00454 | 0.00348 | 0.45539

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 437.5 | 1 | 3.15 | 1378.125 | 1707.15 | 5373.0659 | 9870.1264 | 12.2769 | 22.5603 | 0.0145 | 1 | 0 | 9870.1264 | 10.652 | -87.6354 | (0.4394781525941507-10.64295963881481j) | -13.2352 | 1119.9211 | 0.82788 | 0.26282 | 0
0 | 0 | 1 | 433.3333 | 1 | 3.15 | 1365 | 1712.606 | 5390.2063 | 9807.3692 | 12.2769 | 22.6324 | 0.01454 | 1 | 0 | 9807.3692 | 10.6904 | -87.6019 | (0.4473145800741558-10.681058369105987j) | -12.9225 | 1120.8362 | 0.83065 | 0.2637 | 1.714
0 | 0 | 2 | 429.6667 | 1 | 3.15 | 1353.45 | 1718.0619 | 5407.3467 | 9755.3633 | 12.2769 | 22.7045 | 0.01459 | 1 | 0 | 9755.3633 | 10.6712 | -89.7455 | (0.04740354292773774-10.671067853067173j) | -13.0793 | 1110.8816 | 0.833 | 0.26444 | 1.5142
0 | 0 | 3 | 426.1667 | 1 | 3.15 | 1342.425 | 1723.5179 | 5424.4871 | 9706.6249 | 12.2769 | 22.7766 | 0.01464 | 1 | 0 | 9706.6249 | 10.6599 | -88.2467 | (0.3261471001000009-10.654915490371753j) | -13.171 | 1102.9987 | 0.83525 | 0.26516 | 1.4498
1 | 0 | 4 | 408.1667 | 1 | 3.329 | 1358.7868 | 1770.9369 | 5574.0207 | 8476.0688 | 12.7639 | 20.7662 | 0.01504 | 1 | 0 | 8476.0688 | 11.26 | -91.301 | (-0.25566288202374654-11.257142923831411j) | -11.7819 | 1074.6692 | 0.86582 | 0.26008 | 0
1 | 0 | 5 | 405.1667 | 1 | 3.329 | 1348.7998 | 1776.7029 | 5592.1351 | 8441.1647 | 12.7639 | 20.8338 | 0.01509 | 1 | 0 | 8441.1647 | 11.2288 | -89.4873 | (0.10048630170309902-11.228390936027262j) | -12.0263 | 1064.32 | 0.86783 | 0.26069 | 1.2922
1 | 0 | 6 | 402.6667 | 1 | 3.329 | 1340.4773 | 1782.4689 | 5610.2495 | 8416.3055 | 12.7639 | 20.9014 | 0.01514 | 1 | 0 | 8416.3055 | 11.1887 | -91.6045 | (-0.31328093926559575-11.184289095828609j) | -12.341 | 1053.6076 | 0.86932 | 0.26114 | 1.0799
2 | 0 | 7 | 391.1667 | 1 | 3.508 | 1372.2127 | 1830.2459 | 5760.9077 | 7499.5494 | 13.9845 | 19.1723 | 0.01554 | 1 | 0 | 7499.5494 | 12.1572 | -91.0904 | (-0.2313543971268599-12.155011826434485j) | -13.0666 | 1108.4172 | 0.89359 | 0.25473 | 0
2 | 0 | 8 | 389 | 1 | 3.508 | 1364.612 | 1836.3219 | 5779.9961 | 7482.7685 | 13.9845 | 19.2359 | 0.01559 | 1 | 0 | 7482.7685 | 12.1784 | -91.7218 | (-0.36591123526061464-12.172907246325101j) | -12.9151 | 1109.796 | 0.89483 | 0.25508 | 0.96402
2 | 0 | 9 | 387 | 1 | 3.508 | 1357.596 | 1842.3979 | 5799.0845 | 7468.9285 | 13.9845 | 19.2996 | 0.01565 | 1 | 0 | 7468.9285 | 12.2369 | -88.8771 | (0.23981273717369778-12.234570713749338j) | -12.4966 | 1118.414 | 0.89589 | 0.25539 | 0.89129
3 | 0 | 10 | 374.6667 | 1 | 3.508 | 1314.3307 | 1890.3539 | 5949.7428 | 7419.1146 | 14.7162 | 19.8019 | 0.01605 | 1 | 0 | 7419.1146 | 12.4686 | -89.6172 | (0.08329553184102245-12.46830857747656j) | -15.2729 | 1153.4175 | 0.90097 | 0.25683 | 0
3 | 0 | 11 | 373.3333 | 1 | 3.508 | 1309.6533 | 1896.43 | 5968.8312 | 7416.4739 | 14.7162 | 19.8656 | 0.0161 | 1 | 0 | 7416.4739 | 12.4937 | -88.1813 | (0.3965165667695669-12.48745123869912j) | -15.1019 | 1157.6646 | 0.90142 | 0.25696 | 0.59881
3 | 0 | 12 | 372.3333 | 1 | 3.508 | 1306.1453 | 1902.506 | 5987.9196 | 7420.3066 | 14.7162 | 19.9292 | 0.01616 | 1 | 0 | 7420.3066 | 12.4607 | -88.2747 | (0.3751580637545149-12.455022721347266j) | -15.3267 | 1152.1387 | 0.90145 | 0.25697 | 0.44952
4 | 0 | 13 | 382 | 1 | 3.909 | 1493.238 | 1950.863 | 6141.0974 | 6191.6497 | 15.7631 | 16.2085 | 0.01657 | 1 | 0 | 6191.6497 | 14.1726 | -89.6068 | (0.09726775469781224-14.17224238497944j) | -10.0902 | 1243.6666 | 0.92407 | 0.23639 | 0
4 | 0 | 14 | 381.3333 | 1 | 3.909 | 1490.632 | 1957.6336 | 6162.3678 | 6202.295 | 15.7631 | 16.2648 | 0.01662 | 1 | 0 | 6202.295 | 14.0803 | -93.1773 | (-0.7804052746016819-14.058614189729877j) | -10.6759 | 1229.6277 | 0.92339 | 0.23622 | 0.30726
4 | 0 | 15 | 380.8333 | 1 | 3.909 | 1488.6775 | 1964.4042 | 6183.6382 | 6215.5854 | 15.7631 | 16.321 | 0.01668 | 1 | 0 | 6215.5854 | 14.0722 | -91.9859 | (-0.48765279558365116-14.063792247122128j) | -10.7267 | 1230.8603 | 0.92251 | 0.236 | 0.23032
5 | 0 | 16 | 379.8333 | 1 | 3.909 | 1484.7685 | 2013.1622 | 6336.816 | 6353.1349 | 16.9723 | 16.7261 | 0.0171 | 1 | 0 | 6353.1349 | 14.6124 | -89.2437 | (0.1928769801323016-14.611134431995431j) | -13.9046 | 1356.5369 | 0.91318 | 0.23361 | 0
5 | 0 | 17 | 380 | 1 | 3.909 | 1485.42 | 2019.9328 | 6358.0864 | 6377.2986 | 16.9723 | 16.7824 | 0.01715 | 1 | 0 | 6377.2986 | 14.6622 | -88.0894 | (0.48883995539018876-14.654001371643384j) | -13.6115 | 1370.9835 | 0.91154 | 0.23319 | 0.07596
5 | 0 | 18 | 380.6667 | 1 | 3.909 | 1488.026 | 2026.7034 | 6379.3569 | 6409.9003 | 16.9723 | 16.8386 | 0.01721 | 1 | 0 | 6409.9003 | 14.6157 | -89.3422 | (0.1677862013902387-14.61475282225461j) | -13.8851 | 1369.2775 | 0.90926 | 0.23261 | 0.30309
5 | 0 | 19 | 381.6667 | 1 | 3.909 | 1491.935 | 2033.4739 | 6400.6273 | 6448.2086 | 16.9723 | 16.8949 | 0.01727 | 1 | 0 | 6448.2086 | 14.5471 | -89.2254 | (0.19666246734044712-14.545777399394412j) | -14.2894 | 1364.5591 | 0.90658 | 0.23192 | 0.45329

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
251.02 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
Acciona | 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
99.99 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10