## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 210.48 | 213.6372 | 288.02 | 288.02 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1650 | 2102 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 10.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 197.4 | 1.459 | 100 | 1.784 | 33.052 | 33.308 | 201.1 | 103.5 | 131.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1482.2 | 1634.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10.0 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 21.0416 | 31.8397 | 34.8817 | 9.8103 | 449.2917 | 1272.394 | 1664.1898 | 35.2071 | 4727.3051 | 0 | 28.3547 | 4755.6599 | 6 | 104.112 | 0.002 | 0.01127 | 0
1 | 9.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 17.7799 | 28.6416 | 27.6076 | 7.7709 | 419.4444 | 1254.5583 | 1723.4911 | 27.9158 | 3402.3955 | 0 | 22.7722 | 3425.1677 | 8.5 | 103.6083 | 0.00228 | 0.01017 | 0.85856
2 | 9.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 29.076 | 30.2681 | 8.1839 | 398.4444 | 1255.1 | 1781.2086 | 30.0456 | 3455.9642 | 0 | 26.0677 | 3482.0319 | 8.5 | 102.5513 | 0.00236 | 0.00835 | 2.2114
3 | 8.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 29.565 | 33.2147 | 8.649 | 384.2778 | 1279.2607 | 1839.8495 | 32.8292 | 3647.4565 | 0 | 31.4341 | 3678.8907 | 8.5 | 103.3688 | 0.00254 | 0.00664 | 4.9578
4 | 8.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 35.3642 | 9.1141 | 375.7222 | 1318.0336 | 1899.4686 | 35.4764 | 3841.5233 | 0 | 37.952 | 3879.4753 | 8.5 | 103.761 | 0.00273 | 0.00474 | 6.3619
5 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 36.058 | 9.1141 | 365.5 | 1282.174 | 1959.5766 | 35.411 | 3843.9597 | 0 | 27.6876 | 3871.6473 | 8.5 | 102.5503 | 0.00238 | 0.00247 | 3.5917
6 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 30.6032 | 37.7021 | 9.6363 | 369.1667 | 1369.2392 | 2020.2339 | 38.8392 | 4272.132 | 0 | 39.6383 | 4311.7703 | 8.5 | 105.3751 | 0.00269 | 0.00033 | 10.9829
6 | 7.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 16.1653 | 52.9236 | 12.8483 | 371.4583 | 1377.739 | 2084.6523 | 52.3169 | 6031.6101 | 0 | 42.0363 | 6073.6463 | 6 | 102.8119 | 0.0047 | 0.00486 | 0.66861

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 455 | 1 | 2.832 | 1288.56 | 1656.832 | 5213.9882 | 12560.1376 | 8.7624 | 27.6047 | 0.01407 | 1 | 0 | 12560.1376 | 8.7828 | -87.6068 | (0.36674009208617053-8.775175753258214j) | 0.23274 | 968.8665 | 0.78176 | 0.27604 | 0
0 | 0 | 1 | 451 | 1 | 2.832 | 1277.232 | 1661.7372 | 5229.3983 | 12486.577 | 8.7624 | 27.6864 | 0.01411 | 1 | 0 | 12486.577 | 8.811 | -87.9343 | (0.31759830765545305-8.805227981299453j) | 0.55363 | 969.3693 | 0.78425 | 0.27692 | 1.5547
0 | 0 | 2 | 447.3333 | 1 | 2.832 | 1266.848 | 1666.6423 | 5244.8083 | 12421.6188 | 8.7624 | 27.7681 | 0.01415 | 1 | 0 | 12421.6188 | 8.8097 | -89.0395 | (0.14768412662126773-8.808504726753256j) | 0.53981 | 964.0613 | 0.7865 | 0.27772 | 1.4302
0 | 0 | 3 | 443.8333 | 1 | 2.832 | 1256.936 | 1671.5475 | 5260.2184 | 12360.7028 | 8.7624 | 27.8499 | 0.01419 | 1 | 0 | 12360.7028 | 8.8052 | -87.8848 | (0.3249889987517556-8.799159230858638j) | 0.4875 | 958.3354 | 0.78865 | 0.27848 | 1.3694
1 | 0 | 4 | 422.3333 | 1 | 2.991 | 1263.199 | 1718.3105 | 5407.6282 | 10731.8046 | 9.2105 | 25.4107 | 0.01459 | 1 | 0 | 10731.8046 | 9.355 | -89.4641 | (0.08749999546169995-9.35461192787342j) | 1.5694 | 939.2091 | 0.82004 | 0.27417 | 0
1 | 0 | 5 | 419.3333 | 1 | 2.991 | 1254.226 | 1723.4911 | 5423.9034 | 10687.698 | 9.2105 | 25.4874 | 0.01464 | 1 | 0 | 10687.698 | 9.3056 | -89.958 | (0.006821279926333634-9.305569631635906j) | 1.0325 | 925.487 | 0.82202 | 0.27483 | 1.2243
1 | 0 | 6 | 416.6667 | 1 | 2.991 | 1246.25 | 1728.6716 | 5440.1786 | 10651.6531 | 9.2105 | 25.564 | 0.01468 | 1 | 0 | 10651.6531 | 9.2629 | -92.5279 | (-0.4085482857897442-9.25389080563323j) | 0.56929 | 913.9268 | 0.82369 | 0.27539 | 1.0913
2 | 0 | 7 | 400.8333 | 1 | 3.15 | 1262.625 | 1775.7526 | 5588.5874 | 9405.6356 | 10.0138 | 23.4652 | 0.01508 | 1 | 0 | 9405.6356 | 10.0266 | -90.652 | (-0.11410331672693719-10.025929561559314j) | 0.12725 | 945.57 | 0.8508 | 0.27009 | 0
2 | 0 | 8 | 398.3333 | 1 | 3.15 | 1254.75 | 1781.2086 | 5605.7278 | 9375.6909 | 10.0138 | 23.5373 | 0.01513 | 1 | 0 | 9375.6909 | 10.0206 | -89.2901 | (0.12414411418679006-10.019868228080052j) | 0.06792 | 941.4429 | 0.85249 | 0.27063 | 1.059
2 | 0 | 9 | 396.1667 | 1 | 3.15 | 1247.925 | 1786.6645 | 5622.8683 | 9353.2556 | 10.0138 | 23.6094 | 0.01517 | 1 | 0 | 9353.2556 | 10.0002 | -90.5483 | (-0.09569495617938117-9.999714978749351j) | -0.13644 | 935.3579 | 0.85384 | 0.27106 | 0.91996
3 | 0 | 10 | 386.1667 | 1 | 3.329 | 1285.5488 | 1834.0836 | 5772.4018 | 8304.5601 | 11.0602 | 21.5051 | 0.01557 | 1 | 0 | 8304.5601 | 10.9672 | -89.7264 | (0.05236997160996282-10.967108113165663j) | -0.84086 | 998.8742 | 0.87735 | 0.26355 | 0
3 | 0 | 11 | 384.1667 | 1 | 3.329 | 1278.8908 | 1839.8495 | 5790.5162 | 8287.5225 | 11.0602 | 21.5727 | 0.01562 | 1 | 0 | 8287.5225 | 10.9528 | -88.9687 | (0.19712679660441523-10.951005563412181j) | -0.97154 | 994.1992 | 0.87859 | 0.26392 | 0.87404
3 | 0 | 12 | 382.5 | 1 | 3.329 | 1273.3425 | 1845.6155 | 5808.6306 | 8277.428 | 11.0602 | 21.6403 | 0.01567 | 1 | 0 | 8277.428 | 10.9124 | -90.9201 | (-0.1752380626904042-10.911007934842372j) | -1.3365 | 985.6828 | 0.87944 | 0.26417 | 0.72968
4 | 0 | 13 | 377.1667 | 1 | 3.508 | 1323.1007 | 1893.3926 | 5959.2888 | 7480.0885 | 11.8124 | 19.8323 | 0.01608 | 1 | 0 | 7480.0885 | 11.8122 | -91.1122 | (-0.22927134169352037-11.80992566658854j) | -0.00208 | 1043.6736 | 0.89705 | 0.25571 | 0
4 | 0 | 14 | 375.6667 | 1 | 3.508 | 1317.8387 | 1899.4686 | 5978.3772 | 7474.2487 | 11.8124 | 19.896 | 0.01613 | 1 | 0 | 7474.2487 | 11.8186 | -91.0903 | (-0.22489338502593714-11.816444649444652j) | 0.05238 | 1043.9951 | 0.8977 | 0.2559 | 0.67059
4 | 0 | 15 | 374.3333 | 1 | 3.508 | 1313.1613 | 1905.5446 | 5997.4657 | 7471.5446 | 11.8124 | 19.9596 | 0.01618 | 1 | 0 | 7471.5446 | 11.8523 | -88.7543 | (0.25767350473544504-11.849470148685068j) | 0.33757 | 1049.5752 | 0.89815 | 0.25603 | 0.59664
5 | 0 | 16 | 366.1667 | 1 | 3.508 | 1284.5127 | 1953.5006 | 6148.1239 | 7492.472 | 11.9292 | 20.4619 | 0.01659 | 1 | 0 | 7492.472 | 11.8614 | -87.5025 | (0.516878869227777-11.850138993395879j) | -0.5686 | 1054.1381 | 0.89921 | 0.25633 | 0
5 | 0 | 17 | 365.5 | 1 | 3.508 | 1282.174 | 1959.5766 | 6167.2123 | 7502.0924 | 11.9292 | 20.5256 | 0.01664 | 1 | 0 | 7502.0924 | 11.7937 | -92.1862 | (-0.44989220653099604-11.785094017355005j) | -1.1363 | 1043.4724 | 0.8989 | 0.25624 | 0.29909
5 | 0 | 18 | 364.8333 | 1 | 3.508 | 1279.8353 | 1965.6527 | 6186.3007 | 7511.6279 | 11.9292 | 20.5892 | 0.01669 | 1 | 0 | 7511.6279 | 11.7757 | -90.1304 | (-0.026809133933958673-11.775712598730335j) | -1.2867 | 1041.6234 | 0.89861 | 0.25616 | 0.29899
6 | 0 | 19 | 369.3333 | 1 | 3.709 | 1369.8573 | 2013.8097 | 6338.2219 | 6912.9517 | 12.7517 | 18.7174 | 0.0171 | 1 | 0 | 6912.9517 | 12.9571 | -89.0245 | (0.22059207227422384-12.955201826532814j) | 1.6106 | 1160.5872 | 0.90501 | 0.244 | 0
6 | 0 | 20 | 369.1667 | 1 | 3.709 | 1369.2392 | 2020.2339 | 6358.404 | 6931.8749 | 12.7517 | 18.7771 | 0.01716 | 1 | 0 | 6931.8749 | 12.9324 | -92.8031 | (-0.6324510913838055-12.916924871964433j) | 1.4171 | 1159.3349 | 0.90395 | 0.24372 | 0.0753
6 | 0 | 21 | 369 | 1 | 3.709 | 1368.621 | 2026.658 | 6378.5862 | 6950.7783 | 12.7517 | 18.8368 | 0.01721 | 1 | 0 | 6950.7783 | 12.9684 | -89.0358 | (0.21822911533280376-12.966608033785239j) | 1.6997 | 1168.9857 | 0.90289 | 0.24343 | 0.07521
7 | 0 | 22 | 370.5 | 1 | 3.709 | 1374.1845 | 2075.016 | 6530.5073 | 7145.5599 | 13.1592 | 19.2863 | 0.01762 | 1 | 0 | 7145.5599 | 13.0986 | -89.0176 | (0.2245757981164962-13.096636092922665j) | -0.46045 | 1225.9802 | 0.89149 | 0.24036 | 0
7 | 0 | 23 | 371 | 1 | 3.709 | 1376.039 | 2081.4402 | 6550.6894 | 7177.3552 | 13.1592 | 19.346 | 0.01768 | 1 | 0 | 7177.3552 | 13.0822 | -90.5873 | (-0.13410354050100537-13.081515977535236j) | -0.58476 | 1228.3616 | 0.8896 | 0.23985 | 0.2224
7 | 0 | 24 | 371.6667 | 1 | 3.709 | 1378.5117 | 2087.8644 | 6570.8716 | 7212.4446 | 13.1592 | 19.4057 | 0.01773 | 1 | 0 | 7212.4446 | 13.086 | -88.959 | (0.23773720933822062-13.083829829717493j) | -0.55599 | 1235.0815 | 0.8875 | 0.23928 | 0.29583
7 | 0 | 25 | 372.6667 | 1 | 3.709 | 1382.2207 | 2094.2886 | 6591.0537 | 7254.1021 | 13.1592 | 19.4654 | 0.01778 | 1 | 0 | 7254.1021 | 13.0553 | -88.4343 | (0.35670830864589753-13.05040559823078j) | -0.78936 | 1236.3915 | 0.88497 | 0.2386 | 0.44249

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
288.02 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
Acciona | 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
99.99 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10