## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5 | 1 | 12.75 | 40 | 75 | 4.3851 | 4.3851 | 300 | 300 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1251.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 3 | 5 | 199.5 | 1.504 | 4.456 | 1.616 | 3.903 | 3.938 | 38.4 | 122 | 146.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 978.3 | 1130.7 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6 | 3 | 5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 199.4899 | 25.859 | 300 | 18.875 | 65.7667 | 860.0307 | 1225.859 | 153.2349 | 0 | 299.9344 | 3903.5925 | 0 | 34.9444 | 3938.5369 | 5.5 | 122.0313 | 2.1357 | 3.3324 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 67.1667 | 1 | 13.077 | 878.3385 | 1210.759 | 3817.4058 | 178.642 | 60 | 2.6597 | 0.4603 | 1 | 0 | 178.642 | 59.2265 | -90.3618 | (-0.3739906599375509-59.225334751395785j) | -1.2891 | 626.637 | 30.9166 | 0.9395 | 0.21553 | 0
0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 13.077 | 863.082 | 1218.309 | 3841.1248 | 176.6337 | 60 | 2.6763 | 0.46317 | 1 | 0 | 176.6337 | 60.2124 | -87.6721 | (2.4457157305250607-60.16270997510873j) | 0.354 | 640.3913 | 30.5691 | 0.9457 | 0.21695 | 1.6262
0 | 0 | 2 | 65.3333 | 1 | 13.077 | 854.364 | 1225.859 | 3864.8439 | 175.9331 | 60 | 2.6928 | 0.46604 | 1 | 0 | 175.9331 | 60.5475 | -87.3587 | (2.790170804919672-60.48316979183619j) | 0.91249 | 644.9704 | 30.4478 | 0.94827 | 0.21754 | 0.93869
0 | 0 | 3 | 65.1667 | 1 | 13.077 | 852.1845 | 1233.409 | 3888.5629 | 176.5651 | 60 | 2.7094 | 0.46891 | 1 | 0 | 176.5651 | 60.1325 | -90.6135 | (-0.6439021493326003-60.12906849131943j) | 0.22086 | 638.445 | 30.5572 | 0.94696 | 0.21724 | 0.23614
0 | 0 | 4 | 65.1667 | 1 | 13.077 | 852.1845 | 1240.959 | 3912.282 | 177.6459 | 60 | 2.726 | 0.47178 | 1 | 0 | 177.6459 | 59.9045 | -87.9836 | (2.1077936760389857-59.86737332910474j) | -0.15922 | 637.4902 | 30.7442 | 0.94436 | 0.21665 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
300 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ACTEMIUM | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
4.459 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10