## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 15 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.9 | 1 | 2.29 | 40 | 75 | 6.6548 | 6.25 | 200 | 200 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 600 | 817.5 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 111.8 | 1.789 | 6.325 | 4.954 | 2.778 | 2.784 | 34.3 | 104.9 | 127.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 494.8 | 647.2

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 32.9839 | 53.2698 | 10.9119 | 121.1667 | 381.675 | 615.3339 | 28 | 52.346 | 826.6372 | 0 | 1.4874 | 828.1247 | 7 | 103.6984 | 0.07867 | 0.36458 | 0
1 | 8.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 29.565 | 35.9785 | 8.649 | 103.3333 | 343.9967 | 676.7029 | 30 | 37.2608 | 464.9742 | 0 | 0.95145 | 465.9257 | 13 | 103.7486 | 0.07242 | 0.20129 | 4.7062
2 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 37.7124 | 9.1141 | 94.6667 | 332.0907 | 736.3219 | 33 | 41.6335 | 516.9681 | 0 | 1.025 | 517.9931 | 13 | 106.2917 | 0.07263 | 0.10033 | 1.1852
3 | 7.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 16.1653 | 73.0394 | 12.8483 | 92.75 | 344.0097 | 800.1912 | 0 | 68.9948 | 1006.0786 | 0 | 1.6061 | 1007.6848 | 7 | 102.7829 | 0.15843 | 0.09776 | 3.1277

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 125.3333 | 1 | 3.15 | 394.8 | 607.15 | 1917.314 | 1005.6238 | 13.2833 | 8.0236 | 0.00516 | 1 | 0 | 1005.6238 | 12.7973 | -85.3166 | (1.0449111820413215-12.754614636044687j) | -3.6585 | 164.6931 | 1.4379 | 0.45646 | 0
0 | 0 | 1 | 122.3333 | 1 | 3.15 | 385.35 | 612.606 | 1934.4544 | 990.3735 | 13.2833 | 8.0957 | 0.0052 | 1 | 0 | 990.3735 | 12.8746 | -87.0015 | (0.6734560535107912-12.856978489506359j) | -3.0768 | 164.1598 | 1.4521 | 0.46099 | 2.1261
0 | 0 | 2 | 119.6667 | 1 | 3.15 | 376.95 | 618.0619 | 1951.5948 | 977.4131 | 13.2833 | 8.1678 | 0.00525 | 1 | 0 | 977.4131 | 12.9644 | -86.3669 | (0.8215253271089775-12.93833606794253j) | -2.4009 | 164.2791 | 1.4651 | 0.46512 | 1.9109
0 | 0 | 3 | 117.3333 | 1 | 3.15 | 369.6 | 623.5179 | 1968.7352 | 966.8148 | 13.2833 | 8.2399 | 0.00529 | 1 | 0 | 966.8148 | 13.0487 | -83.8919 | (1.388441741980463-12.97462265626311j) | -1.7662 | 164.6182 | 1.4766 | 0.46876 | 1.6891
1 | 0 | 4 | 104.6667 | 1 | 3.329 | 348.4353 | 670.9369 | 2118.2687 | 823.4627 | 11.9715 | 7.8675 | 0.0057 | 1 | 0 | 823.4627 | 12.6801 | -91.816 | (-0.4018237325205414-12.67373294623962j) | 5.9192 | 132.4004 | 1.5704 | 0.47173 | 0
1 | 0 | 5 | 103.3333 | 1 | 3.329 | 343.9967 | 676.7029 | 2136.3832 | 819.9593 | 11.9715 | 7.9351 | 0.00575 | 1 | 0 | 819.9593 | 12.5012 | -94.6132 | (-1.0054450548780345-12.460699903383622j) | 4.4248 | 128.1432 | 1.5778 | 0.47396 | 1.0385
1 | 0 | 6 | 102 | 1 | 3.329 | 339.558 | 682.4689 | 2154.4976 | 816.2757 | 11.9715 | 8.0027 | 0.0058 | 1 | 0 | 816.2757 | 12.5144 | -91.3447 | (-0.2936848607599285-12.510929639178377j) | 4.5349 | 127.8366 | 1.5856 | 0.4763 | 1.0434
2 | 0 | 7 | 95.3333 | 1 | 3.508 | 334.4293 | 730.2459 | 2305.1558 | 729.2523 | 13.049 | 7.6495 | 0.0062 | 1 | 0 | 729.2523 | 13.8887 | -90.4964 | (-0.1203311003858154-13.8881845231071j) | 6.4349 | 140.67 | 1.6463 | 0.46929 | 0
2 | 0 | 8 | 94.6667 | 1 | 3.508 | 332.0907 | 736.3219 | 2324.2442 | 730.1779 | 13.049 | 7.7131 | 0.00625 | 1 | 0 | 730.1779 | 13.8404 | -93.2572 | (-0.7863771922033953-13.81802757947791j) | 6.0646 | 139.8702 | 1.649 | 0.47006 | 0.54581
2 | 0 | 9 | 94 | 1 | 3.508 | 329.752 | 742.3979 | 2343.3326 | 731.0187 | 13.049 | 7.7768 | 0.0063 | 1 | 0 | 731.0187 | 14.0486 | -89.771 | (0.0561411382154251-14.048459132681135j) | 7.6601 | 144.2756 | 1.6519 | 0.47088 | 0.54674
3 | 0 | 10 | 92.6667 | 1 | 3.709 | 343.7007 | 790.5549 | 2495.2538 | 680.947 | 17.9513 | 7.3483 | 0.00671 | 1 | 0 | 680.947 | 16.6192 | -89.8173 | (0.05298814248555139-16.619151902090564j) | -7.4205 | 188.0769 | 1.6633 | 0.44846 | 0
3 | 0 | 11 | 92.3333 | 1 | 3.709 | 342.4643 | 796.9791 | 2515.4359 | 684.0111 | 17.9513 | 7.4081 | 0.00677 | 1 | 0 | 684.0111 | 17.0101 | -85.5548 | (1.3183830684927722-16.95893554391262j) | -5.2432 | 197.9143 | 1.6627 | 0.44829 | 0.27612
3 | 0 | 12 | 92.6667 | 1 | 3.709 | 343.7007 | 803.4033 | 2535.6181 | 692.014 | 17.9513 | 7.4678 | 0.00682 | 1 | 0 | 692.014 | 16.8556 | -86.9511 | (0.8965229374109898-16.831709441361216j) | -6.104 | 196.6082 | 1.6543 | 0.44601 | 0.27571
3 | 0 | 13 | 93.3333 | 1 | 3.709 | 346.1733 | 809.8275 | 2555.8002 | 702.5658 | 17.9513 | 7.5275 | 0.00688 | 1 | 0 | 702.5658 | 16.6361 | -87.3524 | (0.7684787897970953-16.618354286863788j) | -7.3265 | 194.4423 | 1.642 | 0.44271 | 0.54733

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
200 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ACTEMIUM | 3 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.317 | 5.5 | 23 | 7.5 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 817.5 | 194.9 | 14.994

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-5 | 6.3223 | 6.317 | 6.5207 | 3.1391 | 0 | 0.06782 | 371.8373 | 5.7036 | 13 | 76.4746 | 840.5 | 3.0013 | 0.51019
-2.5 | 6.4886 | 6.317 | 6.6061 | 1.81 | 0 | 0.08884 | 386.3882 | 7.9769 | 13 | 105.5765 | 840.5 | 4.1434 | 0.51019
0 | 6.655 | 6.317 | 6.7209 | 0.99035 | 0.17043 | 0.11274 | 405.0579 | 10.9935 | 13 | 142.9158 | 840.5 | 5.6088 | 0.51019
2.5 | 6.8214 | 6.317 | 6.8885 | 0.98403 | 0.2812 | 0.14115 | 431.061 | 14.994 | 13 | 194.922 | 840.5 | 7.6498 | 0.51019