## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 15 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1350 | 120 | 0.9 | 1 | 2.29 | 40 | 75 | 6.6548 | 6.25 | 200 | 200 | 1.0087 | 1.0437

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 800 | 876.5 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 2.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 180.3 | 1.109 | 6.319 | 5.048 | 1.954 | 2.003 | 47.6 | 110.2 | 131.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 766.5 | 918.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 2.5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.4295 | 6.1855 | 180.2979 | 38.27 | 200 | 33.4087 | 98 | 630.091 | 838.27 | 0 | 199.9711 | 1955.589 | 0 | 48.5999 | 2004.1889 | 5.5 | 109.3149 | 0.11131 | 0.1906 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 103.6667 | 1 | 6.4295 | 666.5248 | 810.4295 | 2566.2382 | 245.0405 | 33.3333 | 2.3637 | 0.00688 | 1 | 0 | 245.0405 | 31.8083 | -89.7198 | (0.15555209226553135-31.807885753621953j) | -4.5752 | 247.9236 | 2.0247 | 0.3149 | 0
0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 6.4295 | 642.95 | 821.5657 | 2601.2237 | 239.6215 | 33.3333 | 2.3962 | 0.00698 | 1 | 0 | 239.6215 | 32.5992 | -90.0011 | (-0.0006193961954927829-32.599164879715204j) | -2.2025 | 254.6471 | 2.0486 | 0.31862 | 3.6229
0 | 0 | 2 | 97.3333 | 1 | 6.4295 | 625.8047 | 832.7019 | 2636.2092 | 236.393 | 33.3333 | 2.4287 | 0.00707 | 1 | 0 | 236.393 | 34.0642 | -87.0002 | (1.7826373125232866-34.017567445554484j) | 2.1927 | 274.304 | 2.0644 | 0.32108 | 2.6791
0 | 0 | 3 | 96 | 1 | 6.4295 | 617.232 | 843.8382 | 2671.1946 | 236.2729 | 33.3333 | 2.4612 | 0.00717 | 1 | 0 | 236.2729 | 33.1504 | -90.496 | (-0.2870002256448263-33.14919664969944j) | -0.54868 | 259.6524 | 2.0667 | 0.32143 | 1.3589
0 | 0 | 4 | 95.3333 | 1 | 6.4295 | 612.9457 | 854.9744 | 2706.1801 | 237.7285 | 33.3333 | 2.4937 | 0.00726 | 1 | 0 | 237.7285 | 33.5022 | -88.7114 | (0.7534010003096263-33.493709168668495j) | 0.50654 | 266.8256 | 2.0618 | 0.32068 | 0.6825
0 | 0 | 5 | 95.6667 | 1 | 6.4295 | 615.0888 | 866.1106 | 2741.1656 | 241.667 | 33.3333 | 2.5261 | 0.00735 | 1 | 0 | 241.667 | 33.0588 | -88.7141 | (0.7418751292589185-33.0504700862558j) | -0.82361 | 264.114 | 2.0457 | 0.31818 | 0.34096

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
200 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ACTEMIUM | 3 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.317 | 5.5 | 23 | 7.5 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 850 | 189.2 | 14.5522

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-5 | 6.3223 | 6.317 | 6.5176 | 3.0897 | 0 | 0.068 | 507.4977 | 5.6781 | 13 | 76.0955 | 873 | 3.1019 | 0.52992
-2.5 | 6.4886 | 6.317 | 6.6044 | 1.7841 | 0 | 0.08916 | 521.7549 | 7.9059 | 13 | 104.6098 | 873 | 4.2642 | 0.52992
0 | 6.655 | 6.317 | 6.7211 | 0.99389 | 0.17546 | 0.11334 | 539.9241 | 10.8422 | 13 | 140.9481 | 873 | 5.7455 | 0.52992
2.5 | 6.8214 | 6.317 | 6.8844 | 0.9245 | 0.28274 | 0.14135 | 564.0396 | 14.5522 | 13 | 189.1791 | 873 | 7.7115 | 0.52992