## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 15 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1350 | 120 | 0.9 | 1 | 2.29 | 40 | 75 | 6.6548 | 6.25 | 200 | 200 | 1.0087 | 1.0437

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1152.1 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 6 | 142.6 | 1.402 | 6.362 | 4.392 | 2.619 | 2.633 | 36.4 | 108.4 | 128.9 | Heat constant | FALSE | TRUE | 753.2 | 905.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 142.6167 | 26.0347 | 200 | 21.4809 | 77 | 636.636 | 1126.0348 | 0 | 199.9519 | 2619.8517 | 0 | 14.6172 | 2634.4688 | 5.5 | 107.5322 | 0.10789 | 0.1453 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 8.268 | 653.172 | 1108.134 | 3494.293 | 324.1544 | 33.3333 | 4.086 | 0.01882 | 1 | 0 | 324.1544 | 32.2509 | -89.9245 | (0.04251722409157166-32.25088996435682j) | -3.2473 | 337.16 | 1.1421 | 0.27628 | 0
0 | 0 | 1 | 77.6667 | 1 | 8.268 | 642.148 | 1115.2943 | 3516.7877 | 320.7657 | 33.3333 | 4.1124 | 0.01894 | 1 | 0 | 320.7657 | 32.692 | -89.9335 | (0.0379665407903218-32.6919648869532j) | -1.924 | 342.8235 | 1.1506 | 0.27833 | 1.5083
0 | 0 | 2 | 76.6667 | 1 | 8.268 | 633.88 | 1122.4546 | 3539.2825 | 318.6863 | 33.3333 | 4.1388 | 0.01906 | 1 | 0 | 318.6863 | 33.4099 | -88.2954 | (0.9938034686277195-33.39507326553333j) | 0.22957 | 355.7235 | 1.1565 | 0.27976 | 1.1417
0 | 0 | 3 | 76.3333 | 1 | 8.268 | 631.124 | 1129.6149 | 3561.7772 | 317.9424 | 33.3333 | 4.1652 | 0.01918 | 1 | 0 | 317.9424 | 34.1841 | -85.7471 | (2.535038307304843-34.08996631355486j) | 2.5523 | 371.5324 | 1.1566 | 0.27978 | 0.38386
0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 8.268 | 628.368 | 1136.7752 | 3584.2719 | 319.9578 | 33.3333 | 4.1916 | 0.01931 | 1 | 0 | 319.9578 | 33.259 | -88.5565 | (0.8378317799674093-33.24846543964463j) | -0.22294 | 353.9253 | 1.1567 | 0.27981 | 0.3839
0 | 0 | 5 | 76.3333 | 1 | 8.268 | 631.124 | 1143.9355 | 3606.7667 | 323.3791 | 33.3333 | 4.218 | 0.01943 | 1 | 0 | 323.3791 | 32.4153 | -90.4905 | (-0.2775150870949332-32.41410218712206j) | -2.7541 | 339.791 | 1.1508 | 0.27838 | 0.38361

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
200 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ACTEMIUM | 3 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.317 | 5.5 | 23 | 7.5 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1152 | 121.2 | 9.3262

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-5 | 6.3223 | 6.317 | 6.5559 | 3.6951 | 0 | 0.07409 | 488.284 | 3.7809 | 13 | 50.9679 | 1175 | 2.7963 | 0.71324
-2.5 | 6.4886 | 6.317 | 6.6389 | 2.3156 | 0 | 0.09882 | 497.759 | 5.2566 | 13 | 69.918 | 1175 | 3.836 | 0.71324
0 | 6.655 | 6.317 | 6.7424 | 1.3132 | 0 | 0.12633 | 508.9395 | 7.0064 | 13 | 92.279 | 1175 | 5.0628 | 0.71324
2.5 | 6.8214 | 6.317 | 6.8841 | 0.91926 | 0.20309 | 0.1595 | 523.4201 | 9.3262 | 13 | 121.2403 | 1175 | 6.6518 | 0.71324