## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5.1 | 1 | 13 | 40 | 75 | 9.55 | 9.6932 | 120 | 120 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 750 | 797.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 84.6 | 1.419 | 9.77 | 2.302 | 1.925 | 1.936 | 27.4 | 107.5 | 127.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 868.6 | 1021

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 84.5897 | 23.7067 | 120 | 18.9729 | 136.2083 | 746.013 | 773.7067 | 119.9473 | 1923.3151 | 0 | 11.2624 | 1934.5776 | 5.5 | 107.4542 | 13.9514 | 27.5954 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 140.3333 | 1 | 5.477 | 768.6057 | 759.477 | 2403.1739 | 441.714 | 30 | 3.1476 | 0.00645 | 1 | 0 | 441.714 | 29.7913 | -87.5587 | (1.2689758294124585-29.76422904026414j) | -0.69577 | 392.0299 | 1.5961 | 0.29142 | 0
0 | 0 | 1 | 136.3333 | 1 | 5.477 | 746.6977 | 768.9634 | 2432.9764 | 434.4837 | 30 | 3.1869 | 0.00653 | 1 | 0 | 434.4837 | 30.1628 | -88.7155 | (0.676154225072847-30.15518690487522j) | 0.54255 | 395.29 | 1.6065 | 0.29333 | 3.1215
0 | 0 | 2 | 134.1667 | 1 | 5.477 | 734.8308 | 778.4499 | 2462.7789 | 432.8536 | 30 | 3.2262 | 0.00661 | 1 | 0 | 432.8536 | 30.2255 | -87.8304 | (1.1442767218196837-30.20386432379716j) | 0.75177 | 395.4476 | 1.6081 | 0.2936 | 1.7144
0 | 0 | 3 | 134 | 1 | 5.477 | 733.918 | 787.9363 | 2492.5815 | 437.5842 | 30 | 3.2656 | 0.00669 | 1 | 0 | 437.5842 | 29.775 | -89.1063 | (0.464403278462564-29.77135318068222j) | -0.75008 | 387.9399 | 1.5988 | 0.29191 | 0.13306

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
120 | 60