## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5.1 | 1 | 13 | 40 | 75 | 9.55 | 9.6932 | 130 | 130 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 750 | 806.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 5 | 105.7 | 1.229 | 9.77 | 2.306 | 1.813 | 1.828 | 34 | 103.1 | 122 | Heat constant | TRUE | TRUE | 875.9 | 1028.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 105.7371 | 28.4499 | 130 | 23.7161 | 135.8333 | 743.9592 | 778.4499 | 129.9629 | 1811.9211 | 0 | 15.4448 | 1827.3659 | 5.5 | 103.0915 | 9.2235 | 18.2708 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 141.6667 | 1 | 5.477 | 775.9083 | 759.477 | 2403.1739 | 445.9108 | 26 | 3.1476 | 0.00645 | 1 | 0 | 445.9108 | 25.6302 | -87.9275 | (0.9268880952364138-25.613454963732224j) | -1.4222 | 292.9225 | 1.5893 | 0.29017 | 0
0 | 0 | 1 | 137.1667 | 1 | 5.477 | 751.2618 | 768.9634 | 2432.9764 | 437.1395 | 26 | 3.1869 | 0.00653 | 1 | 0 | 437.1395 | 26.0398 | -89.0764 | (0.41974106555858715-26.036457215527264j) | 0.15323 | 296.4126 | 1.602 | 0.2925 | 3.4901
0 | 0 | 2 | 134.3333 | 1 | 5.477 | 735.7437 | 778.4499 | 2462.7789 | 433.3913 | 26 | 3.2262 | 0.00661 | 1 | 0 | 433.3913 | 26.2266 | -88.9081 | (0.49975875950803683-26.221821124316932j) | 0.87147 | 298.1011 | 1.6071 | 0.29343 | 2.2298
0 | 0 | 3 | 133 | 1 | 5.477 | 728.441 | 787.9363 | 2492.5815 | 434.3187 | 26 | 3.2656 | 0.00669 | 1 | 0 | 434.3187 | 26.1726 | -88.8736 | (0.5145019689534607-26.167506601542264j) | 0.66371 | 297.5096 | 1.6045 | 0.29295 | 1.059
0 | 0 | 4 | 133 | 1 | 5.477 | 728.441 | 797.4228 | 2522.384 | 439.5477 | 26 | 3.3049 | 0.00677 | 1 | 0 | 439.5477 | 25.8972 | -88.3859 | (0.729454685619956-25.886947618539548j) | -0.3953 | 294.7898 | 1.5945 | 0.29112 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
130 | 60