## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.5 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.8 | 1 | 7.14 | 40 | 75 | 0.198 | 0.198 | 350 | 350 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 385 | 558.1 | 19.05 | 4 Braços 50.8 mm x 12.7 mm | 4 Braços 50.8 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 2 | 4 | 207.9 | 1.683 | 0.21 | 5.857 | 0.638 | 0.64 | 15.1 | 79.4 | 96.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 290 | 391.6 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 2 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 66.9391 | 36.2304 | 116.7848 | 12.3045 | 25.4375 | 180.708 | 404.1804 | 6.9168 | 25 | 115.9943 | 221.9432 | 0 | 0.6666 | 222.6098 | 7 | 77.3897 | 0.07722 | 0.29559 | 0
1 | 7.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 56.578 | 31.7034 | 75.6243 | 9.7506 | 20.5833 | 154.4985 | 470.1141 | 5.4531 | 26 | 90.1615 | 149.5415 | 0 | 0.37534 | 149.9169 | 13 | 83.482 | 0.07363 | 0.13064 | 0.05513
2 | 7 | 2 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 84.3972 | 18.6232 | 157.5909 | 13.6936 | 19.0625 | 150.7081 | 537.4907 | 8.5429 | 0 | 143.8126 | 269.6006 | 0 | 0.50491 | 270.1055 | 7 | 77.358 | 0.1363 | 0.06481 | 0.00725

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 26.75 | 1 | 7.104 | 190.032 | 394.952 | 1251.9372 | 55.3313 | 28.7153 | 2.0685 | 0.06647 | 1 | 0 | 55.3313 | 28.742 | -81.8816 | (4.058905246363643-28.453962739090386j) | 0.09309 | 45.7093 | 1.778 | 0.02715 | 0.00764 | 0
0 | 0 | 1 | 25.75 | 1 | 7.104 | 182.928 | 401.1042 | 1271.2651 | 54.0925 | 28.7153 | 2.1007 | 0.0675 | 1 | 0 | 54.0925 | 29.0268 | -85.0699 | (2.494594824417373-28.91943652733558j) | 1.085 | 45.576 | 1.7382 | 0.02766 | 0.00779 | 0.02663
0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 7.104 | 177.6 | 407.2565 | 1290.5929 | 53.3225 | 28.7153 | 2.1329 | 0.06854 | 1 | 0 | 53.3225 | 29.0621 | -88.1208 | (0.9529937209984949-29.046478616300707j) | 1.2079 | 45.0365 | 1.7134 | 0.02805 | 0.0079 | 0.02043
0 | 0 | 3 | 24.25 | 1 | 7.104 | 172.272 | 413.4087 | 1309.9208 | 52.5042 | 28.7153 | 2.1651 | 0.06957 | 1 | 0 | 52.5042 | 29.2536 | -83.8626 | (3.1275715742974457-29.085936087835996j) | 1.8747 | 44.9317 | 1.6871 | 0.02848 | 0.00802 | 0.02072
1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 7.506 | 157.626 | 463.6137 | 1468.2759 | 45.2452 | 26.7366 | 2.1545 | 0.0871 | 1 | 0 | 45.2452 | 29.9751 | -95.9616 | (-3.113282917262726-29.813015405958787j) | 12.1129 | 40.6532 | 1.8292 | 0.03088 | 0.00823 | 0
1 | 0 | 5 | 20.5 | 1 | 7.506 | 153.873 | 470.1141 | 1488.6975 | 44.7872 | 26.7366 | 2.1847 | 0.08832 | 1 | 0 | 44.7872 | 30.0348 | -90.4232 | (-0.22181815210313438-30.033982543744926j) | 12.3361 | 40.402 | 1.8106 | 0.03129 | 0.00834 | 0.01527
1 | 0 | 6 | 20.25 | 1 | 7.506 | 151.9965 | 476.6145 | 1509.119 | 44.8527 | 26.7366 | 2.2149 | 0.08954 | 1 | 0 | 44.8527 | 30.2601 | -89.6469 | (0.1864735608411161-30.259491817957258j) | 13.1786 | 41.0704 | 1.8133 | 0.03145 | 0.00838 | 0.00777
2 | 0 | 7 | 19 | 1 | 7.906 | 150.214 | 527.2205 | 1668.7308 | 41.6103 | 38.7323 | 2.19 | 0.10989 | 1 | 0 | 41.6103 | 36.4352 | -83.9005 | (3.871418093008522-36.22895129915217j) | -5.9307 | 55.2387 | 2.0879 | 0.03254 | 0.00823 | 0
2 | 0 | 8 | 19 | 1 | 7.906 | 150.214 | 534.0673 | 1690.2406 | 42.1507 | 38.7323 | 2.2185 | 0.11132 | 1 | 0 | 42.1507 | 36.1408 | -88.0726 | (1.2155269162095017-36.1203084966929j) | -6.6909 | 55.0553 | 2.115 | 0.03243 | 0.0082 | 0
2 | 0 | 9 | 19 | 1 | 7.906 | 150.214 | 540.9141 | 1711.7505 | 42.6911 | 38.7323 | 2.2469 | 0.11275 | 1 | 0 | 42.6911 | 36.0339 | -84.7651 | (3.2876777651714555-35.88360757144297j) | -6.9668 | 55.4319 | 2.1422 | 0.03233 | 0.00818 | 0
2 | 0 | 10 | 19.25 | 1 | 7.906 | 152.1905 | 547.7609 | 1733.2603 | 43.8003 | 38.7323 | 2.2753 | 0.11417 | 1 | 0 | 43.8003 | 35.2576 | -85.0025 | (3.071346282428973-35.123532643244076j) | -8.9712 | 54.4479 | 2.1978 | 0.03191 | 0.00807 | 0.00798

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
350 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ALPEK | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10