## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.5 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.8 | 1 | 7.14 | 40 | 75 | 0.636 | 0.6455 | 150 | 150 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 440 | 612.3 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 104 | 1.443 | 0.668 | 5.069 | 0.411 | 0.412 | 13.8 | 65.1 | 73.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 244.4 | 396.8 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 36.0304 | 51.79 | 12.3045 | 38.8333 | 137.936 | 458.7804 | 5.9936 | 25 | 50.9869 | 148.5144 | 0 | 0.17563 | 148.69 | 7 | 64.9265 | 0.23286 | 0.77122 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 28.289 | 31.7034 | 32.9545 | 9.7506 | 32.6667 | 122.598 | 524.7141 | 4.8301 | 26 | 36.879 | 88.5776 | 0 | 0.0991 | 88.6767 | 13 | 65.6044 | 0.20847 | 0.30648 | 0.03917
2 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 18.4232 | 65.2554 | 13.6936 | 30.5 | 120.5665 | 592.0907 | 7.5289 | 0 | 62.2201 | 178.0233 | 0 | 0.13599 | 178.1593 | 7 | 64.7533 | 0.42433 | 0.2575 | 0.00682

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 40.6667 | 1 | 3.552 | 144.448 | 449.552 | 1423.4682 | 191.4923 | 12.9287 | 4.7088 | 0.03783 | 1 | 0 | 191.4923 | 12.5669 | -82.8748 | (1.5587572511796886-12.469803306190894j) | -2.7989 | 30.2416 | 1.5383 | 0.03139 | 0.00884 | 0
0 | 0 | 1 | 39.3333 | 1 | 3.552 | 139.712 | 455.7042 | 1442.796 | 187.7485 | 12.9287 | 4.7733 | 0.03835 | 1 | 0 | 187.7485 | 12.7183 | -86.0622 | (0.8734086953423739-12.688293999033437j) | -1.6274 | 30.3694 | 1.5083 | 0.03204 | 0.00902 | 0.02066
0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 3.552 | 134.976 | 461.8565 | 1462.1239 | 183.833 | 12.9287 | 4.8377 | 0.03886 | 1 | 0 | 183.833 | 12.9472 | -81.9337 | (1.8167309701689378-12.819121972856417j) | 0.14308 | 30.816 | 1.4768 | 0.03275 | 0.00922 | 0.02109
0 | 0 | 3 | 37.3333 | 1 | 3.552 | 132.608 | 468.0087 | 1481.4517 | 183.0137 | 12.9287 | 4.9021 | 0.03938 | 1 | 0 | 183.0137 | 12.7733 | -84.2368 | (1.282662991568389-12.70869560931899j) | -1.2024 | 29.8598 | 1.4702 | 0.03307 | 0.00931 | 0.01083
1 | 0 | 4 | 33 | 1 | 3.753 | 123.849 | 518.2137 | 1639.8069 | 158.9459 | 11.1171 | 4.8165 | 0.04868 | 1 | 0 | 158.9459 | 12.3591 | -91.0122 | (-0.21832917624509118-12.357129702742373j) | 11.1721 | 24.2784 | 1.6064 | 0.03594 | 0.00958 | 0
1 | 0 | 5 | 32.6667 | 1 | 3.753 | 122.598 | 524.7141 | 1660.2284 | 159.3141 | 11.1171 | 4.877 | 0.04929 | 1 | 0 | 159.3141 | 12.2705 | -96.3821 | (-1.3639774311536903-12.194451299212215j) | 10.3755 | 23.9871 | 1.6102 | 0.03612 | 0.00963 | 0.00596
1 | 0 | 6 | 32.3333 | 1 | 3.753 | 121.347 | 531.2145 | 1680.65 | 159.6419 | 11.1171 | 4.9374 | 0.0499 | 1 | 0 | 159.6419 | 12.2798 | -95.3172 | (-1.1379604396945568-12.226927677106096j) | 10.4589 | 24.0728 | 1.6135 | 0.03632 | 0.00968 | 0.00599
2 | 0 | 7 | 30.3333 | 1 | 3.953 | 119.9077 | 581.8205 | 1840.2617 | 146.6204 | 16.2335 | 4.8336 | 0.06064 | 1 | 0 | 146.6204 | 15.7548 | -82.5933 | (2.0309781538380793-15.623370999062185j) | -2.9486 | 36.3933 | 1.8393 | 0.0379 | 0.00959 | 0
2 | 0 | 8 | 30.3333 | 1 | 3.953 | 119.9077 | 588.6673 | 1861.7716 | 148.3458 | 16.2335 | 4.8905 | 0.06135 | 1 | 0 | 148.3458 | 15.7012 | -85.7898 | (1.1527047138942557-15.658795240652793j) | -3.2792 | 36.5712 | 1.8609 | 0.03782 | 0.00957 | 0
2 | 0 | 9 | 30.3333 | 1 | 3.953 | 119.9077 | 595.5141 | 1883.2814 | 150.0712 | 16.2335 | 4.9474 | 0.06206 | 1 | 0 | 150.0712 | 15.7143 | -81.7312 | (2.259973881556634-15.550902666052446j) | -3.1985 | 37.0583 | 1.8826 | 0.03773 | 0.00954 | 0
2 | 0 | 10 | 31 | 1 | 3.953 | 122.543 | 602.3609 | 1904.7913 | 155.1328 | 16.2335 | 5.0043 | 0.06278 | 1 | 0 | 155.1328 | 15.0981 | -87.2616 | (0.7213343480862413-15.080856346391128j) | -6.9942 | 35.3629 | 1.9461 | 0.03699 | 0.00936 | 0.01233

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
150 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ALPEK | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10