## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.43 | 900 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1350 | 1560.9 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 565.8 | 1.591 | 1.483 | 1.481 | 7.035 | 7.111 | 63.7 | 87.6 | 103 | Heat constant | TRUE | TRUE | 752.5 | 904.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10.0 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 31.8397 | 218.7626 | 9.8103 | 33.3333 | 566.4 | 1364.1898 | 58.3748 | 61 | 218.3794 | 1964.6636 | 0 | 17.9102 | 1982.5739 | 6 | 88.0829 | 0.8484 | 3.4455 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 185.8247 | 8.1839 | 31.4444 | 594.3 | 1423.9255 | 53.3341 | 64 | 187.0522 | 1437.4379 | 0 | 17.9129 | 1455.3508 | 8.5 | 86.7598 | 1.1057 | 2.3834 | 8.7525
2 | 9 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 195.4438 | 8.1839 | 30 | 567 | 1482.0774 | 52.9629 | 66 | 190.5604 | 1476.8488 | 0 | 12.2546 | 1489.1035 | 8.5 | 87.0701 | 0.97716 | 0.89982 | 5.725
3 | 8 | 6 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 200.8174 | 15.4421 | 299.9689 | 12.1521 | 30.75 | 647.226 | 1544.2454 | 93.5373 | 0 | 304.2078 | 2391.2171 | 0 | 28.4282 | 2419.6453 | 6 | 88.4894 | 2.254 | 2.0295 | 16.8441

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 33.6667 | 1 | 16.992 | 572.064 | 1356.832 | 4271.5104 | 126.8468 | 54.8967 | 3.7677 | 0.43546 | 1 | 0 | 126.8468 | 58.879 | -73.3161 | (16.903609345324135-56.400410292955186j) | 7.2542 | 439.7446 | 14.6605 | 2.7461 | 0.48483 | 0
0 | 0 | 1 | 33.3333 | 1 | 16.992 | 566.4 | 1361.7372 | 4286.9205 | 126.0449 | 54.8967 | 3.7814 | 0.43704 | 1 | 0 | 126.0449 | 57.5168 | -75.1149 | (14.774969397660083-55.586746993504015j) | 4.7728 | 416.98 | 14.5678 | 2.7611 | 0.48748 | 1.3669
0 | 0 | 2 | 33.3333 | 1 | 16.992 | 566.4 | 1366.6423 | 4302.3305 | 126.4989 | 54.8967 | 3.795 | 0.43861 | 1 | 0 | 126.4989 | 55.514 | -105.4036 | (-14.745480070954617-53.51987182339421j) | 1.1245 | 389.8452 | 14.6203 | 2.7578 | 0.4869 | 0
0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 16.992 | 560.736 | 1371.5475 | 4317.7406 | 125.6834 | 54.8967 | 3.8086 | 0.44018 | 1 | 0 | 125.6834 | 53.3636 | -99.0168 | (-8.363357321901407-52.70415971185795j) | -2.7927 | 357.9055 | 14.5261 | 2.7732 | 0.48961 | 1.3727
1 | 0 | 4 | 31.6667 | 1 | 18.9 | 598.5 | 1418.4695 | 4466.1494 | 98.9266 | 61.3136 | 3.124 | 0.56322 | 1 | 0 | 98.9266 | 62.6183 | -93.6408 | (-3.9762904584364094-62.491896209911744j) | 2.1279 | 387.8958 | 17.8353 | 2.9203 | 0.46353 | 0
1 | 0 | 5 | 31.3333 | 1 | 18.9 | 592.2 | 1423.9255 | 4483.2898 | 98.2617 | 61.3136 | 3.136 | 0.56539 | 1 | 0 | 98.2617 | 63.4958 | -80.8971 | (10.045549668080042-62.69611016520967j) | 3.5591 | 396.1634 | 17.7154 | 2.9372 | 0.46622 | 1.4531
1 | 0 | 6 | 31.3333 | 1 | 18.9 | 592.2 | 1429.3814 | 4500.4302 | 98.6382 | 61.3136 | 3.148 | 0.56755 | 1 | 0 | 98.6382 | 62.8674 | -100.6648 | (-11.634427632824718-61.781432047333126j) | 2.5342 | 389.8485 | 17.7833 | 2.9335 | 0.46563 | 0
2 | 0 | 7 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1476.6214 | 4648.839 | 97.5621 | 64.701 | 3.2521 | 0.58631 | 1 | 0 | 97.5621 | 65.511 | -79.389 | (12.063185965326145-64.39081755610225j) | 1.2519 | 418.7069 | 17.5893 | 2.9897 | 0.47456 | 0
2 | 0 | 8 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1482.0774 | 4665.9794 | 97.9226 | 64.701 | 3.2641 | 0.58848 | 1 | 0 | 97.9226 | 63.4858 | -90.9099 | (-1.0082032018497884-63.477747625114866j) | -1.8783 | 394.6711 | 17.6543 | 2.9863 | 0.47401 | 0
2 | 0 | 9 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1487.5333 | 4683.1198 | 98.283 | 64.701 | 3.2761 | 0.59064 | 1 | 0 | 98.283 | 63.212 | -97.5002 | (-8.251025560368575-62.671191352362015j) | -2.3014 | 392.7152 | 17.7193 | 2.9829 | 0.47347 | 0
3 | 0 | 10 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1535.1313 | 4833.7781 | 82.1852 | 75.5923 | 2.6799 | 0.75597 | 1 | 0 | 82.1852 | 77.1473 | -88.5527 | (1.9485922876243293-77.12269588324412j) | 2.0571 | 489.1423 | 23.1829 | 3.012 | 0.4293 | 0
3 | 0 | 11 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1541.2074 | 4852.8665 | 82.5105 | 75.5923 | 2.6906 | 0.75896 | 1 | 0 | 82.5105 | 77.0419 | -87.2119 | (3.747547576752268-76.95068417684402j) | 1.9176 | 489.7371 | 23.2747 | 3.008 | 0.42874 | 0
3 | 0 | 12 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1547.2834 | 4871.9549 | 82.8358 | 75.5923 | 2.7012 | 0.76195 | 1 | 0 | 82.8358 | 77.6872 | -79.2785 | (14.45249247262665-76.3310223713254j) | 2.7713 | 499.9387 | 23.3665 | 3.0041 | 0.42818 | 0
3 | 0 | 13 | 31 | 1 | 21.048 | 652.488 | 1553.3594 | 4891.0433 | 84.065 | 75.5923 | 2.7118 | 0.76494 | 1 | 0 | 84.065 | 75.0906 | -100.8658 | (-14.15534668991422-73.74436371814824j) | -0.66366 | 474.0093 | 23.7132 | 2.9786 | 0.42455 | 1.4893

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1