## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.43 | 900 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1350 | 1560.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 6 | 4 | 565.8 | 1.591 | 1.482 | 1.545 | 7.032 | 7.109 | 63.7 | 86.3 | 106.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 749 | 901.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 31.8397 | 218.6678 | 9.8103 | 33.3333 | 566.4 | 1364.1898 | 58.3737 | 61 | 215.7666 | 1805.4321 | 0 | 17.9059 | 1823.338 | 6 | 84.1668 | 0.83717 | 3.4132 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 178.3566 | 8.1839 | 31.3889 | 593.25 | 1423.9255 | 53.2395 | 64 | 196.3407 | 1564.3583 | 0 | 18.0454 | 1582.4037 | 8.5 | 90.829 | 1.1584 | 2.4784 | 9.4088
2 | 9 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 209.3068 | 8.1839 | 30.0556 | 568.05 | 1482.0774 | 53.0606 | 66 | 177.3405 | 1265.7489 | 0 | 12.0769 | 1277.8258 | 8.5 | 80.304 | 0.90716 | 0.83799 | 4.3243
3 | 8 | 6 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 200.8174 | 15.4421 | 293.6689 | 12.1521 | 30.7083 | 646.349 | 1544.2454 | 93.4098 | 0 | 311.245 | 2463.2626 | 0 | 28.6128 | 2491.8755 | 6 | 89.9123 | 2.3102 | 2.0071 | 16.8441

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 33.8333 | 1 | 16.992 | 574.896 | 1356.832 | 4271.5104 | 127.4839 | 53.3547 | 3.768 | 0.43546 | 1 | 0 | 127.4839 | 53.3595 | -88.5211 | (1.3771791238660125-53.34175418118954j) | 0.00899 | 362.9771 | 14.7331 | 1.3685 | 0.48324 | 0
0 | 0 | 1 | 33.5 | 1 | 16.992 | 569.232 | 1361.7372 | 4286.9205 | 126.6842 | 53.3547 | 3.7816 | 0.43704 | 1 | 0 | 126.6842 | 53.689 | -91.3856 | (-1.298222586633516-53.673266007443566j) | 0.62643 | 365.1679 | 14.6407 | 1.3759 | 0.48585 | 1.3624
0 | 0 | 2 | 33.1667 | 1 | 16.992 | 563.568 | 1366.6423 | 4302.3305 | 125.8755 | 53.3547 | 3.7952 | 0.43861 | 1 | 0 | 125.8755 | 54.1121 | -89.4093 | (0.5579036912386721-54.10927197183974j) | 1.4196 | 368.579 | 14.5472 | 1.3835 | 0.48853 | 1.3698
0 | 0 | 3 | 32.8333 | 1 | 16.992 | 557.904 | 1371.5475 | 4317.7406 | 125.0576 | 53.3547 | 3.8089 | 0.44018 | 1 | 0 | 125.0576 | 54.9573 | -82.6538 | (7.027076479437753-54.506193337151196j) | 3.0036 | 377.7122 | 14.4527 | 1.3913 | 0.49128 | 1.3773
1 | 0 | 4 | 31.6667 | 1 | 18.9 | 598.5 | 1418.4695 | 4466.1494 | 98.9337 | 62.2478 | 3.1242 | 0.56322 | 1 | 0 | 98.9337 | 65.4764 | -96.4246 | (-7.32652456030981-65.06516637191677j) | 5.1867 | 424.1438 | 17.8353 | 1.4601 | 0.46353 | 0
1 | 0 | 5 | 31.3333 | 1 | 18.9 | 592.2 | 1423.9255 | 4483.2898 | 98.2688 | 62.2478 | 3.1362 | 0.56539 | 1 | 0 | 98.2688 | 66.0005 | -84.1789 | (6.69398199754853-65.66017364454478j) | 6.0287 | 428.0655 | 17.7154 | 1.4686 | 0.46622 | 1.4531
1 | 0 | 6 | 31.1667 | 1 | 18.9 | 589.05 | 1429.3814 | 4500.4302 | 98.1206 | 62.2478 | 3.1482 | 0.56755 | 1 | 0 | 98.1206 | 65.8405 | -84.4459 | (6.372385289076082-65.53139272690049j) | 5.7716 | 425.3499 | 17.6887 | 1.472 | 0.4673 | 0.73208
2 | 0 | 7 | 30.1667 | 1 | 18.9 | 570.15 | 1476.6214 | 4648.839 | 98.1111 | 65.0483 | 3.2523 | 0.58631 | 1 | 0 | 98.1111 | 59.5486 | -97.7413 | (-8.02124781302609-59.00584816422207j) | -8.4549 | 347.905 | 17.687 | 1.4892 | 0.47276 | 0
2 | 0 | 8 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1482.0774 | 4665.9794 | 97.9296 | 65.0483 | 3.2643 | 0.58848 | 1 | 0 | 97.9296 | 59.0816 | -88.2455 | (1.8089432795335547-59.053867236481494j) | -9.1729 | 341.8361 | 17.6543 | 1.4931 | 0.47401 | 0.74245
2 | 0 | 9 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1487.5333 | 4683.1198 | 98.2901 | 65.0483 | 3.2763 | 0.59064 | 1 | 0 | 98.2901 | 59.1555 | -95.5294 | (-5.699974085334075-58.880261545187516j) | -9.0592 | 343.9538 | 17.7193 | 1.4914 | 0.47347 | 0
3 | 0 | 10 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1535.1313 | 4833.7781 | 82.1911 | 76.1732 | 2.6801 | 0.75597 | 1 | 0 | 82.1911 | 76.861 | -91.4288 | (-1.9164988547644626-76.83707604018115j) | 0.90295 | 485.5529 | 23.1829 | 1.506 | 0.4293 | 0
3 | 0 | 11 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1541.2074 | 4852.8665 | 82.5164 | 76.1732 | 2.6907 | 0.75896 | 1 | 0 | 82.5164 | 77.6038 | -90.6847 | (-0.927300921803333-77.59821624414361j) | 1.8781 | 496.9421 | 23.2747 | 1.504 | 0.42874 | 0
3 | 0 | 12 | 30.6667 | 1 | 21.048 | 645.472 | 1547.2834 | 4871.9549 | 82.8417 | 76.1732 | 2.7014 | 0.76195 | 1 | 0 | 82.8417 | 78.9994 | -83.4252 | (9.045435659038342-78.47983496798422j) | 3.7103 | 517.0072 | 23.3665 | 1.502 | 0.42818 | 0
3 | 0 | 13 | 30.8333 | 1 | 21.048 | 648.98 | 1553.3594 | 4891.0433 | 83.619 | 76.1732 | 2.712 | 0.76494 | 1 | 0 | 83.619 | 78.2621 | -87.1894 | (3.83753764452028-78.16791362035033j) | 2.7423 | 512.1623 | 23.5857 | 1.4947 | 0.42607 | 0.74734

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.483 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10