## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.43 | 900 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 75 | 75 | 1350 | 1568.2 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 6 | 4 | 524.2 | 1.717 | 1.482 | 1.498 | 7.507 | 7.571 | 59.8 | 90.8 | 108.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 745.3 | 897.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 33.4397 | 220.6899 | 9.8103 | 33.1667 | 563.568 | 1366.1898 | 58.167 | 61 | 233.5106 | 2106.7012 | 0 | 18.0547 | 2124.7559 | 6 | 91.7449 | 0.90106 | 3.5178 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 203.8257 | 8.1839 | 31.3333 | 592.2 | 1427.8855 | 53.2934 | 64 | 191.6332 | 1479.915 | 0 | 17.7997 | 1497.7147 | 8.5 | 88.2204 | 1.1431 | 2.3184 | 9.3593
2 | 9.0 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 198.0863 | 8.1839 | 29.8889 | 564.9 | 1487.9974 | 52.9771 | 67 | 202.7222 | 1649.505 | 0 | 13.202 | 1662.707 | 8.5 | 92.608 | 1.1072 | 0.84012 | 5.0299
3 | 9 | 6 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 15.5339 | 277.3981 | 10.9119 | 29.8333 | 563.85 | 1550.8373 | 73.484 | 0 | 272.945 | 2346.603 | 0 | 14.8696 | 2361.4726 | 6 | 90.656 | 2.0066 | 1.9749 | 0.739

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 33.6667 | 1 | 16.992 | 572.064 | 1358.832 | 4277.7936 | 127.0338 | 55.6894 | 3.7733 | 0.4361 | 1 | 0 | 127.0338 | 57.9466 | -87.0151 | (3.0174317418073295-57.8679544858501j) | 4.0532 | 426.5546 | 14.6821 | 1.3724 | 0.48459 | 0
0 | 0 | 1 | 33.3333 | 1 | 16.992 | 566.4 | 1363.7372 | 4293.2037 | 126.23 | 55.6894 | 3.7869 | 0.43768 | 1 | 0 | 126.23 | 58.1631 | -89.877 | (0.12483081995348844-58.162987262054074j) | 4.4421 | 427.0297 | 14.5892 | 1.3799 | 0.48724 | 1.3662
0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 16.992 | 560.736 | 1368.6423 | 4308.6137 | 125.4172 | 55.6894 | 3.8005 | 0.43925 | 1 | 0 | 125.4172 | 58.4924 | -87.9519 | (2.0903849634735323-58.45498111963802j) | 5.0332 | 429.0968 | 14.4953 | 1.3876 | 0.48995 | 1.3737
0 | 0 | 3 | 32.6667 | 1 | 16.992 | 555.072 | 1373.5475 | 4324.0237 | 124.5953 | 55.6894 | 3.8141 | 0.44083 | 1 | 0 | 124.5953 | 59.2765 | -81.2804 | (8.98624222634717-58.59142150301564j) | 6.4414 | 437.7915 | 14.4003 | 1.3954 | 0.49274 | 1.3813
1 | 0 | 4 | 31.5 | 1 | 18.9 | 595.35 | 1422.4295 | 4478.5901 | 98.6806 | 66.2017 | 3.1327 | 0.56479 | 1 | 0 | 98.6806 | 64.3264 | -90.0499 | (-0.05596802056746242-64.32641031338503j) | -2.8326 | 408.3296 | 17.791 | 1.4639 | 0.46473 | 0
1 | 0 | 5 | 31.3333 | 1 | 18.9 | 592.2 | 1427.8855 | 4495.7305 | 98.535 | 66.2017 | 3.1447 | 0.56696 | 1 | 0 | 98.535 | 63.8401 | -95.4472 | (-6.060200821510506-63.55183422427449j) | -3.5672 | 401.5855 | 17.7647 | 1.4672 | 0.46579 | 0.72974
1 | 0 | 6 | 31.1667 | 1 | 18.9 | 589.05 | 1433.3414 | 4512.8709 | 98.3854 | 66.2017 | 3.1568 | 0.56913 | 1 | 0 | 98.3854 | 63.6573 | -95.4744 | (-6.072974454435398-63.36693214817367j) | -3.8434 | 398.6821 | 17.7377 | 1.4707 | 0.46687 | 0.73141
2 | 0 | 7 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1482.5414 | 4667.4373 | 97.9532 | 67.2009 | 3.2651 | 0.58866 | 1 | 0 | 97.9532 | 67.0844 | -93.5512 | (-4.155303565768833-66.95562338871257j) | -0.17326 | 440.821 | 17.6598 | 1.493 | 0.47397 | 0
2 | 0 | 8 | 29.8333 | 1 | 18.9 | 563.85 | 1487.9974 | 4684.5777 | 97.7675 | 67.2009 | 3.2771 | 0.59083 | 1 | 0 | 97.7675 | 68.0805 | -84.7877 | (6.184849539199593-67.79899182811666j) | 1.309 | 453.1481 | 17.6263 | 1.497 | 0.47524 | 0.74435
2 | 0 | 9 | 29.8333 | 1 | 18.9 | 563.85 | 1493.4533 | 4701.7181 | 98.126 | 67.2009 | 3.2891 | 0.59299 | 1 | 0 | 98.126 | 67.9544 | -89.6959 | (0.3607084461241037-67.95347340100489j) | 1.1214 | 453.1266 | 17.691 | 1.4953 | 0.4747 | 0
3 | 0 | 10 | 29.6667 | 1 | 18.9 | 560.7 | 1542.6533 | 4856.2844 | 100.7924 | 69.2587 | 3.3975 | 0.61253 | 1 | 0 | 100.7924 | 70.4399 | -80.153 | (12.046443536504977-69.402175185777j) | 1.7054 | 500.1095 | 18.1717 | 1.4863 | 0.47184 | 0
3 | 0 | 11 | 29.8333 | 1 | 18.9 | 563.85 | 1548.1093 | 4873.4248 | 101.7171 | 69.2587 | 3.4095 | 0.6147 | 1 | 0 | 101.7171 | 68.606 | -95.1893 | (-6.205163738444517-68.32479328400922j) | -0.94248 | 478.7602 | 18.3384 | 1.4789 | 0.4695 | 0.73946
3 | 0 | 12 | 29.8333 | 1 | 18.9 | 563.85 | 1553.5653 | 4890.5652 | 102.0756 | 69.2587 | 3.4215 | 0.61686 | 1 | 0 | 102.0756 | 68.0587 | -86.8697 | (3.7164450064528616-67.95717664584507j) | -1.7327 | 472.8131 | 18.403 | 1.4774 | 0.469 | 0
3 | 0 | 13 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1559.0212 | 4907.7056 | 103.0063 | 69.2587 | 3.4335 | 0.61903 | 1 | 0 | 103.0063 | 67.1675 | -91.4217 | (-1.6665180248771208-67.14678159671561j) | -3.0195 | 464.7097 | 18.5708 | 1.4701 | 0.46669 | 0.73503

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.482 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10