## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.4 | 900 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 75 | 75 | 1350 | 1568.2 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 6 | 4 | 524.2 | 1.717 | 1.45 | 3.655 | 7.4 | 7.463 | 59.3 | 90.4 | 107.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 735.9 | 888.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 33.4397 | 218.4172 | 9.8103 | 32.7083 | 555.78 | 1366.1898 | 57.3636 | 61 | 230.3653 | 2024.373 | 0 | 17.63 | 2042.003 | 6 | 90.0594 | 0.8742 | 3.415 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 198.6527 | 8.1839 | 30.8333 | 582.75 | 1427.8855 | 52.443 | 64 | 200.077 | 1586.5584 | 0 | 17.5422 | 1604.1006 | 8.5 | 92.0478 | 1.173 | 2.3545 | 8.5708
2 | 9.0 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 211.398 | 8.1839 | 29.5 | 557.55 | 1487.9974 | 52.2882 | 67 | 195.3418 | 1523.4594 | 0 | 12.832 | 1536.2914 | 8.5 | 88.9098 | 1.0491 | 0.77247 | 5.0852
3 | 9 | 6 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 15.5339 | 271.5322 | 10.9119 | 29.4167 | 555.975 | 1550.8373 | 72.4573 | 0 | 274.5951 | 2336.485 | 0 | 14.5436 | 2351.0286 | 6 | 90.7708 | 1.9846 | 1.9572 | 0.74481

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 33.1667 | 1 | 16.992 | 563.568 | 1358.832 | 4277.7936 | 125.1471 | 54.3995 | 3.7733 | 0.4361 | 1 | 0 | 125.1471 | 57.9076 | -84.8255 | (5.222640635776231-57.671632364048335j) | 6.4488 | 419.655 | 14.4641 | 1.3861 | 0.48946 | 0
0 | 0 | 1 | 32.8333 | 1 | 16.992 | 557.904 | 1363.7372 | 4293.2037 | 124.3366 | 54.3995 | 3.7869 | 0.43768 | 1 | 0 | 124.3366 | 57.8381 | -87.2339 | (2.791209945452544-57.770693798277605j) | 6.3209 | 415.9362 | 14.3704 | 1.3939 | 0.4922 | 1.3799
0 | 0 | 2 | 32.5 | 1 | 16.992 | 552.24 | 1368.6423 | 4308.6137 | 123.517 | 54.3995 | 3.8005 | 0.43925 | 1 | 0 | 123.517 | 57.8908 | -84.843 | (5.2034933145364395-57.65649936867124j) | 6.4179 | 413.9484 | 14.2757 | 1.4019 | 0.49502 | 1.3877
0 | 0 | 3 | 32.3333 | 1 | 16.992 | 549.408 | 1373.5475 | 4324.0237 | 123.3239 | 54.3995 | 3.8141 | 0.44083 | 1 | 0 | 123.3239 | 57.2143 | -93.9386 | (-3.9299532825064993-57.079198708317705j) | 5.1743 | 403.6984 | 14.2534 | 1.4051 | 0.49617 | 0.69897
1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 18.9 | 585.9 | 1422.4295 | 4478.5901 | 97.1143 | 67.2666 | 3.1327 | 0.56479 | 1 | 0 | 97.1143 | 67.2081 | -87.6988 | (2.6986433934880054-67.15393921917754j) | -0.08695 | 438.6588 | 17.5086 | 1.4797 | 0.46974 | 0
1 | 0 | 5 | 30.8333 | 1 | 18.9 | 582.75 | 1427.8855 | 4495.7305 | 96.9626 | 67.2666 | 3.1447 | 0.56696 | 1 | 0 | 96.9626 | 66.6555 | -92.5079 | (-2.9166604930118645-66.59165144692619j) | -0.90852 | 430.8007 | 17.4812 | 1.4832 | 0.47085 | 0.7376
1 | 0 | 6 | 30.6667 | 1 | 18.9 | 579.6 | 1433.3414 | 4512.8709 | 96.807 | 67.2666 | 3.1568 | 0.56913 | 1 | 0 | 96.807 | 66.3542 | -91.9403 | (-2.246595950002934-66.31617966524071j) | -1.3564 | 426.2299 | 17.4532 | 1.4868 | 0.47198 | 0.73936
2 | 0 | 7 | 29.5 | 1 | 18.9 | 557.55 | 1482.5414 | 4667.4373 | 96.3207 | 69.3909 | 3.2651 | 0.58866 | 1 | 0 | 96.3207 | 66.263 | -83.3092 | (7.720417359992798-65.8116679290927j) | -4.5078 | 422.9229 | 17.3655 | 1.5104 | 0.47949 | 0
2 | 0 | 8 | 29.5 | 1 | 18.9 | 557.55 | 1487.9974 | 4684.5777 | 96.6751 | 69.3909 | 3.2771 | 0.59083 | 1 | 0 | 96.6751 | 65.0745 | -93.281 | (-3.7243528957895293-64.96786030008195j) | -6.2204 | 409.3896 | 17.4294 | 1.5087 | 0.47894 | 0
2 | 0 | 9 | 29.5 | 1 | 18.9 | 557.55 | 1493.4533 | 4701.7181 | 97.0296 | 69.3909 | 3.2891 | 0.59299 | 1 | 0 | 97.0296 | 65.1501 | -98.1511 | (-9.237205554285028-64.49196830100713j) | -6.1115 | 411.846 | 17.4933 | 1.507 | 0.4784 | 0
3 | 0 | 10 | 29.3333 | 1 | 18.9 | 554.4 | 1542.6533 | 4856.2844 | 99.6599 | 68.1073 | 3.3975 | 0.61253 | 1 | 0 | 99.6599 | 68.5354 | -88.2334 | (2.1127903125382943-68.50284369997902j) | 0.62859 | 468.1128 | 17.9675 | 1.4981 | 0.47558 | 0
3 | 0 | 11 | 29.3333 | 1 | 18.9 | 554.4 | 1548.1093 | 4873.4248 | 100.0123 | 68.1073 | 3.4095 | 0.6147 | 1 | 0 | 100.0123 | 68.9855 | -85.3259 | (5.621477882236185-68.75609014309678j) | 1.2895 | 475.9589 | 18.0311 | 1.4965 | 0.47508 | 0
3 | 0 | 12 | 29.5 | 1 | 18.9 | 557.55 | 1553.5653 | 4890.5652 | 100.9351 | 68.1073 | 3.4215 | 0.61686 | 1 | 0 | 100.9351 | 68.6903 | -95.3991 | (-6.4632080743712255-68.38550535560927j) | 0.85593 | 476.2471 | 18.1974 | 1.489 | 0.4727 | 0.7445
3 | 0 | 13 | 29.5 | 1 | 18.9 | 557.55 | 1559.0212 | 4907.7056 | 101.2896 | 68.1073 | 3.4335 | 0.61903 | 1 | 0 | 101.2896 | 69.3974 | -82.0919 | (9.548053127274459-68.73744757463565j) | 1.8942 | 487.8107 | 18.2613 | 1.4874 | 0.47221 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 1 | 53681 | Filtro de harmônico |  | Externa | 1