## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.348 | 900 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 75 | 75 | 1350 | 1568.2 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 6 | 4 | 524.2 | 1.717 | 1.399 | 7.027 | 7.234 | 7.294 | 58.6 | 90.1 | 110.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 723.3 | 875.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 33.4397 | 226.4944 | 9.8103 | 32 | 543.744 | 1366.1898 | 56.1208 | 61 | 226.4128 | 1913.8739 | 0 | 16.9573 | 1930.8312 | 6 | 87.8402 | 0.83655 | 3.2701 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 188.2796 | 8.1839 | 30.1111 | 569.1 | 1427.8855 | 51.2146 | 64 | 204.4203 | 1640.9102 | 0 | 17.0314 | 1657.9416 | 8.5 | 94.4216 | 1.1667 | 2.3388 | 9.0689
2 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 214.8715 | 8.1839 | 28.8333 | 544.95 | 1487.9974 | 51.1065 | 67 | 194.0408 | 1468.8769 | 0 | 12.4201 | 1481.297 | 8.5 | 87.6865 | 1.0156 | 0.73391 | 5.1619
3 | 9 | 6 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 15.5339 | 270.3546 | 10.9119 | 28.75 | 543.375 | 1550.8373 | 70.8152 | 0 | 275.5602 | 2299.9455 | 0 | 14.1194 | 2314.0649 | 6 | 90.5335 | 1.9418 | 1.9377 | 0.75684

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 16.992 | 552.24 | 1358.832 | 4277.7936 | 122.6404 | 55.4111 | 3.7736 | 0.4361 | 1 | 0 | 122.6404 | 55.788 | -89.6654 | (0.3257974668830581-55.78704374100161j) | 0.68025 | 381.6937 | 14.1734 | 1.4052 | 0.49618 | 0
0 | 0 | 1 | 32.1667 | 1 | 16.992 | 546.576 | 1363.7372 | 4293.2037 | 121.8207 | 55.4111 | 3.7872 | 0.43768 | 1 | 0 | 121.8207 | 56.2752 | -91.7358 | (-1.704652096623633-56.2493861308584j) | 1.5595 | 385.7939 | 14.0786 | 1.4133 | 0.49906 | 1.3988
0 | 0 | 2 | 31.8333 | 1 | 16.992 | 540.912 | 1368.6423 | 4308.6137 | 120.992 | 55.4111 | 3.8008 | 0.43925 | 1 | 0 | 120.992 | 56.8587 | -88.9925 | (0.9997525224552568-56.84991477051128j) | 2.6126 | 391.1564 | 13.9828 | 1.4217 | 0.50202 | 1.407
0 | 0 | 3 | 31.5 | 1 | 16.992 | 535.248 | 1373.5475 | 4324.0237 | 120.1541 | 55.4111 | 3.8144 | 0.44083 | 1 | 0 | 120.1541 | 58.0111 | -81.5369 | (8.537594019474227-57.37940449668036j) | 4.6922 | 404.353 | 13.886 | 1.4303 | 0.50506 | 1.4153
1 | 0 | 4 | 30.3333 | 1 | 18.9 | 573.3 | 1422.4295 | 4478.5901 | 95.0326 | 65.5043 | 3.1329 | 0.56479 | 1 | 0 | 95.0326 | 68.4218 | -93.0569 | (-3.6487479603311286-68.32448292733407j) | 4.4539 | 444.8997 | 17.132 | 1.5015 | 0.47666 | 0
1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1427.8855 | 4495.7305 | 94.3488 | 65.5043 | 3.145 | 0.56696 | 1 | 0 | 94.3488 | 69.6561 | -79.9782 | (12.121709861402277-68.5932677942478j) | 6.3381 | 457.7777 | 17.0088 | 1.5109 | 0.47965 | 1.4943
1 | 0 | 6 | 30 | 1 | 18.9 | 567 | 1433.3414 | 4512.8709 | 94.7093 | 65.5043 | 3.157 | 0.56913 | 1 | 0 | 94.7093 | 67.9583 | -96.6463 | (-7.865545814100405-67.501609061481j) | 3.7463 | 437.3992 | 17.0738 | 1.509 | 0.47906 | 0
2 | 0 | 7 | 28.8333 | 1 | 18.9 | 544.95 | 1482.5414 | 4667.4373 | 94.1507 | 69.9774 | 3.2653 | 0.58866 | 1 | 0 | 94.1507 | 65.7318 | -84.2008 | (6.641676830294678-65.3954238864687j) | -6.0671 | 406.7943 | 16.9731 | 1.5345 | 0.48714 | 0
2 | 0 | 8 | 28.8333 | 1 | 18.9 | 544.95 | 1487.9974 | 4684.5777 | 94.4972 | 69.9774 | 3.2774 | 0.59083 | 1 | 0 | 94.4972 | 64.6394 | -94.069 | (-4.586662952870894-64.47644933334541j) | -7.6282 | 394.8327 | 17.0355 | 1.5328 | 0.4866 | 0
2 | 0 | 9 | 28.8333 | 1 | 18.9 | 544.95 | 1493.4533 | 4701.7181 | 94.8436 | 69.9774 | 3.2894 | 0.59299 | 1 | 0 | 94.8436 | 64.7759 | -98.8268 | (-9.939791639189705-64.00870264113242j) | -7.4332 | 397.9557 | 17.098 | 1.5311 | 0.48606 | 0
3 | 0 | 10 | 28.6667 | 1 | 18.9 | 541.8 | 1542.6533 | 4856.2844 | 97.4019 | 67.9776 | 3.3977 | 0.61253 | 1 | 0 | 97.4019 | 68.7323 | -88.0135 | (2.382591817793312-68.69104140711866j) | 1.1102 | 460.1396 | 17.5592 | 1.5225 | 0.48333 | 0
3 | 0 | 11 | 28.6667 | 1 | 18.9 | 541.8 | 1548.1093 | 4873.4248 | 97.7464 | 67.9776 | 3.4098 | 0.6147 | 1 | 0 | 97.7464 | 69.2479 | -85.0731 | (5.94733006516719-68.99206332902476j) | 1.8687 | 468.7207 | 17.6213 | 1.5209 | 0.48282 | 0
3 | 0 | 12 | 28.8333 | 1 | 18.9 | 544.95 | 1553.5653 | 4890.5652 | 98.6611 | 67.9776 | 3.4218 | 0.61686 | 1 | 0 | 98.6611 | 68.9284 | -95.2904 | (-6.3554996652218225-68.6347460139846j) | 1.3986 | 468.7509 | 17.7862 | 1.5131 | 0.48036 | 0.75656
3 | 0 | 13 | 28.8333 | 1 | 18.9 | 544.95 | 1559.0212 | 4907.7056 | 99.0076 | 67.9776 | 3.4338 | 0.61903 | 1 | 0 | 99.0076 | 69.6775 | -81.963 | (9.741782349207563-68.99314144306602j) | 2.5007 | 480.6776 | 17.8486 | 1.5116 | 0.47986 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 1 | 53681 | Filtro de harmônico | RFH-1,505MH-900A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.45 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10