## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.5 | 1 | 31.87 | 40 | 75 | 1.505 | 1.378 | 800 | 900 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 75 | 75 | 1350 | 1568.2 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 6 | 4 | 524.2 | 1.717 | 1.429 | 5.051 | 7.332 | 7.394 | 59 | 90.5 | 111.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 729.6 | 882

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 33.4397 | 223.9163 | 9.8103 | 32.4167 | 550.824 | 1366.1898 | 56.8522 | 61 | 226.6932 | 1957.4367 | 0 | 17.3453 | 1974.782 | 6 | 88.6292 | 0.85107 | 3.3331 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 187.2601 | 8.1839 | 30.5 | 576.45 | 1427.8855 | 51.876 | 64 | 206.2794 | 1667.9963 | 0 | 17.4299 | 1685.4263 | 8.5 | 94.9873 | 1.1973 | 2.3973 | 8.4828
2 | 9 | 6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 30.056 | 210.7873 | 8.1839 | 29.2222 | 552.3 | 1487.9974 | 51.7955 | 67 | 196.3363 | 1514.4714 | 0 | 12.6635 | 1527.1349 | 8.5 | 88.8498 | 1.0439 | 0.73785 | 4.399
3 | 9 | 6 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 15.5339 | 278.0363 | 10.9119 | 29.1667 | 551.25 | 1550.8373 | 71.8419 | 0 | 271.0163 | 2262.4862 | 0 | 14.3422 | 2276.8284 | 6 | 89.3792 | 1.9365 | 1.9516 | 0.75076

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 32.8333 | 1 | 16.992 | 557.904 | 1358.832 | 4277.7936 | 123.8982 | 55.0928 | 3.7736 | 0.4361 | 1 | 0 | 123.8982 | 57.6604 | -81.93 | (8.09447895617768-57.089378566826035j) | 4.6605 | 411.9267 | 14.3187 | 1.3956 | 0.49279 | 0
0 | 0 | 1 | 32.5 | 1 | 16.992 | 552.24 | 1363.7372 | 4293.2037 | 123.0831 | 55.0928 | 3.7872 | 0.43768 | 1 | 0 | 123.0831 | 57.262 | -84.0263 | (5.959382619044637-56.95108180582784j) | 3.9375 | 403.5821 | 14.2245 | 1.4035 | 0.4956 | 1.3893
0 | 0 | 2 | 32.3333 | 1 | 16.992 | 549.408 | 1368.6423 | 4308.6137 | 122.8923 | 55.0928 | 3.8008 | 0.43925 | 1 | 0 | 122.8923 | 56.7959 | -97.6274 | (-7.538564536609348-56.293349804363274j) | 3.0913 | 396.4226 | 14.2025 | 1.4068 | 0.49674 | 0.69978
0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 16.992 | 543.744 | 1373.5475 | 4324.0237 | 122.0613 | 55.0928 | 3.8144 | 0.44083 | 1 | 0 | 122.0613 | 56.2815 | -90.5007 | (-0.4918223069399543-56.27931975206249j) | 2.1576 | 386.6419 | 14.1064 | 1.4151 | 0.49967 | 1.4005
1 | 0 | 4 | 30.6667 | 1 | 18.9 | 579.6 | 1422.4295 | 4478.5901 | 96.0769 | 65.3243 | 3.1329 | 0.56479 | 1 | 0 | 96.0769 | 69.3082 | -86.1177 | (4.692661891696439-69.14917475390479j) | 6.0986 | 461.5179 | 17.3203 | 1.4905 | 0.47316 | 0
1 | 0 | 5 | 30.5 | 1 | 18.9 | 576.45 | 1427.8855 | 4495.7305 | 95.9213 | 65.3243 | 3.145 | 0.56696 | 1 | 0 | 95.9213 | 68.7233 | -90.6698 | (-0.8033775377237404-68.71859289134758j) | 5.2032 | 453.0257 | 17.2922 | 1.4941 | 0.47431 | 0.74298
1 | 0 | 6 | 30.3333 | 1 | 18.9 | 573.3 | 1433.3414 | 4512.8709 | 95.7616 | 65.3243 | 3.157 | 0.56913 | 1 | 0 | 95.7616 | 68.3715 | -89.841 | (0.1898003752609263-68.37125265015635j) | 4.6647 | 447.6535 | 17.2635 | 1.4978 | 0.47548 | 0.74479
2 | 0 | 7 | 29.3333 | 1 | 18.9 | 554.4 | 1482.5414 | 4667.4373 | 95.7833 | 69.3066 | 3.2653 | 0.58866 | 1 | 0 | 95.7833 | 65.5675 | -97.2395 | (-8.262685908555174-65.04482346070003j) | -5.395 | 411.7823 | 17.2674 | 1.5163 | 0.48137 | 0
2 | 0 | 8 | 29.1667 | 1 | 18.9 | 551.25 | 1487.9974 | 4684.5777 | 95.5896 | 69.3066 | 3.2774 | 0.59083 | 1 | 0 | 95.5896 | 65.5985 | -87.281 | (3.111801602638444-65.52460634850587j) | -5.3503 | 411.3371 | 17.2325 | 1.5206 | 0.48273 | 0.75597
2 | 0 | 9 | 29.1667 | 1 | 18.9 | 551.25 | 1493.4533 | 4701.7181 | 95.9401 | 69.3066 | 3.2894 | 0.59299 | 1 | 0 | 95.9401 | 65.6662 | -91.878 | (-2.151958866639749-65.6309605686405j) | -5.2526 | 413.6989 | 17.2956 | 1.5189 | 0.48218 | 0
3 | 0 | 10 | 29 | 1 | 18.9 | 548.1 | 1542.6533 | 4856.2844 | 98.5344 | 68.934 | 3.3977 | 0.61253 | 1 | 0 | 98.5344 | 69.862 | -79.6968 | (12.495296039971194-68.73544298646144j) | 1.3461 | 480.9164 | 17.7633 | 1.5102 | 0.47941 | 0
3 | 0 | 11 | 29.1667 | 1 | 18.9 | 551.25 | 1548.1093 | 4873.4248 | 99.4512 | 68.934 | 3.4098 | 0.6147 | 1 | 0 | 99.4512 | 68.0515 | -94.8967 | (-5.808887458331261-67.80312128014276j) | -1.2803 | 460.5593 | 17.9286 | 1.5025 | 0.47698 | 0.75125
3 | 0 | 12 | 29.1667 | 1 | 18.9 | 551.25 | 1553.5653 | 4890.5652 | 99.8017 | 68.934 | 3.4218 | 0.61686 | 1 | 0 | 99.8017 | 67.6658 | -86.3933 | (4.2566887595471705-67.53179558269616j) | -1.8398 | 456.9584 | 17.9918 | 1.5009 | 0.47649 | 0
3 | 0 | 13 | 29.3333 | 1 | 18.9 | 554.4 | 1559.0212 | 4907.7056 | 100.7245 | 68.934 | 3.4338 | 0.61903 | 1 | 0 | 100.7245 | 66.7856 | -91.0941 | (-1.2752152880094716-66.77340785516999j) | -3.1167 | 449.263 | 18.1581 | 1.4934 | 0.47409 | 0.74669

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
900 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLO AMERICAN | 3 | 53681 | Filtro de harmônico | RFH-1,505MH-900A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.429 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10