## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.2 | 0.5 | 3.06 | 40 | 75 | 45.063 | 45.7389 | 456 | 456 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1400 | 1896.7 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 339.8 | 1.342 | 46.018 | 2.118 | 19.204 | 19.646 | 183.6 | 95.5 | 113.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 977.3 | 1129.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 51.7271 | 12.1521 | 213.25 | 748.081 | 1416.622 | 99.1701 | 64 | 52.7147 | 2693.056 | 0 | 38.1289 | 2731.1849 | 6 | 95.8726 | 0.07887 | 0.43054 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 30.6032 | 41.7001 | 9.6363 | 194.3333 | 720.7823 | 1480.3173 | 79.1791 | 66 | 42.2747 | 1950.7799 | 0 | 31.1782 | 1981.9581 | 8.5 | 95.993 | 0.0909 | 0.38261 | 1.4901
2 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 45.8276 | 10.1559 | 181.3333 | 708.832 | 1542.07 | 85.4889 | 69 | 45.5854 | 1973.8257 | 0 | 36.1456 | 2009.9714 | 8.5 | 94.9602 | 0.09241 | 0.30502 | 0.17584
3 | 6.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 31.7643 | 50.0334 | 10.7404 | 172.25 | 712.0815 | 1604.9839 | 94.53 | 72 | 49.7415 | 2062.7037 | 0 | 43.1356 | 2105.8393 | 8.5 | 95.1894 | 0.09542 | 0.23352 | 2.6878
4 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 54.9015 | 11.325 | 166.2917 | 724.8654 | 1669.1272 | 105.5199 | 75 | 53.4603 | 2135.6041 | 0 | 50.4954 | 2186.0995 | 8.5 | 94.5943 | 0.09649 | 0.15757 | 4.0639
5 | 5.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 33.0702 | 58.3308 | 11.9823 | 163.5417 | 754.2542 | 1734.5765 | 120.7269 | 78 | 58.6532 | 2330.2737 | 0 | 61.155 | 2391.4287 | 8.5 | 96.3291 | 0.09994 | 0.07885 | 6.4923
6 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 62.4802 | 12.637 | 164.0417 | 797.8987 | 1801.4054 | 139.8812 | 81 | 62.2967 | 2448.9698 | 0 | 71.0978 | 2520.0676 | 8.5 | 95.5626 | 0.09938 | 0.01189 | 8.1356
7 | 4.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 75.5837 | 21.3465 | 90.9992 | 17.8367 | 169.25 | 871.4683 | 1874.1606 | 224.3558 | 0 | 91.2953 | 3759.3314 | 0 | 110.1662 | 3869.4976 | 6 | 95.3864 | 0.16338 | 0.22932 | 11.4691

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 217.125 | 1 | 3.508 | 761.6745 | 1407.508 | 4432.8375 | 3201.0575 | 12.9774 | 14.7429 | 0.11552 | 1 | 0 | 3201.0575 | 13.1697 | -87.4553 | (0.5847228913593625-13.156721841791954j) | 1.482 | 555.1953 | 25.0822 | 1.3985 | 0.39867 | 0
0 | 0 | 1 | 214.375 | 1 | 3.508 | 752.0275 | 1413.584 | 4451.9259 | 3174.158 | 12.9774 | 14.8066 | 0.11602 | 1 | 0 | 3174.158 | 13.228 | -87.4485 | (0.5888746501484439-13.21493639981396j) | 1.9316 | 555.4184 | 24.8714 | 1.4071 | 0.4011 | 1.9102
0 | 0 | 2 | 211.875 | 1 | 3.508 | 743.2575 | 1419.6601 | 4471.0144 | 3150.626 | 12.9774 | 14.8702 | 0.11652 | 1 | 0 | 3150.626 | 13.2029 | -88.289 | (0.3942198117489728-13.196988912015152j) | 1.7376 | 549.2043 | 24.687 | 1.4149 | 0.40333 | 1.748
0 | 0 | 3 | 209.625 | 1 | 3.508 | 735.3645 | 1425.7361 | 4490.1028 | 3130.5093 | 12.9774 | 14.9338 | 0.11702 | 1 | 0 | 3130.5093 | 13.1278 | -90.6556 | (-0.1502023371926089-13.126963063506382j) | 1.1593 | 539.5111 | 24.5294 | 1.4219 | 0.40534 | 1.5827
1 | 0 | 4 | 196.25 | 1 | 3.709 | 727.8913 | 1473.8931 | 4642.0239 | 2688.4517 | 13.9641 | 13.6991 | 0.13523 | 1 | 0 | 2688.4517 | 14.137 | -90.7048 | (-0.17390707830224716-14.135949266410776j) | 1.2387 | 537.3013 | 26.5384 | 1.4943 | 0.40287 | 0
1 | 0 | 5 | 194.25 | 1 | 3.709 | 720.4733 | 1480.3173 | 4662.2061 | 2672.6521 | 13.9641 | 13.7588 | 0.13582 | 1 | 0 | 2672.6521 | 14.1061 | -88.9989 | (0.2464568168182053-14.103980457857878j) | 1.0175 | 531.8124 | 26.3825 | 1.5015 | 0.40484 | 1.4862
1 | 0 | 6 | 192.5 | 1 | 3.709 | 713.9825 | 1486.7415 | 4682.3882 | 2660.0682 | 13.9641 | 13.8185 | 0.13641 | 1 | 0 | 2660.0682 | 14.0355 | -90.6334 | (-0.1551630275929332-14.034674468688436j) | 0.51189 | 524.0232 | 26.2582 | 1.5078 | 0.40652 | 1.3074
2 | 0 | 7 | 182.875 | 1 | 3.909 | 714.8584 | 1535.2995 | 4835.566 | 2332.5585 | 15.204 | 12.7549 | 0.15646 | 1 | 0 | 2332.5585 | 15.1512 | -93.4717 | (-0.9174809255215539-15.123436759946163j) | -0.34719 | 535.4624 | 28.6131 | 1.5696 | 0.40153 | 0
2 | 0 | 8 | 181.25 | 1 | 3.909 | 708.5063 | 1542.07 | 4856.8364 | 2322.0268 | 15.204 | 12.8112 | 0.15715 | 1 | 0 | 2322.0268 | 15.2227 | -88.461 | (0.4088507954320928-15.217201655883848j) | 0.12276 | 538.0842 | 28.4839 | 1.5762 | 0.40321 | 1.2692
2 | 0 | 9 | 179.875 | 1 | 3.909 | 703.1314 | 1548.8406 | 4878.1068 | 2314.5291 | 15.204 | 12.8674 | 0.15784 | 1 | 0 | 2314.5291 | 15.252 | -88.2367 | (0.46930381014249445-15.24473903473162j) | 0.31526 | 538.4111 | 28.3919 | 1.5815 | 0.40458 | 1.079
3 | 0 | 10 | 173.375 | 1 | 4.134 | 716.7323 | 1597.8236 | 5032.6983 | 2042.9098 | 16.634 | 11.7832 | 0.18212 | 1 | 0 | 2042.9098 | 16.6167 | -89.193 | (0.23403411909770178-16.61503639761611j) | -0.10389 | 564.0764 | 31.5749 | 1.6339 | 0.39525 | 0
3 | 0 | 11 | 172.25 | 1 | 4.134 | 712.0815 | 1604.9839 | 5055.1931 | 2038.7491 | 16.634 | 11.836 | 0.18294 | 1 | 0 | 2038.7491 | 16.5522 | -93.0603 | (-0.8836642867221114-16.528554800231785j) | -0.4918 | 558.5642 | 31.5106 | 1.6384 | 0.39631 | 0.9156
3 | 0 | 12 | 171.125 | 1 | 4.134 | 707.4307 | 1612.1442 | 5077.6878 | 2034.4697 | 16.634 | 11.8888 | 0.18375 | 1 | 0 | 2034.4697 | 16.619 | -87.0917 | (0.8431997946175018-16.59756877176865j) | -0.09013 | 561.9007 | 31.4445 | 1.6429 | 0.39741 | 0.91809
4 | 0 | 13 | 167.125 | 1 | 4.359 | 728.4979 | 1661.5772 | 5233.693 | 1830.0179 | 18.1537 | 10.95 | 0.21056 | 1 | 0 | 1830.0179 | 17.7792 | -91.8631 | (-0.5780412590500372-17.769782261259977j) | -2.0631 | 578.4674 | 35.1902 | 1.6817 | 0.3858 | 0
4 | 0 | 14 | 166.25 | 1 | 4.359 | 724.6838 | 1669.1272 | 5257.4121 | 1828.7085 | 18.1537 | 10.9998 | 0.21152 | 1 | 0 | 1828.7085 | 17.8024 | -91.0308 | (-0.32027004063473363-17.799468955463837j) | -1.9355 | 579.561 | 35.165 | 1.6849 | 0.38654 | 0.73329
4 | 0 | 15 | 165.5 | 1 | 4.359 | 721.4145 | 1676.6772 | 5281.1311 | 1828.6932 | 18.1537 | 11.0495 | 0.21248 | 1 | 0 | 1828.6932 | 17.9018 | -87.956 | (0.6384989377766113-17.890392767555397j) | -1.3878 | 586.0483 | 35.1647 | 1.6874 | 0.3871 | 0.62991
5 | 0 | 16 | 164 | 1 | 4.612 | 756.368 | 1726.5882 | 5438.726 | 1656.1529 | 19.5917 | 10.0985 | 0.24494 | 1 | 0 | 1656.1529 | 19.6768 | -88.5718 | (0.49042103066437015-19.67065699077066j) | 0.43417 | 641.2214 | 40.1696 | 1.7133 | 0.37148 | 0
5 | 0 | 17 | 163.5 | 1 | 4.612 | 754.062 | 1734.5765 | 5463.8217 | 1658.7427 | 19.5917 | 10.1452 | 0.24607 | 1 | 0 | 1658.7427 | 19.5349 | -90.7004 | (-0.23880452538445596-19.53343367377267j) | -0.28999 | 632.9962 | 40.2324 | 1.714 | 0.37164 | 0.42719
5 | 0 | 18 | 163.125 | 1 | 4.612 | 752.3325 | 1742.5647 | 5488.9174 | 1662.5597 | 19.5917 | 10.1919 | 0.2472 | 1 | 0 | 1662.5597 | 19.4483 | -89.6524 | (0.1179769604711085-19.447921055004922j) | -0.73209 | 628.8392 | 40.325 | 1.7139 | 0.37162 | 0.32062
6 | 0 | 19 | 164.125 | 1 | 4.864 | 798.304 | 1792.9807 | 5648.0956 | 1538.507 | 20.8421 | 9.374 | 0.28291 | 1 | 0 | 1538.507 | 20.7324 | -91.047 | (-0.37881962173600847-20.728949211611322j) | -0.52624 | 661.3008 | 46.4326 | 1.7216 | 0.35394 | 0
6 | 0 | 20 | 164 | 1 | 4.864 | 797.696 | 1801.4054 | 5674.5626 | 1544.5587 | 20.8421 | 9.418 | 0.28424 | 1 | 0 | 1544.5587 | 20.7175 | -92.0678 | (-0.7475193782457588-20.7040114892917j) | -0.59777 | 662.9476 | 46.6153 | 1.7196 | 0.35354 | 0.1074
6 | 0 | 21 | 164 | 1 | 4.864 | 797.696 | 1809.8301 | 5701.0296 | 1551.7822 | 20.8421 | 9.4621 | 0.28557 | 1 | 0 | 1551.7822 | 20.8678 | -88.532 | (0.5346022233071297-20.86089925305626j) | 0.12311 | 675.7436 | 46.8333 | 1.7169 | 0.35297 | 0
7 | 0 | 22 | 168.375 | 1 | 5.149 | 866.9629 | 1860.7831 | 5861.9985 | 1453.2101 | 22.7305 | 8.6308 | 0.32902 | 1 | 0 | 1453.2101 | 23.3249 | -88.0212 | (0.805384056041424-23.31102994139922j) | 2.6154 | 790.623 | 55.3994 | 1.7051 | 0.33116 | 0
7 | 0 | 23 | 168.75 | 1 | 5.149 | 868.8937 | 1869.7014 | 5890.0162 | 1463.4271 | 22.7305 | 8.6722 | 0.3306 | 1 | 0 | 1463.4271 | 23.1593 | -86.7965 | (1.2941956562926498-23.123097192419962j) | 1.8866 | 784.9129 | 55.7889 | 1.6998 | 0.33012 | 0.31871
7 | 0 | 24 | 169.5 | 1 | 5.149 | 872.7555 | 1878.6197 | 5918.034 | 1476.9426 | 22.7305 | 8.7135 | 0.33218 | 1 | 0 | 1476.9426 | 22.5903 | -92.4474 | (-0.9646594968955791-22.569691980834698j) | -0.61658 | 753.7157 | 56.3041 | 1.6921 | 0.32862 | 0.63453
7 | 0 | 25 | 170.375 | 1 | 5.149 | 877.2609 | 1887.5381 | 5946.0518 | 1491.6146 | 22.7305 | 8.7549 | 0.33375 | 1 | 0 | 1491.6146 | 22.2865 | -90.3706 | (-0.1441585578059632-22.2860633400345j) | -1.953 | 740.8692 | 56.8635 | 1.6836 | 0.32698 | 0.73659

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
456 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1