## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.46 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 20 | 1 | 51 | 40 | 75 | 0.021 | 0.0213 | 1250 | 1250 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 300 | 519.8 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 4 | 4 | 1196.5 | 1.045 | 0.024 | 16.142 | 0.518 | 0.554 | 26 | 75.7 | 94.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 390.3 | 542.7 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 338.3586 | 42.9567 | 304.4688 | 18.9729 | 12 | 262.896 | 325.7067 | 12.4827 | 24 | 378.9097 | 180.4757 | 0 | 12.3736 | 192.8494 | 7 | 73.1171 | 0.40195 | 2.0539 | 0
1 | 3 | 4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 320.0082 | 38.1565 | 320.2653 | 15.8872 | 8.5833 | 209.9483 | 405.0198 | 10.3959 | 25 | 333.3028 | 138.5522 | 0 | 8.4614 | 147.0136 | 13 | 82.1989 | 0.38915 | 0.99479 | 0.06648
2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 538.1414 | 28.7821 | 625.2659 | 23.6667 | 7.625 | 208.376 | 489.2084 | 18.5796 | 0 | 541.877 | 231.3796 | 0 | 15.1389 | 246.5185 | 7 | 71.6605 | 0.53911 | 0.03952 | 0.03345

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 13.25 | 1 | 21.908 | 290.281 | 311.477 | 995.7404 | 4.2761 | 74.4874 | 0.32272 | 0.24926 | 1 | 0 | 4.2761 | 99.2857 | -78.6286 | (19.57602402754644-97.33672207460302j) | 33.292 | 42.1523 | 3.3027 | 0.03676 | 0.00671 | 0
0 | 0 | 1 | 12.25 | 1 | 21.908 | 268.373 | 320.9634 | 1025.5429 | 4.0738 | 74.4874 | 0.33255 | 0.25685 | 1 | 0 | 4.0738 | 97.8487 | -84.7203 | (9.003753084436593-97.43353706568713j) | 31.3627 | 39.0038 | 3.1465 | 0.03761 | 0.00687 | 0.06954
0 | 0 | 2 | 11.5 | 1 | 21.908 | 251.942 | 330.4499 | 1055.3454 | 3.9374 | 74.4874 | 0.34238 | 0.26445 | 1 | 0 | 3.9374 | 94.2854 | -87.3188 | (4.41056302405547-94.182214472086j) | 26.579 | 35.0024 | 3.0411 | 0.0383 | 0.00699 | 0.05393
0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 21.908 | 240.988 | 339.9363 | 1085.148 | 3.8743 | 74.4874 | 0.35221 | 0.27204 | 1 | 0 | 3.8743 | 89.7817 | -96.2602 | (-9.790190986209208-89.24627674861314j) | 20.5327 | 31.2299 | 2.9924 | 0.0387 | 0.00707 | 0.03702
1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 24.46 | 220.14 | 394.4283 | 1258.344 | 2.9167 | 117.9269 | 0.32408 | 0.39347 | 1 | 0 | 2.9167 | 106.5141 | -111.0144 | (-38.19630193746568-99.42989010695865j) | -9.6778 | 33.0909 | 3.5412 | 0.04269 | 0.00698 | 0
1 | 0 | 5 | 8.5 | 1 | 24.46 | 207.91 | 405.0198 | 1291.6181 | 2.8286 | 117.9269 | 0.33278 | 0.40403 | 1 | 0 | 2.8286 | 114.8973 | -81.084 | (17.80756693760651-113.50896048001788j) | -2.569 | 37.342 | 3.4343 | 0.04375 | 0.00716 | 0.04132
1 | 0 | 6 | 8.25 | 1 | 24.46 | 201.795 | 415.6113 | 1324.8923 | 2.8172 | 117.9269 | 0.34148 | 0.4146 | 1 | 0 | 2.8172 | 123.1384 | -77.7022 | (26.227581313493573-120.31281951293661j) | 4.4193 | 42.718 | 3.4204 | 0.04415 | 0.00722 | 0.02143
2 | 0 | 7 | 7.75 | 1 | 27.328 | 211.792 | 471.4583 | 1502.5933 | 2.3803 | 149.5675 | 0.30714 | 0.58706 | 1 | 0 | 2.3803 | 134.667 | -105.0369 | (-34.93822083117631-130.055844855782j) | -9.9624 | 43.1672 | 4.5497 | 0.04571 | 0.00669 | 0
2 | 0 | 8 | 7.5 | 1 | 27.328 | 204.96 | 483.2917 | 1539.7689 | 2.3613 | 149.5675 | 0.31484 | 0.6018 | 1 | 0 | 2.3613 | 149.2954 | -76.7262 | (34.27886669108641-145.30680056968828j) | -0.18191 | 52.632 | 4.5135 | 0.04632 | 0.00678 | 0.02241
2 | 0 | 9 | 7.5 | 1 | 27.328 | 204.96 | 495.125 | 1576.9446 | 2.4192 | 149.5675 | 0.32255 | 0.61653 | 1 | 0 | 2.4192 | 147.5062 | -75.9978 | (35.69056715401703-143.12321120483492j) | -1.3782 | 52.636 | 4.624 | 0.04595 | 0.00672 | 0
2 | 0 | 10 | 7.75 | 1 | 27.328 | 211.792 | 506.9584 | 1614.1202 | 2.5595 | 149.5675 | 0.33026 | 0.63127 | 1 | 0 | 2.5595 | 125.8289 | -101.5062 | (-25.09954065898903-123.30010260564916j) | -15.8715 | 40.5248 | 4.8923 | 0.0446 | 0.00653 | 0.0223

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
1250 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLOGOLD | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0.024 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10