## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.46 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 20 | 1 | 51 | 40 | 75 | 0.021 | 0.0213 | 1250 | 1250 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 440 | 559.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 4 | 4 | 1085.4 | 1.152 | 0.025 | 17.596 | 0.603 | 0.651 | 22.4 | 74.6 | 89.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 424.1 | 576.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 480.0124 | 38.3565 | 493.2364 | 15.8872 | 8.3889 | 307.7883 | 460.7065 | 17.336 | 25 | 602.644 | 313.5801 | 0 | 25.3297 | 338.9098 | 7 | 77.9806 | 0.61177 | 2.1481 | 0
1 | 2 | 6 | 3 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 605.4091 | 21.4854 | 756.7636 | 17.7501 | 7.3333 | 300.608 | 537.0184 | 22.0671 | 0 | 649.0712 | 297.6575 | 0 | 23.2575 | 320.915 | 7 | 71.2214 | 0.96873 | 0.16328 | 0.0183

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 8.8333 | 1 | 36.69 | 324.095 | 450.115 | 1433.2888 | 2.1779 | 174.2591 | 0.24656 | 0.67352 | 1 | 0 | 2.1779 | 195.0489 | -87.5346 | (8.390056207414997-194.86839502011392j) | 11.9304 | 82.8566 | 5.9495 | 0.04854 | 0.00529 | 0
0 | 0 | 1 | 8.3333 | 1 | 36.69 | 305.75 | 460.7065 | 1466.563 | 2.103 | 174.2591 | 0.25236 | 0.68937 | 1 | 0 | 2.103 | 201.8732 | -88.0747 | (6.782105073244807-201.75924390762893j) | 15.8466 | 85.7023 | 5.7448 | 0.04959 | 0.00541 | 0.04678
0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 36.69 | 293.52 | 471.298 | 1499.8371 | 2.0653 | 174.2591 | 0.25816 | 0.70522 | 1 | 0 | 2.0653 | 205.8703 | -85.1679 | (17.341744028470806-205.13862218934912j) | 18.1404 | 87.5316 | 5.6418 | 0.05025 | 0.00548 | 0.03216
1 | 0 | 3 | 7.3333 | 1 | 40.992 | 300.608 | 525.185 | 1671.3806 | 1.6727 | 242.4076 | 0.22809 | 0.98095 | 1 | 0 | 1.6727 | 231.6694 | -82.8588 | (28.80018572981305-229.87227003835528j) | -4.4298 | 89.7731 | 7.1936 | 0.05293 | 0.00516 | 0
1 | 0 | 4 | 7.3333 | 1 | 40.992 | 300.608 | 537.0184 | 1708.5563 | 1.7104 | 242.4076 | 0.23323 | 1.003 | 1 | 0 | 1.7104 | 213.3937 | -97.451 | (-27.67264412839375-211.59182834333888j) | -11.969 | 77.8841 | 7.3557 | 0.05246 | 0.00512 | 0
1 | 0 | 5 | 7.3333 | 1 | 40.992 | 300.608 | 548.8517 | 1745.7319 | 1.748 | 242.4076 | 0.23837 | 1.0252 | 1 | 0 | 1.748 | 207.7281 | -87.468 | (9.17685504789695-207.52535179551052j) | -14.3063 | 75.4297 | 7.5178 | 0.052 | 0.00507 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
1250 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLOGOLD | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0.024 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10