## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.46 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 20 | 1 | 51 | 40 | 75 | 0.021 | 0.0213 | 1250 | 1250 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 340 | 586.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 4 | 4 | 854.8 | 1.462 | 0.025 | 18.026 | 0.7 | 0.722 | 20.3 | 79.6 | 97.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 280.7 | 433.1 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 190.3267 | 36.6134 | 248.0568 | 14.2297 | 10.3889 | 170.6998 | 358.9634 | 6.7082 | 24 | 315.2861 | 208.9528 | 0 | 6.2408 | 215.1935 | 7 | 81.8027 | 0.51685 | 2.2626 | 0
1 | 3 | 3 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 160.0041 | 31.8807 | 232.7571 | 10.5915 | 8.0833 | 148.2887 | 426.2776 | 5.1553 | 25 | 205.4264 | 100.3676 | 0 | 3.9678 | 104.3354 | 13 | 73.9967 | 0.4366 | 1.1885 | 0.04781
2 | 2 | 3 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 201.803 | 33.2187 | 264.2894 | 11.8334 | 6.9167 | 141.764 | 491.3771 | 6.3472 | 26 | 285.6433 | 147.6009 | 0 | 5.6576 | 153.2584 | 13 | 84.3093 | 0.5187 | 0.76128 | 0.01398
3 | 2 | 3 | 3 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 302.7046 | 21.4854 | 504.8967 | 17.7501 | 6.5 | 133.224 | 563.7311 | 10.2662 | 0 | 447.6864 | 267.1543 | 0 | 6.289 | 273.4432 | 7 | 78.2945 | 0.75312 | 0.45699 | 0.02899

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 16.431 | 180.741 | 349.477 | 1115.1209 | 5.3107 | 85.1864 | 0.4828 | 0.20975 | 1 | 0 | 5.3107 | 104.7798 | -82.202 | (14.216688607958726-103.81083434806894j) | 23.0006 | 58.3057 | 2.3073 | 0.03391 | 0.00825 | 0
0 | 0 | 1 | 10.3333 | 1 | 16.431 | 169.787 | 358.9634 | 1144.9234 | 5.1243 | 85.1864 | 0.4959 | 0.21545 | 1 | 0 | 5.1243 | 105.6955 | -85.7052 | (7.915326824965764-105.39871738082755j) | 24.0755 | 57.2464 | 2.2263 | 0.03492 | 0.0085 | 0.04374
0 | 0 | 2 | 9.8333 | 1 | 16.431 | 161.5715 | 368.4499 | 1174.726 | 5.0052 | 85.1864 | 0.50901 | 0.22114 | 1 | 0 | 5.0052 | 104.9144 | -84.6621 | (9.760077445968264-104.45942103739387j) | 23.1586 | 55.0927 | 2.1746 | 0.03573 | 0.0087 | 0.034
1 | 0 | 3 | 8.1667 | 1 | 18.345 | 149.8175 | 420.9819 | 1341.7644 | 3.7664 | 108.1259 | 0.4612 | 0.31497 | 1 | 0 | 3.7664 | 106.5186 | -85.243 | (8.833543027781957-106.15170727274543j) | -1.4865 | 42.7347 | 2.5722 | 0.04024 | 0.00877 | 0
1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18.345 | 146.76 | 431.5734 | 1375.0386 | 3.7824 | 108.1259 | 0.4728 | 0.32289 | 1 | 0 | 3.7824 | 101.8445 | -104.5098 | (-25.51674519577694-98.59618432972934j) | -5.8093 | 39.2321 | 2.5831 | 0.04053 | 0.00884 | 0.01324
2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 20.496 | 143.472 | 485.4604 | 1546.5821 | 2.9517 | 140.1636 | 0.42168 | 0.45337 | 1 | 0 | 2.9517 | 140.8144 | -89.0628 | (2.303212240263747-140.79554753538676j) | 0.46427 | 58.529 | 3.1736 | 0.04457 | 0.0087 | 0
2 | 0 | 6 | 6.8333 | 1 | 20.496 | 140.056 | 497.2937 | 1583.7577 | 2.9517 | 140.1636 | 0.43195 | 0.46443 | 1 | 0 | 2.9517 | 144.9444 | -85.8056 | (10.601439969139982-144.55615785785145j) | 3.4108 | 62.0117 | 3.1736 | 0.0451 | 0.0088 | 0.01468
3 | 0 | 7 | 6.5 | 1 | 20.496 | 133.224 | 551.8977 | 1755.3013 | 3.116 | 165.9539 | 0.47938 | 0.51542 | 1 | 0 | 3.116 | 143.6122 | -92.1518 | (-5.392145218377635-143.51096705813265j) | -13.4626 | 64.2658 | 3.3502 | 0.04571 | 0.00892 | 0
3 | 0 | 8 | 6.5 | 1 | 20.496 | 133.224 | 563.7311 | 1792.4769 | 3.1828 | 165.9539 | 0.48966 | 0.52647 | 1 | 0 | 3.1828 | 147.4529 | -94.4601 | (-11.466673186589858-147.0064121560039j) | -11.1483 | 69.2018 | 3.4221 | 0.0455 | 0.00888 | 0
3 | 0 | 9 | 6.5 | 1 | 20.496 | 133.224 | 575.5645 | 1829.6525 | 3.2496 | 165.9539 | 0.49994 | 0.53752 | 1 | 0 | 3.2496 | 161.4532 | -75.9285 | (39.254504003183406-156.60854642064962j) | -2.712 | 84.7083 | 3.4939 | 0.04529 | 0.00884 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
1250 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLOGOLD | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0.025 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10