## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 0.46 | 1 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 20 | 1 | 51 | 40 | 75 | 0.021 | 0.0213 | 1250 | 1250 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 130 | 50 | 50 | 440 | 651.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 4 | 4 | 1196.5 | 1.045 | 0.025 | 20 | 0.524 | 0.557 | 27 | 69.2 | 82.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 289.9 | 442.3 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 338.3586 | 41.3567 | 314.7791 | 18.9729 | 8.125 | 178.0025 | 463.7067 | 12.0483 | 26 | 414.9912 | 213.8981 | 0 | 10.4175 | 224.3156 | 7 | 72.7732 | 0.32415 | 1.1954 | 0
1 | 3 | 4 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 320.0082 | 37.1765 | 347.6684 | 15.8872 | 6.6667 | 163.0667 | 541.0598 | 10.7913 | 26 | 269.8077 | 89.3026 | 0 | 7.2774 | 96.58 | 13 | 63.4521 | 0.242 | 0.44602 | 0.00309
2 | 2 | 4 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 538.1414 | 27.4021 | 587.5525 | 23.6667 | 6.125 | 167.384 | 623.2884 | 19.0162 | 0 | 570.6757 | 264.8456 | 0 | 14.5106 | 279.3561 | 7 | 71.31 | 0.48584 | 0.17854 | 0.03476

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 8.6667 | 1 | 21.908 | 189.8693 | 449.477 | 1429.2801 | 4.0364 | 83.14 | 0.46574 | 0.3597 | 1 | 0 | 4.0364 | 110.469 | -80.6571 | (17.93388819070126-109.00351300140474j) | 32.8711 | 49.258 | 3.1174 | 0.04003 | 0.00731 | 0
0 | 0 | 1 | 8.1667 | 1 | 21.908 | 178.9153 | 458.9634 | 1459.0827 | 3.8838 | 83.14 | 0.47557 | 0.36729 | 1 | 0 | 3.8838 | 113.365 | -74.2443 | (30.78263884381206-109.10574738359979j) | 36.3545 | 49.9135 | 2.9995 | 0.04138 | 0.00756 | 0.03899
0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 21.908 | 175.264 | 468.4499 | 1488.8852 | 3.8832 | 83.14 | 0.4854 | 0.37488 | 1 | 0 | 3.8832 | 101.5053 | -102.5736 | (-22.09706131612517-99.0708994381701j) | 22.0896 | 40.0099 | 2.999 | 0.0417 | 0.00761 | 0.01362
0 | 0 | 3 | 7.6667 | 1 | 21.908 | 167.9613 | 477.9363 | 1518.6878 | 3.7968 | 83.14 | 0.49523 | 0.38247 | 1 | 0 | 3.7968 | 96.6985 | -85.684 | (7.277180568320233-96.42433008554634j) | 16.3081 | 35.502 | 2.9323 | 0.0427 | 0.0078 | 0.02728
1 | 0 | 4 | 6.8333 | 1 | 24.46 | 167.1433 | 530.4683 | 1685.7262 | 2.9786 | 103.5714 | 0.43589 | 0.52917 | 1 | 0 | 2.9786 | 89.2103 | -98.6839 | (-13.469212793322122-88.18767369510252j) | -13.8659 | 23.7048 | 3.616 | 0.04645 | 0.0076 | 0
1 | 0 | 5 | 6.6667 | 1 | 24.46 | 163.0667 | 541.0598 | 1719.0004 | 2.9639 | 103.5714 | 0.44459 | 0.53974 | 1 | 0 | 2.9639 | 89.0285 | -101.1714 | (-17.248836662977606-87.34162987179529j) | -14.0414 | 23.4924 | 3.5983 | 0.04704 | 0.00769 | 0.0153
1 | 0 | 6 | 6.5 | 1 | 24.46 | 158.99 | 551.6513 | 1752.2745 | 2.9464 | 103.5714 | 0.45329 | 0.5503 | 1 | 0 | 2.9464 | 93.4548 | -85.8621 | (6.7434388723723835-93.21113396883567j) | -9.7678 | 25.7333 | 3.577 | 0.04769 | 0.0078 | 0.0155
2 | 0 | 7 | 6.1667 | 1 | 27.328 | 168.5227 | 605.5383 | 1923.8181 | 2.4328 | 151.6815 | 0.39451 | 0.75402 | 1 | 0 | 2.4328 | 138.2918 | -96.4665 | (-15.57478129926728-137.4119432813373j) | -8.8275 | 46.5267 | 4.6498 | 0.04983 | 0.00729 | 0
2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 27.328 | 163.968 | 617.3717 | 1960.9937 | 2.4133 | 151.6815 | 0.40222 | 0.76876 | 1 | 0 | 2.4133 | 160.5696 | -70.1357 | (54.560558952990284-151.0157280295127j) | 5.8597 | 62.2218 | 4.6125 | 0.05063 | 0.00741 | 0.01642
2 | 0 | 9 | 6.1667 | 1 | 27.328 | 168.5227 | 629.2051 | 1998.1693 | 2.5279 | 151.6815 | 0.40993 | 0.78349 | 1 | 0 | 2.5279 | 142.8933 | -106.2459 | (-39.97592269337522-137.18754852643238j) | -5.7938 | 51.616 | 4.8315 | 0.04936 | 0.00723 | 0.01645
2 | 0 | 10 | 6.1667 | 1 | 27.328 | 168.5227 | 641.0384 | 2035.345 | 2.5754 | 151.6815 | 0.41764 | 0.79823 | 1 | 0 | 2.5754 | 147.3605 | -78.3758 | (29.69180037479441-144.33821327555162j) | -2.8487 | 55.9261 | 4.9224 | 0.04914 | 0.00719 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
1250 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ANGLOGOLD | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0.024 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10