## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 3.8 | 1 | 9.69 | 40 | 75 | 21.299 | 21.2 | 485 | 485 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1494.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 2 | 4 | 280.3 | 1.731 | 21.357 | 0.272 | 17.698 | 17.806 | 106.4 | 106.5 | 135.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1099.8 | 1252.2

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.548 | 2.304 | 33.3538 | 32.4179 | 65.2549 | 8.8265 | 183.3333 | 934.2667 | 1115.1679 | 70.8161 | 50 | 65.548 | 2826.9497 | 0 | 12.5391 | 2839.4888 | 6 | 106.9012 | 0.64338 | 3.7488 | 0
1 | 10.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 28.1938 | 28.7992 | 50.153 | 6.9888 | 164.7222 | 886.2056 | 1174.585 | 56.0233 | 53 | 53.251 | 2088.561 | 0 | 10.1177 | 2098.6786 | 8.5 | 108.2835 | 0.73313 | 3.2895 | 4.798
2 | 10 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 31.5624 | 29.1872 | 58.2676 | 7.3578 | 152.5 | 863.76 | 1232.5714 | 60.3251 | 55 | 56.7035 | 2057.7065 | 0 | 11.3771 | 2069.0836 | 8.5 | 104.9779 | 0.72024 | 2.5143 | 1.8031
3 | 9.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 35.5597 | 29.6216 | 62.3825 | 7.7709 | 144.5 | 864.399 | 1291.3801 | 66.8013 | 58 | 61.9275 | 2163.9135 | 0 | 13.1193 | 2177.0328 | 8.5 | 105.2275 | 0.73928 | 1.848 | 2.1638
4 | 9 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 39.7953 | 30.056 | 70.0045 | 8.1839 | 139.8333 | 880.95 | 1351.0576 | 75.0134 | 61 | 67.7438 | 2339.357 | 0 | 14.9927 | 2354.3497 | 8.5 | 106.786 | 0.76223 | 1.1511 | 4.5952
5 | 8.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 44.8489 | 30.545 | 71.7881 | 8.649 | 138.8333 | 924.3523 | 1411.6586 | 86.9134 | 63 | 73.1965 | 2514.8165 | 0 | 17.9929 | 2532.8093 | 8.5 | 107.1259 | 0.7851 | 0.36648 | 8.4827
6 | 8 | 2 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 66.9391 | 16.8221 | 107.1494 | 12.1521 | 141.9167 | 995.6873 | 1476.2757 | 137.5628 | 0 | 106.6776 | 3824.7163 | 0 | 27.3509 | 3852.0672 | 6 | 106.3948 | 1.4795 | 1.3658 | 11.6759

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 186.5 | 1 | 5.096 | 950.404 | 1108.548 | 3490.611 | 2173.0587 | 16.363 | 11.6518 | 0.096 | 1 | 0 | 2173.0587 | 16.2772 | -87.2015 | (0.7947087915086475-16.257786845661755j) | -0.52422 | 575.7458 | 17.9039 | 1.0006 | 0.39269 | 0
0 | 0 | 1 | 184.3333 | 1 | 5.096 | 939.3627 | 1112.9613 | 3504.4757 | 2156.3639 | 16.363 | 11.6982 | 0.09638 | 1 | 0 | 2156.3639 | 16.3541 | -89.2951 | (0.20121034384490422-16.352879928311374j) | -0.05414 | 576.735 | 17.7664 | 1.0044 | 0.39419 | 2.1509
0 | 0 | 2 | 182.1667 | 1 | 5.096 | 928.3213 | 1117.3745 | 3518.3404 | 2139.468 | 16.363 | 11.7446 | 0.09676 | 1 | 0 | 2139.468 | 16.4636 | -86.6218 | (0.9701303743826521-16.43496390518409j) | 0.61477 | 579.9011 | 17.6272 | 1.0084 | 0.39574 | 2.1591
0 | 0 | 3 | 180.3333 | 1 | 5.096 | 918.9787 | 1121.7878 | 3532.2051 | 2126.3015 | 16.363 | 11.791 | 0.09715 | 1 | 0 | 2126.3015 | 16.463 | -87.5614 | (0.7004744021264453-16.44811183263073j) | 0.61141 | 576.2937 | 17.5187 | 1.0115 | 0.39699 | 1.8358
1 | 0 | 4 | 166.1667 | 1 | 5.38 | 893.9767 | 1169.9258 | 3683.8812 | 1812.9774 | 16.9405 | 10.9106 | 0.11292 | 1 | 0 | 1812.9774 | 17.8038 | -89.522 | (0.14851365789864435-17.803142729943296j) | 5.0959 | 574.6666 | 18.7639 | 1.0613 | 0.39454 | 0
1 | 0 | 5 | 164.6667 | 1 | 5.38 | 885.9067 | 1174.585 | 3698.5185 | 1803.7665 | 16.9405 | 10.9541 | 0.11337 | 1 | 0 | 1803.7665 | 17.7535 | -89.7718 | (0.07069899278045177-17.753372917325912j) | 4.7993 | 568.5242 | 18.6685 | 1.0644 | 0.39567 | 1.5821
1 | 0 | 6 | 163.3333 | 1 | 5.38 | 878.7333 | 1179.2442 | 3713.1559 | 1796.2582 | 16.9405 | 10.9975 | 0.11382 | 1 | 0 | 1796.2582 | 17.6956 | -90.6281 | (-0.1939744978697826-17.69449489005032j) | 4.4572 | 562.4673 | 18.5908 | 1.067 | 0.39664 | 1.4111
2 | 0 | 7 | 153.5 | 1 | 5.664 | 869.424 | 1227.6662 | 3865.7242 | 1569.8683 | 19.1991 | 10.2272 | 0.13134 | 1 | 0 | 1569.8683 | 19.0238 | -87.4293 | (0.8532602083775931-19.004647414997677j) | -0.91313 | 568.1427 | 20.16 | 1.1088 | 0.39153 | 0
2 | 0 | 8 | 152.5 | 1 | 5.664 | 863.76 | 1232.5714 | 3881.1342 | 1565.8727 | 19.1991 | 10.268 | 0.13186 | 1 | 0 | 1565.8727 | 18.895 | -91.9046 | (-0.627975764209248-18.884527547181335j) | -1.5841 | 559.0475 | 20.1087 | 1.1107 | 0.39221 | 1.1035
2 | 0 | 9 | 151.5 | 1 | 5.664 | 858.096 | 1237.4766 | 3896.5443 | 1561.7954 | 19.1991 | 10.3089 | 0.13239 | 1 | 0 | 1561.7954 | 18.8216 | -91.697 | (-0.5573824268585623-18.813345648981226j) | -1.9663 | 553.2702 | 20.0563 | 1.1127 | 0.39291 | 1.1054
3 | 0 | 10 | 145.3333 | 1 | 5.982 | 869.384 | 1286.1996 | 4050.1116 | 1382.1633 | 20.5944 | 9.5103 | 0.15348 | 1 | 0 | 1382.1633 | 20.6033 | -91.919 | (-0.6899482613278423-20.591728509568895j) | 0.04324 | 586.7218 | 22.306 | 1.1467 | 0.38338 | 0
3 | 0 | 11 | 144.5 | 1 | 5.982 | 864.399 | 1291.3801 | 4066.3868 | 1379.7732 | 20.5944 | 9.5486 | 0.1541 | 1 | 0 | 1379.7732 | 20.6335 | -91.7793 | (-0.6406594256393037-20.623605155449447j) | 0.19022 | 587.4295 | 22.2675 | 1.1483 | 0.38392 | 0.95143
3 | 0 | 12 | 143.6667 | 1 | 5.982 | 859.414 | 1296.5607 | 4082.662 | 1377.3193 | 20.5944 | 9.5869 | 0.15472 | 1 | 0 | 1377.3193 | 20.7504 | -86.5194 | (1.2597830827444794-20.71211918288778j) | 0.75757 | 593.0447 | 22.2279 | 1.15 | 0.38448 | 0.95278
4 | 0 | 13 | 140.3333 | 1 | 6.3 | 884.1 | 1345.6017 | 4237.2284 | 1247.6398 | 23.3851 | 8.8905 | 0.1781 | 1 | 0 | 1247.6398 | 22.6164 | -89.2296 | (0.30409059468445854-22.614365211788588j) | -3.2871 | 638.1702 | 24.9928 | 1.1727 | 0.3723 | 0
4 | 0 | 14 | 139.8333 | 1 | 6.3 | 880.95 | 1351.0576 | 4254.3688 | 1248.2353 | 23.3851 | 8.9266 | 0.17882 | 1 | 0 | 1248.2353 | 22.5691 | -91.5455 | (-0.6086932684127833-22.56091518738491j) | -3.4893 | 635.8079 | 25.0047 | 1.173 | 0.37238 | 0.58441
4 | 0 | 15 | 139.3333 | 1 | 6.3 | 877.8 | 1356.5136 | 4271.5092 | 1248.7947 | 23.3851 | 8.9626 | 0.17954 | 1 | 0 | 1248.7947 | 22.5763 | -88.4243 | (0.6207814820127711-22.567754697716786j) | -3.4587 | 636.4968 | 25.0159 | 1.1733 | 0.37248 | 0.58456
5 | 0 | 16 | 139 | 1 | 6.658 | 925.462 | 1405.8926 | 4427.2003 | 1145.6704 | 24.0419 | 8.2422 | 0.20782 | 1 | 0 | 1145.6704 | 24.5002 | -88.4439 | (0.6653081117596109-24.49113977945708j) | 1.9063 | 687.6985 | 28.8875 | 1.185 | 0.35595 | 0
5 | 0 | 17 | 138.8333 | 1 | 6.658 | 924.3523 | 1411.6586 | 4445.3147 | 1148.9898 | 24.0419 | 8.276 | 0.20868 | 1 | 0 | 1148.9898 | 24.3817 | -92.5796 | (-1.0973614710176252-24.35701566278759j) | 1.4136 | 683.0381 | 28.9712 | 1.1836 | 0.35555 | 0.19704
5 | 0 | 18 | 138.6667 | 1 | 6.658 | 923.2427 | 1417.4246 | 4463.4291 | 1152.2979 | 24.0419 | 8.3098 | 0.20953 | 1 | 0 | 1152.2979 | 24.3466 | -90.7468 | (-0.3173108698682139-24.344489426192723j) | 1.2673 | 683.0302 | 29.0546 | 1.1823 | 0.35516 | 0.19682
6 | 0 | 19 | 141.5 | 1 | 7.016 | 992.764 | 1467.1616 | 4620.2448 | 1087.2694 | 26.7663 | 7.6839 | 0.24083 | 1 | 0 | 1087.2694 | 27.0095 | -86.8259 | (1.4955344094407472-26.968016243058834j) | 0.90835 | 793.1745 | 34.0776 | 1.1783 | 0.33589 | 0
6 | 0 | 20 | 141.6667 | 1 | 7.016 | 993.9333 | 1473.2376 | 4639.3333 | 1093.0581 | 26.7663 | 7.7157 | 0.24183 | 1 | 0 | 1093.0581 | 26.8143 | -88.7089 | (0.6041756195070453-26.807467694561076j) | 0.17916 | 785.9146 | 34.2591 | 1.1754 | 0.33506 | 0.1959
6 | 0 | 21 | 142 | 1 | 7.016 | 996.272 | 1479.3137 | 4658.4217 | 1100.1487 | 26.7663 | 7.7475 | 0.24283 | 1 | 0 | 1100.1487 | 26.5668 | -89.9693 | (0.014237676742098415-26.566850190730236j) | -0.74521 | 776.4825 | 34.4813 | 1.1717 | 0.33401 | 0.39057
6 | 0 | 22 | 142.5 | 1 | 7.016 | 999.78 | 1485.3897 | 4677.5101 | 1108.557 | 26.7663 | 7.7793 | 0.24382 | 1 | 0 | 1108.557 | 26.32 | -90.5303 | (-0.2435891023223089-26.318912214466216j) | -1.6673 | 767.9468 | 34.7448 | 1.1673 | 0.33275 | 0.58364

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
485 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ARCELOR MITTAL TUBARÃO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
21.407 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10