## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 3.8 | 1 | 9.69 | 40 | 75 | 21.299 | 21.2 | 485 | 485 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1400 | 1679.1 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 2 | 4 | 330.3 | 1.469 | 21.36 | 0.288 | 16.914 | 17.043 | 111.1 | 98.7 | 123.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1578.6 | 1731

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 63.1247 | 33.4397 | 97.416 | 9.8103 | 157.5625 | 1338.651 | 1416.1898 | 143.2221 | 64 | 100.5479 | 3836.4988 | 0 | 29.6509 | 3866.1496 | 6 | 99.4053 | 0.61779 | 3.2328 | 0
1 | 10 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 47.3436 | 29.1872 | 76.9222 | 7.3578 | 143.4583 | 1218.822 | 1477.0167 | 102.0047 | 66 | 74.5843 | 2673.3186 | 0 | 16.0586 | 2689.3772 | 8.5 | 98.8325 | 0.56063 | 2.389 | 13.0234
2 | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 59.693 | 30.056 | 84.4322 | 8.1839 | 140.1667 | 1324.575 | 1536.2598 | 128.2489 | 69 | 84.84 | 2786.537 | 0 | 26.515 | 2813.0521 | 8.5 | 96.7401 | 0.73293 | 1.7041 | 16.876
3 | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 59.693 | 30.056 | 91.848 | 8.1839 | 134.75 | 1273.3875 | 1596.3717 | 128.1181 | 72 | 87.9146 | 2992.8252 | 0 | 16.5825 | 3009.4077 | 8.5 | 99.5939 | 0.63202 | 0.79997 | 5.8229
4 | 8 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 100.4087 | 16.8221 | 134.3817 | 12.1521 | 140.1562 | 1475.0044 | 1660.4997 | 229.2133 | 0 | 137.2155 | 4685.8574 | 0 | 40.8156 | 4726.673 | 6 | 99.0055 | 1.3649 | 0.66409 | 26.1531

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 159.875 | 1 | 8.496 | 1358.298 | 1408.832 | 4434.8732 | 1250.9013 | 24.485 | 7.8243 | 0.22608 | 1 | 0 | 1250.9013 | 25.0758 | -86.6522 | (1.4643424395173468-25.033040516787644j) | 2.4131 | 786.5635 | 36.1438 | 1.2407 | 0.29206 | 0
0 | 0 | 1 | 158.25 | 1 | 8.496 | 1344.492 | 1413.7372 | 4450.2833 | 1242.4979 | 24.485 | 7.8515 | 0.22686 | 1 | 0 | 1242.4979 | 25.1249 | -88.9938 | (0.44122445004884714-25.120986465182764j) | 2.6133 | 784.3375 | 35.901 | 1.2443 | 0.29292 | 2.0015
0 | 0 | 2 | 156.75 | 1 | 8.496 | 1331.748 | 1418.6423 | 4465.6933 | 1234.9908 | 24.485 | 7.8787 | 0.22765 | 1 | 0 | 1234.9908 | 25.1676 | -89.6101 | (0.171270038650448-25.16704094279038j) | 2.7879 | 782.2547 | 35.684 | 1.2476 | 0.29369 | 1.8537
0 | 0 | 3 | 155.375 | 1 | 8.496 | 1320.066 | 1423.5475 | 4481.1034 | 1228.3903 | 24.485 | 7.906 | 0.22844 | 1 | 0 | 1228.3903 | 25.1985 | -88.7699 | (0.5409538325579057-25.192706479923014j) | 2.9141 | 779.985 | 35.4933 | 1.2506 | 0.29438 | 1.7044
1 | 0 | 4 | 144.375 | 1 | 8.496 | 1226.61 | 1472.1115 | 4633.6717 | 1180.364 | 25.6541 | 8.1757 | 0.23623 | 1 | 0 | 1180.364 | 24.913 | -90.3083 | (-0.13404682590628525-24.912660291053474j) | -2.8886 | 732.6031 | 34.1056 | 1.2741 | 0.29994 | 0
1 | 0 | 5 | 143.375 | 1 | 8.496 | 1218.114 | 1477.0167 | 4649.0817 | 1176.0942 | 25.6541 | 8.2029 | 0.23702 | 1 | 0 | 1176.0942 | 24.922 | -87.2043 | (1.215554916220353-24.892382153089464j) | -2.8534 | 730.4818 | 33.9823 | 1.2765 | 0.30049 | 1.2677
1 | 0 | 6 | 142.625 | 1 | 8.496 | 1211.742 | 1481.9218 | 4664.4918 | 1173.8274 | 25.6541 | 8.2302 | 0.2378 | 1 | 0 | 1173.8274 | 24.7686 | -89.433 | (0.24511314851023158-24.767413457333205j) | -3.4514 | 720.1253 | 33.9168 | 1.2778 | 0.3008 | 0.95333
2 | 0 | 7 | 140.875 | 1 | 9.45 | 1331.2687 | 1530.8038 | 4819.0581 | 949.8916 | 27.6534 | 6.7428 | 0.30391 | 1 | 0 | 949.8916 | 28.322 | -91.9918 | (-0.9843724432391205-28.304858148875624j) | 2.4175 | 761.9404 | 42.8136 | 1.3342 | 0.28238 | 0
2 | 0 | 8 | 140.125 | 1 | 9.45 | 1324.1813 | 1536.2598 | 4836.1985 | 948.202 | 27.6534 | 6.7668 | 0.305 | 1 | 0 | 948.202 | 28.2483 | -92.3942 | (-1.1800417210336978-28.223675480272647j) | 2.1513 | 756.6352 | 42.7374 | 1.3353 | 0.28261 | 0.99617
2 | 0 | 9 | 139.5 | 1 | 9.45 | 1318.275 | 1541.7158 | 4853.3389 | 947.3252 | 27.6534 | 6.7909 | 0.30608 | 1 | 0 | 947.3252 | 28.27 | -92.1605 | (-1.065759735007485-28.24991699258037j) | 2.2297 | 757.0963 | 42.6979 | 1.3359 | 0.28273 | 0.83121
3 | 0 | 10 | 135 | 1 | 9.45 | 1275.75 | 1590.9158 | 5007.9053 | 946.0227 | 30.8295 | 7.0076 | 0.31585 | 1 | 0 | 946.0227 | 29.4336 | -86.1612 | (1.970588406824179-29.367569638129755j) | -4.5278 | 819.5748 | 42.6392 | 1.3371 | 0.28298 | 0
3 | 0 | 11 | 134.75 | 1 | 9.45 | 1273.3875 | 1596.3717 | 5025.0457 | 947.5091 | 30.8295 | 7.0316 | 0.31693 | 1 | 0 | 947.5091 | 29.2895 | -90.8008 | (-0.40936061985330685-29.28662877848267j) | -4.9953 | 812.8436 | 42.7062 | 1.3361 | 0.28278 | 0.33342
3 | 0 | 12 | 134.5 | 1 | 9.45 | 1271.025 | 1601.8277 | 5042.1861 | 948.9835 | 30.8295 | 7.0556 | 0.31801 | 1 | 0 | 948.9835 | 29.2465 | -90.004 | (-0.002054804174499658-29.24653144924138j) | -5.1346 | 811.7222 | 42.7727 | 1.3352 | 0.28258 | 0.33318
4 | 0 | 13 | 140 | 1 | 10.524 | 1473.36 | 1651.3857 | 5199.0018 | 807.2129 | 33.6623 | 5.7658 | 0.40661 | 1 | 0 | 807.2129 | 34.7233 | -87.5136 | (1.5063777448519673-34.690585024540255j) | 3.152 | 973.2613 | 56.925 | 1.3603 | 0.25851 | 0
4 | 0 | 14 | 140 | 1 | 10.524 | 1473.36 | 1657.4617 | 5218.0903 | 810.1829 | 33.6623 | 5.787 | 0.4081 | 1 | 0 | 810.1829 | 34.4574 | -89.7082 | (0.17550988135564438-34.45691577199888j) | 2.362 | 961.9381 | 57.1344 | 1.3577 | 0.25802 | 0
4 | 0 | 15 | 140.125 | 1 | 10.524 | 1474.6755 | 1663.5377 | 5237.1787 | 813.8789 | 33.6623 | 5.8082 | 0.4096 | 1 | 0 | 813.8789 | 34.1939 | -89.4766 | (0.3123771849624086-34.192505977532754j) | 1.5795 | 951.6076 | 57.3951 | 1.3546 | 0.25743 | 0.16932
4 | 0 | 16 | 140.5 | 1 | 10.524 | 1478.622 | 1669.6138 | 5256.2671 | 819.0376 | 33.6623 | 5.8294 | 0.4111 | 1 | 0 | 819.0376 | 33.8771 | -91.2147 | (-0.7181275436445107-33.86951515710391j) | 0.63832 | 939.9765 | 57.7589 | 1.3503 | 0.25661 | 0.50636

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
485 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ARCELOR MITTAL TUBARÃO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
21.407 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10