## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.2 | 1 | 5.61 | 40 | 75 | 9.2 | 9.338 | 140 | 140 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 600 | 665.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 126.9 | 1.103 | 9.4 | 2.17 | 1.832 | 1.854 | 37.5 | 110.2 | 138.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1122.3 | 1274.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 126.8845 | 32.9586 | 140 | 28.2307 | 174.7778 | 949.5677 | 632.9586 | 139.9665 | 1831.3 | 0 | 22.814 | 1854.114 | 5.5 | 110.1814 | 1.4136 | 3.8491 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 188.1667 | 1 | 5.433 | 1022.3095 | 609.433 | 1931.6585 | 475.2634 | 23.3333 | 2.5258 | 0.00518 | 1 | 0 | 475.2634 | 22.9448 | -87.1884 | (1.1254933741328286-22.917212113734557j) | -1.665 | 250.2097 | 1.6183 | 0.29786 | 0
0 | 0 | 1 | 179.5 | 1 | 5.433 | 975.2235 | 618.8432 | 1961.2216 | 460.374 | 23.3333 | 2.5648 | 0.00526 | 1 | 0 | 460.374 | 23.4467 | -88.4469 | (0.6354955898853367-23.43810755595711j) | 0.48595 | 253.09 | 1.6279 | 0.29964 | 6.7294
0 | 0 | 2 | 173.8333 | 1 | 5.433 | 944.4365 | 628.2535 | 1990.7847 | 452.6199 | 23.3333 | 2.6038 | 0.00533 | 1 | 0 | 452.6199 | 23.591 | -89.2235 | (0.3196930654909078-23.588828684195686j) | 1.1043 | 251.8989 | 1.6304 | 0.3001 | 4.4738
0 | 0 | 3 | 170.3333 | 1 | 5.433 | 925.421 | 637.6637 | 2020.3479 | 450.1498 | 23.3333 | 2.6428 | 0.00541 | 1 | 0 | 450.1498 | 23.5387 | -89.7289 | (0.11136246348246992-23.53842863288212j) | 0.88011 | 249.4145 | 1.627 | 0.29947 | 2.7899
0 | 0 | 4 | 168.5 | 1 | 5.433 | 915.4605 | 647.0739 | 2049.911 | 451.8763 | 23.3333 | 2.6818 | 0.00549 | 1 | 0 | 451.8763 | 23.3924 | -89.0461 | (0.38941459676239276-23.389194376799338j) | 0.2533 | 247.2694 | 1.6185 | 0.2979 | 1.4677
0 | 0 | 5 | 168.3333 | 1 | 5.433 | 914.555 | 656.4842 | 2079.4741 | 457.9943 | 23.3333 | 2.7208 | 0.00557 | 1 | 0 | 457.9943 | 23.0664 | -88.9239 | (0.43319024166014763-23.06229251982557j) | -1.1442 | 243.6791 | 1.6045 | 0.29533 | 0.13358

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
140 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
Berneck | 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
0 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10