## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.5 | 1 | 3.82 | 40 | 75 | 9.144 | 9.2812 | 140 | 140 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 550 | 615.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 126.9 | 1.103 | 9.335 | 2.089 | 1.896 | 1.92 | 35.9 | 114.8 | 144.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1261.8 | 1414.2

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 126.8845 | 32.9586 | 140 | 28.2307 | 196.5 | 1067.5845 | 582.9586 | 139.9632 | 1895.7953 | 0 | 24.1934 | 1919.9887 | 5.5 | 114.7978 | 0.69054 | 2.1426 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 213.8333 | 1 | 5.433 | 1161.7565 | 559.433 | 1774.5789 | 495.7802 | 23.3333 | 2.3185 | 0.00475 | 1 | 0 | 495.7802 | 22.9135 | -86.8192 | (1.271406859861794-22.878215997214983j) | -1.7992 | 260.2991 | 1.6499 | 0.30368 | 0
0 | 0 | 1 | 202.5 | 1 | 5.433 | 1100.1825 | 568.8432 | 1804.142 | 477.401 | 23.3333 | 2.3575 | 0.00483 | 1 | 0 | 477.401 | 23.4845 | -88.2248 | (0.7275074343755064-23.473232167218278j) | 0.64787 | 263.2971 | 1.657 | 0.305 | 8.8923
0 | 0 | 2 | 195.3333 | 1 | 5.433 | 1061.246 | 578.2535 | 1833.7051 | 468.1234 | 23.3333 | 2.3965 | 0.00491 | 1 | 0 | 468.1234 | 23.614 | -89.3936 | (0.2499148586856652-23.61267819758782j) | 1.2029 | 261.0354 | 1.6566 | 0.30492 | 5.7262
0 | 0 | 3 | 190.8333 | 1 | 5.433 | 1036.7975 | 587.6637 | 1863.2682 | 464.7815 | 23.3333 | 2.4355 | 0.00499 | 1 | 0 | 464.7815 | 23.5592 | -89.4693 | (0.21819846809230192-23.558173158266637j) | 0.96793 | 257.9701 | 1.6507 | 0.30383 | 3.6285
0 | 0 | 4 | 188.5 | 1 | 5.433 | 1024.1205 | 597.0739 | 1892.8313 | 466.4501 | 23.3333 | 2.4745 | 0.00507 | 1 | 0 | 466.4501 | 23.3612 | -89.4972 | (0.2049875740219136-23.360333152198447j) | 0.11957 | 254.5638 | 1.6397 | 0.30179 | 1.8895
0 | 0 | 5 | 188 | 1 | 5.433 | 1021.404 | 606.4842 | 1922.3945 | 472.5449 | 23.3333 | 2.5135 | 0.00515 | 1 | 0 | 472.5449 | 23.0501 | -88.8306 | (0.47040907706184854-23.04533538380609j) | -1.2137 | 251.0672 | 1.624 | 0.29891 | 0.40492

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
140 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
BERNECK - LAGES SC | 3 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
0 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10