## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.5 | 1 | 3.82 | 40 | 75 | 9.144 | 9.2812 | 140 | 140 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 500 | 604 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 89.7 | 1.561 | 9.342 | 2.164 | 2.371 | 2.377 | 29 | 103.4 | 122.4 | Heat constant | FALSE | FALSE | 919.6 | 1072

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 35.7149 | 65.8285 | 13.5412 | 198.5833 | 776.2623 | 518.0649 | 66.0261 | 1139.7208 | 0 | 3.517 | 1143.2377 | 6 | 103.414 | 0.58936 | 2.8765 | 0
1 | 6.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 47.5389 | 16.2945 | 74.1715 | 14.3206 | 169.75 | 701.7465 | 587.9442 | 73.9201 | 1230.9926 | 0 | 2.0637 | 1233.0562 | 6 | 103.3932 | 1.126 | 1.2438 | 5.3572

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 209.6667 | 1 | 3.909 | 819.587 | 507.909 | 1607.9237 | 884.7095 | 16.4586 | 4.2196 | 0.00431 | 1 | 0 | 884.7095 | 16.0708 | -86.9312 | -2.3563 | 228.4934 | 1.4155 | 0.36211 | 0 | (0.8603388922301325-16.04771822040804j)
0 | 0 | 1 | 200.6667 | 1 | 3.909 | 784.406 | 514.6796 | 1629.1941 | 858.0206 | 16.4586 | 4.2759 | 0.00437 | 1 | 0 | 858.0206 | 16.4923 | -87.3474 | 0.20505 | 233.3786 | 1.425 | 0.36453 | 6.1371 | (0.7632780134544701-16.474646456991533j)
0 | 0 | 2 | 194.3333 | 1 | 3.909 | 759.649 | 521.4502 | 1650.4645 | 841.8695 | 16.4586 | 4.3321 | 0.00443 | 1 | 0 | 841.8695 | 16.6877 | -88.7574 | 1.392 | 234.4427 | 1.4295 | 0.3657 | 4.3839 | (0.36187223299960625-16.68375611417555j)
0 | 0 | 3 | 189.6667 | 1 | 3.909 | 741.407 | 528.2208 | 1671.7349 | 832.3218 | 16.4586 | 4.3883 | 0.00449 | 1 | 0 | 832.3218 | 16.7836 | -89.0887 | 1.9751 | 234.4572 | 1.4307 | 0.36601 | 3.2582 | (0.266942224869426-16.781515869698225j)
1 | 0 | 4 | 171.6667 | 1 | 4.134 | 709.67 | 577.2038 | 1826.3264 | 730.7164 | 18.5414 | 4.2566 | 0.0049 | 1 | 0 | 730.7164 | 18.6743 | -88.4953 | 0.71645 | 254.8215 | 1.4581 | 0.3527 | 0 | (0.49037747044406466-18.667830089264157j)
1 | 0 | 5 | 169.6667 | 1 | 4.134 | 701.402 | 584.3641 | 1848.8212 | 731.1632 | 18.5414 | 4.3094 | 0.00496 | 1 | 0 | 731.1632 | 18.6045 | -89.0515 | 0.34005 | 253.0751 | 1.4544 | 0.35182 | 1.4375 | (0.3079751388609324-18.60193149672209j)
1 | 0 | 6 | 168.6667 | 1 | 4.134 | 697.268 | 591.5244 | 1871.3159 | 735.7594 | 18.5414 | 4.3622 | 0.00502 | 1 | 0 | 735.7594 | 18.4657 | -88.1799 | -0.40823 | 250.8818 | 1.4476 | 0.35017 | 0.71953 | (0.5865058607419904-18.456421308816264j)
1 | 0 | 7 | 169 | 1 | 4.134 | 698.646 | 598.6847 | 1893.8106 | 746.1367 | 18.5414 | 4.415 | 0.00508 | 1 | 0 | 746.1367 | 18.1772 | -89.0875 | -1.9643 | 246.5322 | 1.4363 | 0.34743 | 0.23938 | (0.289474833083351-18.174920468245652j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
140 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
BERNECK - LAGES SC | 3 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
9.342 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10