## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.7 | 1 | 1.78 | 40 | 75 | 20.177 | 20.4797 | 71 | 86.52 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 945.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 50.2 | 1.723 | 20.625 | 2.222 | 2.296 | 2.298 | 17.1 | 92.1 | 107.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 660.7 | 813.1

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 22.6981 | 18.2281 | 155.5556 | 545.6889 | 922.6981 | 70.9631 | 1544.8721 | 0 | 1.7927 | 1546.6649 | 0.23812 | 0.3315 | 0 | 5.5 | 92.0571

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 159.8333 | 1 | 3.508 | 560.6953 | 907.508 | 2862.0412 | 1519.3247 | 14.42 | 9.5057 | 0.00771 | 1 | 0 | 1519.3247 | 11.7007 | -87.9831 | (0.4118100013698862-11.6935054926189j) | -18.8575 | 208.0072 | 1.103 | 0.31441 | 0
0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 3.508 | 550.756 | 913.584 | 2881.1296 | 1502.3839 | 14.42 | 9.5693 | 0.00776 | 1 | 0 | 1502.3839 | 11.8284 | -88.4669 | (0.3164529301569594-11.824147786436608j) | -17.9724 | 210.1995 | 1.1113 | 0.31679 | 1.5464
0 | 0 | 2 | 155 | 1 | 3.508 | 543.74 | 919.6601 | 2900.218 | 1493.11 | 14.42 | 9.633 | 0.00781 | 1 | 0 | 1493.11 | 11.9052 | -88.1691 | (0.38036537368101553-11.899150924827968j) | -17.4395 | 211.6251 | 1.1166 | 0.3183 | 1.1024
0 | 0 | 3 | 153.8333 | 1 | 3.508 | 539.6473 | 925.7361 | 2919.3065 | 1491.662 | 14.42 | 9.6966 | 0.00786 | 1 | 0 | 1491.662 | 11.921 | -87.7288 | (0.4724154802887901-11.911668200050409j) | -17.3299 | 211.9816 | 1.1185 | 0.31885 | 0.64756
0 | 0 | 4 | 153.6667 | 1 | 3.508 | 539.0627 | 931.8121 | 2938.3949 | 1499.8257 | 14.42 | 9.7602 | 0.00791 | 1 | 0 | 1499.8257 | 11.85 | -88.9343 | (0.22040553074874492-11.847924652063028j) | -17.8226 | 210.6084 | 1.1162 | 0.3182 | 0.09292
0 | 0 | 5 | 154 | 1 | 3.508 | 540.232 | 937.8882 | 2957.4833 | 1512.8802 | 14.42 | 9.8239 | 0.00796 | 1 | 0 | 1512.8802 | 11.7599 | -87.6418 | (0.4838758785646329-11.749931374197818j) | -18.4474 | 209.2238 | 1.1119 | 0.31695 | 0.18531

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
71 | 60