## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 1 | 60 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.9 | 0.1 | 7.39 | 40 | 75 | 3.62 | 3.62 | 100 | 100 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 600 | 630.8 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 2 | 53.3 | 1.875 | 3.664 | 1.221 | 1.128 | 1.132 | 12.2 | 96.5 | 113.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 662.6 | 815

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 53.3347 | 15.4108 | 100 | 10.5915 | 91.125 | 557.2294 | 615.4108 | 27.9689 | 0 | 99.7781 | 1123.4629 | 0 | 3.1999 | 1126.6629 | 5.5 | 96.5057 | 8.4595 | 15.8794 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 6.115 | 562.58 | 610.115 | 1935.9436 | 184.4771 | 50 | 2.0052 | 0.15216 | 1 | 0 | 184.4771 | 49.9473 | -85.5605 | (3.8662618445350074-49.79741796743209j) | -0.10544 | 460.2208 | 13.9984 | 1.2634 | 0.20662 | 0
0 | 0 | 1 | 90.25 | 1 | 6.115 | 551.8787 | 620.7065 | 1969.2178 | 184.1096 | 50 | 2.04 | 0.1548 | 1 | 0 | 184.1096 | 49.8368 | -86.8073 | (2.7756558555397817-49.759422448052256j) | -0.32645 | 457.2739 | 13.9705 | 1.2638 | 0.20668 | 1.0848

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
100 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
BRUNO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10