## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.2 | 0.1 | 5.61 | 40 | 75 | 5 | 5.075 | 200 | 200 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1200 | 1325.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 3 | 180.9 | 1.106 | 3.125 | 20 | 1.263 | 1.28 | 36.8 | 67.8 | 76.5 | Heat constant | FALSE | TRUE | 384.7 | 537.1

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 80.0021 | 39.9565 | 88.9671 | 15.8872 | 43 | 262.945 | 1222.7065 | 39.3311 | 55 | 91.8568 | 595.496 | 0 | 7.2472 | 602.7432 | 7 | 67.4948 | 0.21841 | 0.53342 | 0
1 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 100.9015 | 22.8654 | 111.0329 | 17.7501 | 41.3333 | 282.3894 | 1300.9784 | 50.2214 | 0 | 108.1047 | 669.4901 | 0 | 9.2985 | 678.7886 | 7 | 68.0802 | 0.43431 | 0.24208 | 5.3221

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 6.115 | 269.06 | 1212.115 | 3827.1824 | 175.2828 | 30.5708 | 3.9837 | 0.30229 | 1 | 0 | 175.2828 | 29.8595 | -90.7795 | -2.3267 | 156.28 | 13.3008 | 2.9179 | 0.47718 | 0 | (-0.40623557599641735-29.856704677173912j)
0 | 0 | 1 | 42.8333 | 1 | 6.115 | 261.9258 | 1222.7065 | 3860.4566 | 172.1262 | 30.5708 | 4.0185 | 0.30493 | 1 | 0 | 172.1262 | 30.8393 | -87.2835 | 0.87853 | 163.703 | 13.0612 | 2.9755 | 0.48659 | 1.6897 | (1.4616054359234232-30.804668320623964j)
0 | 0 | 2 | 42.1667 | 1 | 6.115 | 257.8492 | 1233.298 | 3893.7307 | 170.915 | 30.5708 | 4.0533 | 0.30757 | 1 | 0 | 170.915 | 31.1965 | -87.1912 | 2.0471 | 166.3388 | 12.9692 | 3.0078 | 0.49187 | 0.98698 | (1.5287096832563822-31.159075421470575j)
1 | 0 | 3 | 41.1667 | 1 | 6.832 | 281.2507 | 1289.145 | 4071.4318 | 138.2912 | 36.0959 | 3.3593 | 0.40131 | 1 | 0 | 138.2912 | 37.3936 | -86.7666 | 3.595 | 193.3696 | 16.5206 | 3.1076 | 0.45486 | 0 | (2.1091242916008124-37.33403095679662j)
1 | 0 | 4 | 41.1667 | 1 | 6.832 | 281.2507 | 1300.9784 | 4108.6074 | 139.5604 | 36.0959 | 3.3901 | 0.405 | 1 | 0 | 139.5604 | 36.1859 | -88.6487 | 0.24933 | 182.7431 | 16.6725 | 3.1017 | 0.454 | 0 | (0.8533810728281104-36.17584414923436j)
1 | 0 | 5 | 41.6667 | 1 | 6.832 | 284.6667 | 1312.8117 | 4145.783 | 142.5404 | 36.0959 | 3.421 | 0.40868 | 1 | 0 | 142.5404 | 34.5994 | -91.9258 | -4.146 | 170.6376 | 17.0283 | 3.0664 | 0.44883 | 0.7666 | (-1.162700274076963-34.57983465470016j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
200 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
3.125 | 4.5 | 23 | 4 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1300 | 258.9 | 30.4544

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
100 | 6 | 3.125 | 5.9692 | 0.51328 | 1.9531 | 0.44557 | 407.9814 | 50 | 8.5 | 258.8628 | 1323 | 45.8572 | 1.5058