## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.5 | 1 | 1.27 | 40 | 75 | 151.79 | 154.0668 | 452.51 | 452.51 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1766.7 | 19.05 | 12 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 12 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 493.1 | 0.918 | 100 | 1.699 | 34.379 | 36.391 | 327.5 | 83 | 103.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2735.9 | 2888.3 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 29.8992 | 35.428 | 30.8946 | 11.532 | 751.8333 | 2502.8532 | 1118.378 | 248.5639 | 50 | 31.3945 | 2973.9943 | 0 | 100.0399 | 3074.0342 | 6 | 82.9797 | 0.02244 | 0.21042 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 31.0741 | 9.6363 | 678.6944 | 2517.2777 | 1183.3892 | 221.0538 | 53 | 30.9333 | 2915.2457 | 0 | 104.3162 | 3019.5619 | 6.5 | 83.0963 | 0.03329 | 0.25007 | 14.7521
2 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 33.9838 | 10.1559 | 610.1944 | 2385.2501 | 1247.1019 | 232.6424 | 56 | 33.9004 | 2965.72 | 0 | 127.4504 | 3093.1704 | 6.5 | 83.0243 | 0.0279 | 0.21455 | 7.8038
3 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 39.1267 | 11.325 | 575.4444 | 2508.3623 | 1312.5905 | 287.1386 | 59 | 39.3303 | 3142.6571 | 0 | 197.5717 | 3340.2289 | 6.5 | 83.016 | 0.03668 | 0.19579 | 22.4553
4 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 34.0502 | 43.1232 | 11.9823 | 535.8889 | 2471.5196 | 1379.9997 | 314.7175 | 62 | 42.9825 | 3261.5565 | 0 | 210.0019 | 3471.5585 | 6.5 | 82.8371 | 0.03452 | 0.16391 | 2.7411
5 | 5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.7387 | 47.0414 | 12.637 | 507.1944 | 2466.9938 | 1448.7887 | 347.8231 | 65 | 47.1865 | 3491.2851 | 0 | 223.6858 | 3714.9709 | 6.5 | 83.7046 | 0.03432 | 0.13387 | 5.1295
6 | 4.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 56.6877 | 35.5173 | 50.8372 | 13.3775 | 489.9167 | 2522.5809 | 1519.0447 | 394.7598 | 68 | 50.367 | 3574.9321 | 0 | 266.072 | 3841.0041 | 6.5 | 82.6051 | 0.03624 | 0.10086 | 10.579
7 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 63.4422 | 36.2932 | 53.69 | 14.1153 | 482.3056 | 2620.3661 | 1590.8553 | 453.1371 | 72 | 54.0844 | 3796.7192 | 0 | 336.2962 | 4133.0154 | 6.5 | 82.9302 | 0.03958 | 0.06858 | 13.7806
8 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 63.4422 | 36.2932 | 56.1182 | 14.1153 | 467.8333 | 2541.7385 | 1663.4417 | 459.6015 | 75 | 55.4789 | 4052.3317 | 0 | 218.0974 | 4270.4291 | 6.5 | 83.1233 | 0.03382 | 0.03187 | 5.8209
9 | 4 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 84.5897 | 23.9484 | 66.6207 | 18.8205 | 465.6042 | 2529.6274 | 1740.7333 | 638.2309 | 0 | 66.8712 | 4598.5125 | 0 | 228.7573 | 4827.2698 | 6 | 83.1076 | 0.04154 | 0.01199 | 0.99455

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 770.75 | 1 | 3.329 | 2565.8268 | 1109.729 | 3496.7748 | 10028.8977 | 7.7179 | 13.0119 | 0.08202 | 1 | 0 | 10028.8977 | 7.7167 | -89.2784 | (0.09719027729718621-7.716046242459452j) | -0.0156 | 597.1889 | 63.2184 | 0.89947 | 0.27019 | 0
0 | 0 | 1 | 757.4167 | 1 | 3.329 | 2521.4401 | 1115.495 | 3514.8893 | 9906.6135 | 7.7179 | 13.0795 | 0.08245 | 1 | 0 | 9906.6135 | 7.8078 | -90.2865 | (-0.039042258563100285-7.807685168384721j) | 1.1651 | 603.9217 | 62.4476 | 0.90027 | 0.27043 | 5.898
0 | 0 | 2 | 745.1667 | 1 | 3.329 | 2480.6598 | 1121.261 | 3533.0037 | 9796.769 | 7.7179 | 13.1471 | 0.08287 | 1 | 0 | 9796.769 | 7.8966 | -89.6951 | (0.04202131275086751-7.896530723088021j) | 2.3165 | 610.8968 | 61.7552 | 0.90091 | 0.27062 | 5.4288
0 | 0 | 3 | 734 | 1 | 3.329 | 2443.486 | 1127.027 | 3551.1181 | 9699.584 | 7.7179 | 13.2147 | 0.0833 | 1 | 0 | 9699.584 | 7.9741 | -89.9712 | (0.004004328854569916-7.974061530691394j) | 3.3196 | 616.7546 | 61.1426 | 0.90133 | 0.27075 | 4.957
1 | 0 | 4 | 689.5 | 1 | 3.709 | 2557.3555 | 1176.965 | 3709.1967 | 7542.6578 | 10.3643 | 10.9393 | 0.10798 | 1 | 0 | 7542.6578 | 10.244 | -88.4729 | (0.2730086991095737-10.240401902275693j) | -1.1605 | 791.5293 | 74.4556 | 0.96102 | 0.25911 | 0
1 | 0 | 5 | 678.3333 | 1 | 3.709 | 2515.9383 | 1183.3892 | 3729.3789 | 7461.0052 | 10.3643 | 10.999 | 0.10857 | 1 | 0 | 7461.0052 | 10.3266 | -88.624 | (0.24797353949901435-10.323623483465498j) | -0.3639 | 795.6318 | 73.6496 | 0.96167 | 0.25928 | 5.2823
1 | 0 | 6 | 668.25 | 1 | 3.709 | 2478.5392 | 1189.8133 | 3749.561 | 7389.9993 | 10.3643 | 11.0587 | 0.10916 | 1 | 0 | 7389.9993 | 10.363 | -89.116 | (0.15987483084892506-10.361752072500021j) | -0.01284 | 793.6228 | 72.9487 | 0.96205 | 0.25938 | 4.7782
2 | 0 | 7 | 617.9167 | 1 | 3.909 | 2415.4363 | 1240.3313 | 3908.8963 | 6367.2623 | 11.3253 | 10.3044 | 0.1264 | 1 | 0 | 6367.2623 | 11.3264 | -89.0592 | (0.18597504036529688-11.3249076411409j) | 0.00982 | 816.8441 | 78.1061 | 0.99209 | 0.2538 | 0
2 | 0 | 8 | 610 | 1 | 3.909 | 2384.49 | 1247.1019 | 3930.1667 | 6319.9974 | 11.3253 | 10.3606 | 0.12709 | 1 | 0 | 6319.9974 | 11.298 | -90.3678 | (-0.07252392998415802-11.297727282920622j) | -0.24161 | 806.7091 | 77.5263 | 0.99221 | 0.25383 | 3.8772
2 | 0 | 9 | 602.6667 | 1 | 3.909 | 2355.824 | 1253.8725 | 3951.4372 | 6277.9184 | 11.3253 | 10.4169 | 0.12778 | 1 | 0 | 6277.9184 | 11.2776 | -89.4626 | (0.10576599623882466-11.277097017592359j) | -0.42144 | 798.4514 | 77.0101 | 0.99216 | 0.25382 | 3.5942
3 | 0 | 10 | 583.1667 | 1 | 4.359 | 2542.0235 | 1305.0405 | 4113.5999 | 5015.452 | 13.038 | 8.6004 | 0.16538 | 1 | 0 | 5015.452 | 13.1189 | -90.3544 | (-0.08114534645075988-13.118669259427119j) | 0.6209 | 863.1897 | 96.4442 | 1.0514 | 0.2412 | 0
3 | 0 | 11 | 575.1667 | 1 | 4.359 | 2507.1515 | 1312.5905 | 4137.319 | 4975.2667 | 13.038 | 8.6501 | 0.16634 | 1 | 0 | 4975.2667 | 13.1099 | -90.2261 | (-0.05172295131019844-13.109774760635046j) | 0.55153 | 855.0935 | 95.6715 | 1.0515 | 0.24124 | 4.1485
3 | 0 | 12 | 568 | 1 | 4.359 | 2475.912 | 1320.1405 | 4161.038 | 4941.5352 | 13.038 | 8.6999 | 0.16729 | 1 | 0 | 4941.5352 | 13.1016 | -90.3646 | (-0.08338326754321201-13.101304796561068j) | 0.48782 | 848.2201 | 95.0229 | 1.0514 | 0.24121 | 3.7207
4 | 0 | 13 | 541.9167 | 1 | 4.612 | 2499.3197 | 1372.0115 | 4324.7904 | 4348.6863 | 14.3398 | 8.0246 | 0.19464 | 1 | 0 | 4348.6863 | 14.2959 | -90.518 | (-0.12924927528158214-14.29530597762224j) | -0.30602 | 888.7518 | 105.4762 | 1.0802 | 0.23421 | 0
4 | 0 | 14 | 535.6667 | 1 | 4.612 | 2470.4947 | 1379.9997 | 4349.8861 | 4323.5595 | 14.3398 | 8.0714 | 0.19577 | 1 | 0 | 4323.5595 | 14.3282 | -90.099 | (-0.024763305114126943-14.328180107873282j) | -0.0807 | 887.6154 | 104.8668 | 1.0799 | 0.23414 | 3.3356
4 | 0 | 15 | 530.0833 | 1 | 4.612 | 2444.7443 | 1387.988 | 4374.9818 | 4303.2608 | 14.3398 | 8.1181 | 0.1969 | 1 | 0 | 4303.2608 | 14.3589 | -89.8501 | (0.03757164639796118-14.358847811064967j) | 0.13336 | 887.2374 | 104.3745 | 1.0793 | 0.23401 | 2.9815
5 | 0 | 16 | 511.9167 | 1 | 4.864 | 2489.9627 | 1440.364 | 4540.3176 | 3854.9668 | 15.8003 | 7.5305 | 0.22727 | 1 | 0 | 3854.9668 | 15.7349 | -89.6593 | (0.09356466639012595-15.73467505808978j) | -0.41352 | 954.4464 | 116.3441 | 1.1035 | 0.22688 | 0
5 | 0 | 17 | 507 | 1 | 4.864 | 2466.048 | 1448.7887 | 4566.7845 | 3840.2732 | 15.8003 | 7.5745 | 0.2286 | 1 | 0 | 3840.2732 | 15.7379 | -89.7084 | (0.08010063816949664-15.73767524258934j) | -0.395 | 951.1621 | 115.9007 | 1.1027 | 0.22671 | 2.6848
5 | 0 | 18 | 502.6667 | 1 | 4.864 | 2444.9707 | 1457.2134 | 4593.2515 | 3829.5906 | 15.8003 | 7.6185 | 0.22993 | 1 | 0 | 3829.5906 | 15.7137 | -89.8111 | (0.051811816833612134-15.71364571403764j) | -0.54784 | 945.6077 | 115.5783 | 1.1016 | 0.22648 | 2.3664
6 | 0 | 19 | 493.6667 | 1 | 5.149 | 2541.8897 | 1510.1264 | 4760.378 | 3457.8181 | 16.859 | 7.0044 | 0.26702 | 1 | 0 | 3457.8181 | 16.8884 | -88.9849 | (0.29920721972893194-16.885791850477514j) | 0.17432 | 986.2371 | 131.8192 | 1.1241 | 0.21831 | 0
6 | 0 | 20 | 489.75 | 1 | 5.149 | 2521.7227 | 1519.0447 | 4788.3957 | 3450.6431 | 16.859 | 7.0457 | 0.2686 | 1 | 0 | 3450.6431 | 16.7682 | -90.9284 | (-0.2716931131891789-16.76596829892879j) | -0.53908 | 970.2225 | 131.5457 | 1.1226 | 0.21803 | 2.1811
6 | 0 | 21 | 486.3333 | 1 | 5.149 | 2504.1303 | 1527.963 | 4816.4135 | 3446.6876 | 16.859 | 7.0871 | 0.27017 | 1 | 0 | 3446.6876 | 16.7158 | -90.5568 | (-0.1624525829460719-16.715026205564914j) | -0.84962 | 963.0683 | 131.3949 | 1.1209 | 0.2177 | 1.9016
7 | 0 | 22 | 485.1667 | 1 | 5.433 | 2635.9105 | 1581.445 | 4985.3243 | 3179.8804 | 17.8729 | 6.5542 | 0.31133 | 1 | 0 | 3179.8804 | 18.0001 | -90.3918 | (-0.1230858574293574-17.99969356508136j) | 0.71149 | 1030.2943 | 151.0464 | 1.1363 | 0.20915 | 0
7 | 0 | 23 | 482.0833 | 1 | 5.433 | 2619.1588 | 1590.8553 | 5014.8875 | 3178.4729 | 17.8729 | 6.5932 | 0.31318 | 1 | 0 | 3178.4729 | 18.038 | -89.797 | (0.06389811546492652-18.037880111719446j) | 0.92342 | 1034.1772 | 150.9795 | 1.1342 | 0.20877 | 1.7375
7 | 0 | 24 | 479.6667 | 1 | 5.433 | 2606.029 | 1600.2655 | 5044.4506 | 3181.2464 | 17.8729 | 6.6322 | 0.31503 | 1 | 0 | 3181.2464 | 18.0476 | -90.7789 | (-0.2453528069759381-18.045932841450558j) | 0.97718 | 1036.1825 | 151.1113 | 1.1318 | 0.20831 | 1.3607
8 | 0 | 25 | 469 | 1 | 5.433 | 2548.077 | 1654.0315 | 5213.3614 | 3215.0101 | 18.7233 | 6.855 | 0.32562 | 1 | 0 | 3215.0101 | 18.492 | -89.573 | (0.137820483864191-18.491489978360825j) | -1.235 | 1099.3862 | 152.715 | 1.1162 | 0.20546 | 0
8 | 0 | 26 | 467.6667 | 1 | 5.433 | 2540.833 | 1663.4417 | 5242.9246 | 3224.1091 | 18.7233 | 6.894 | 0.32747 | 1 | 0 | 3224.1091 | 18.5229 | -89.1364 | (0.2791923022865035-18.52079985423148j) | -1.07 | 1106.1853 | 153.1473 | 1.1133 | 0.20491 | 0.74007
8 | 0 | 27 | 466.8333 | 1 | 5.433 | 2536.3055 | 1672.8519 | 5272.4877 | 3236.5707 | 18.7233 | 6.933 | 0.32932 | 1 | 0 | 3236.5707 | 18.4675 | -88.0422 | (0.6309317048748335-18.456760607129706j) | -1.3657 | 1103.8327 | 153.7392 | 1.1099 | 0.20429 | 0.46165
9 | 0 | 28 | 465 | 1 | 5.433 | 2526.345 | 1726.618 | 5441.3985 | 3327.476 | 16.6674 | 7.1559 | 0.33991 | 1 | 0 | 3327.476 | 16.9706 | -90.7012 | (-0.20768719754644582-16.969347290367867j) | 1.819 | 958.3193 | 158.0573 | 1.0892 | 0.20049 | 0
9 | 0 | 29 | 465.0833 | 1 | 5.433 | 2526.7978 | 1736.0282 | 5470.9617 | 3346.2106 | 16.6674 | 7.1949 | 0.34176 | 1 | 0 | 3346.2106 | 16.7755 | -90.3203 | (-0.09377991228704818-16.77523624101543j) | 0.64828 | 941.6817 | 158.9471 | 1.0854 | 0.19978 | 0.04523
9 | 0 | 30 | 465.6667 | 1 | 5.433 | 2529.967 | 1745.4384 | 5500.5248 | 3368.5687 | 16.6674 | 7.2339 | 0.34361 | 1 | 0 | 3368.5687 | 16.6078 | -90.9829 | (-0.2848959519209897-16.605330395507742j) | -0.35802 | 929.1124 | 160.0092 | 1.0812 | 0.19901 | 0.31535
9 | 0 | 31 | 466.6667 | 1 | 5.433 | 2535.4 | 1754.8486 | 5530.0879 | 3394.0026 | 16.6674 | 7.2729 | 0.34547 | 1 | 0 | 3394.0026 | 16.5207 | -89.4477 | (0.15923460956312052-16.519943940843817j) | -0.88037 | 926.3384 | 161.2173 | 1.0767 | 0.19818 | 0.53834

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
452.51 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CGN | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10