## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.2 | 1 | 5.61 | 40 | 75 | 40.53 | 40.53 | 240 | 240 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1292.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 144.5 | 1.66 | 40.739 | 0.516 | 10.595 | 10.639 | 83.1 | 105.8 | 126.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 904.8 | 1057.2 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.7839 | 47.4397 | 10.9119 | 249.75 | 786.7125 | 1017.7339 | 67.2766 | 46 | 47.7038 | 2339.4434 | 0 | 9.0612 | 2348.5046 | 6 | 106.0338 | 0.74457 | 3.8077 | 0
1 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 38.0259 | 8.649 | 222.7222 | 741.4423 | 1081.0629 | 53.3868 | 49 | 38.2784 | 1688.7793 | 0 | 6.6879 | 1695.4672 | 8.5 | 105.491 | 0.83226 | 2.9313 | 4.6388
2 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 42.3761 | 9.1141 | 207.6667 | 728.4947 | 1142.6419 | 58.4242 | 51 | 41.7898 | 1772.1873 | 0 | 7.1883 | 1779.3757 | 8.5 | 105.6029 | 0.83209 | 1.8879 | 0.06404
3 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 44.739 | 9.6363 | 201.1111 | 745.9211 | 1205.2591 | 66.7163 | 54 | 45.767 | 1926.1236 | 0 | 8.3021 | 1934.4258 | 8.5 | 106.8181 | 0.85849 | 0.83097 | 5.3295
4 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 18.4649 | 67.4193 | 13.5412 | 202.9583 | 793.3641 | 1272.3572 | 105.2687 | 0 | 66.4799 | 2902.5316 | 0 | 13.0353 | 2915.5669 | 6 | 105.2939 | 1.5312 | 1.0661 | 9.7634

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 255.5 | 1 | 3.15 | 804.825 | 1009.55 | 3181.4909 | 3408.4787 | 11.8802 | 13.3404 | 0.06681 | 1 | 0 | 3408.4787 | 11.8241 | -87.8982 | (0.43364409889293665-11.816200132572j) | -0.47153 | 476.5416 | 17.0697 | 1.4089 | 0.44729 | 0
0 | 0 | 1 | 251.3333 | 1 | 3.15 | 791.7 | 1015.006 | 3198.6313 | 3371.0138 | 11.8802 | 13.4125 | 0.06717 | 1 | 0 | 3371.0138 | 11.9279 | -87.8052 | (0.4568020837684712-11.919145583031831j) | 0.4017 | 479.61 | 16.8821 | 1.4172 | 0.44992 | 2.9044
0 | 0 | 2 | 247.6667 | 1 | 3.15 | 780.15 | 1020.4619 | 3215.7717 | 3339.6904 | 11.8802 | 13.4846 | 0.06753 | 1 | 0 | 3339.6904 | 11.98 | -87.6516 | (0.4908921708458309-11.969948990354554j) | 0.84037 | 479.3145 | 16.7252 | 1.4245 | 0.45221 | 2.5734
0 | 0 | 3 | 244.5 | 1 | 3.15 | 770.175 | 1025.9179 | 3232.9121 | 3314.6167 | 11.8802 | 13.5567 | 0.06789 | 1 | 0 | 3314.6167 | 11.972 | -88.1379 | (0.38901897655480133-11.965669347743031j) | 0.77287 | 475.0793 | 16.5996 | 1.4305 | 0.45413 | 2.236
1 | 0 | 4 | 225 | 1 | 3.329 | 749.025 | 1075.2969 | 3388.6031 | 2836.8321 | 12.6446 | 12.6081 | 0.07948 | 1 | 0 | 2836.8321 | 12.7934 | -90.2295 | (-0.05124514505729394-12.793269799898205j) | 1.1763 | 464.3054 | 17.8823 | 1.5015 | 0.45105 | 0
1 | 0 | 5 | 222.6667 | 1 | 3.329 | 741.2573 | 1081.0629 | 3406.7176 | 2822.4671 | 12.6446 | 12.6758 | 0.0799 | 1 | 0 | 2822.4671 | 12.751 | -91.7985 | (-0.4001828489194428-12.744677383483449j) | 0.8409 | 458.8963 | 17.7918 | 1.5065 | 0.45254 | 1.7394
1 | 0 | 6 | 220.5 | 1 | 3.329 | 734.0445 | 1086.8289 | 3424.832 | 2809.9106 | 12.6446 | 12.7434 | 0.08033 | 1 | 0 | 2809.9106 | 12.7386 | -89.7494 | (0.05571544548165264-12.738456683828181j) | 0.74299 | 455.9681 | 17.7126 | 1.5111 | 0.45391 | 1.6211
2 | 0 | 7 | 209.1667 | 1 | 3.508 | 733.7567 | 1136.5659 | 3581.6477 | 2490.1176 | 14.1032 | 11.9049 | 0.09328 | 1 | 0 | 2490.1176 | 13.9276 | -91.0567 | (-0.25683698598762117-13.925209273568736j) | -1.2454 | 483.0266 | 19.5116 | 1.5616 | 0.44515 | 0
2 | 0 | 8 | 207.5 | 1 | 3.508 | 727.91 | 1142.6419 | 3600.7361 | 2483.482 | 14.1032 | 11.9686 | 0.09378 | 1 | 0 | 2483.482 | 13.9501 | -88.6008 | (0.3406452493296719-13.945958110629327j) | -1.0856 | 483.3 | 19.4596 | 1.5651 | 0.44614 | 1.2938
2 | 0 | 9 | 206.3333 | 1 | 3.508 | 723.8173 | 1148.7179 | 3619.8246 | 2482.6504 | 14.1032 | 12.0322 | 0.09428 | 1 | 0 | 2482.6504 | 13.9186 | -90.1398 | (-0.03395874575785518-13.918591745919322j) | -1.3089 | 480.9598 | 19.4531 | 1.5665 | 0.44655 | 0.90866
3 | 0 | 10 | 201.8333 | 1 | 3.709 | 748.5998 | 1198.8349 | 3777.9032 | 2248.9452 | 15.0269 | 11.1426 | 0.10999 | 1 | 0 | 2248.9452 | 15.2579 | -90.4636 | (-0.12346228954063942-15.257382496600343j) | 1.537 | 523.5611 | 22.1999 | 1.5953 | 0.43011 | 0
3 | 0 | 11 | 201 | 1 | 3.709 | 745.509 | 1205.2591 | 3798.0854 | 2251.6614 | 15.0269 | 11.2023 | 0.11058 | 1 | 0 | 2251.6614 | 15.2552 | -90.1556 | (-0.04143251488158839-15.255158295229464j) | 1.5193 | 524.0102 | 22.2267 | 1.5954 | 0.43015 | 0.66202
3 | 0 | 12 | 200.5 | 1 | 3.709 | 743.6545 | 1211.6833 | 3818.2675 | 2258.032 | 15.0269 | 11.262 | 0.11117 | 1 | 0 | 2258.032 | 15.2543 | -89.8475 | (0.04059944568498919-15.254244887875377j) | 1.5132 | 525.4297 | 22.2896 | 1.5941 | 0.4298 | 0.39754
4 | 0 | 13 | 202.5 | 1 | 3.909 | 791.5725 | 1262.2013 | 3977.6028 | 2123.434 | 16.7888 | 10.4861 | 0.12863 | 1 | 0 | 2123.434 | 16.7388 | -89.2429 | (0.22119212839089464-16.73736783395718j) | -0.29735 | 594.9616 | 26.0478 | 1.5929 | 0.40751 | 0
4 | 0 | 14 | 202.5 | 1 | 3.909 | 791.5725 | 1268.9719 | 3998.8732 | 2134.8243 | 16.7888 | 10.5423 | 0.12932 | 1 | 0 | 2134.8243 | 16.7072 | -88.439 | (0.455139622049332-16.70101971807581j) | -0.48563 | 595.8961 | 26.1875 | 1.5893 | 0.40658 | 0
4 | 0 | 15 | 203 | 1 | 3.909 | 793.527 | 1275.7425 | 4020.1436 | 2151.5139 | 16.7888 | 10.5986 | 0.13001 | 1 | 0 | 2151.5139 | 16.5862 | -89.5842 | (0.12035295715699457-16.5857548547881j) | -1.2065 | 591.8853 | 26.3922 | 1.5835 | 0.40508 | 0.39587
4 | 0 | 16 | 203.8333 | 1 | 3.909 | 796.7845 | 1282.5131 | 4041.4141 | 2171.8114 | 16.7888 | 10.6548 | 0.1307 | 1 | 0 | 2171.8114 | 16.4494 | -89.101 | (0.2580939923025065-16.447419486466636j) | -2.021 | 587.6579 | 26.6412 | 1.5762 | 0.40322 | 0.65674

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
240 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CGN | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-40,53MH-240A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10