## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.5 | 1 | 1.27 | 40 | 75 | 151.79 | 75.5 | 452.51 | 452.51 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1766.7 | 19.05 | 12 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 12 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 493.1 | 0.918 | 75.76 | 20 | 19.932 | 21.041 | 277.9 | 80.2 | 97.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1623.1 | 1775.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 29.8992 | 35.428 | 34.9729 | 11.532 | 432.2917 | 1439.099 | 1118.378 | 142.9214 | 50 | 34.8739 | 2110.5394 | 0 | 49.8757 | 2160.4151 | 6 | 79.7652 | 0.01475 | 0.117 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 29.0241 | 9.6363 | 389.8889 | 1446.0979 | 1183.3892 | 126.9893 | 53 | 30.4263 | 1620.4282 | 0 | 52.3223 | 1672.7505 | 8.5 | 81.1104 | 0.01917 | 0.12093 | 9.1821
2 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 33.7069 | 10.1559 | 352.1389 | 1376.5109 | 1247.1019 | 134.2567 | 56 | 32.8646 | 1608.7654 | 0 | 61.6632 | 1670.4286 | 8.5 | 79.9208 | 0.0174 | 0.10182 | 5.0251
3 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 37.8151 | 11.325 | 331.1389 | 1443.4344 | 1312.5905 | 165.2345 | 59 | 38.1246 | 1699.3809 | 0 | 99.3416 | 1798.7224 | 8.5 | 79.8591 | 0.02085 | 0.09163 | 14.7437
4 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 34.0502 | 42.2312 | 11.9823 | 309.25 | 1426.261 | 1379.9997 | 181.6176 | 62 | 42.0251 | 1800.0222 | 0 | 109.9944 | 1910.0166 | 8.5 | 80.4962 | 0.02058 | 0.0763 | 1.9669
5 | 5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.7387 | 45.3467 | 12.637 | 293.3889 | 1427.0436 | 1448.7887 | 201.2006 | 65 | 45.2759 | 1860.663 | 0 | 123.1276 | 1983.7906 | 8.5 | 80.0462 | 0.02035 | 0.05978 | 3.7248
6 | 4.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 56.6877 | 35.5173 | 49.3672 | 13.3775 | 283.6111 | 1460.3136 | 1519.0447 | 228.526 | 68 | 49.0373 | 1961.4617 | 0 | 148.879 | 2110.3407 | 8.5 | 80.1534 | 0.02104 | 0.04376 | 7.3525
7 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 63.4422 | 36.2932 | 52.3975 | 14.1153 | 279.0556 | 1516.1088 | 1590.8553 | 262.1805 | 72 | 52.4735 | 2068.8241 | 0 | 180.2945 | 2249.1186 | 8.5 | 80.0901 | 0.02191 | 0.02676 | 9.3573
8 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 63.4422 | 36.2932 | 53.5709 | 14.1153 | 272.9722 | 1483.0581 | 1663.4417 | 268.17 | 75 | 53.4397 | 2195.2138 | 0 | 132.6514 | 2327.8653 | 8.5 | 80.1547 | 0.01973 | 0.00806 | 3.0941
9 | 4 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 84.5897 | 23.9484 | 74.0775 | 18.8205 | 273.6667 | 1486.831 | 1740.7333 | 375.1341 | 0 | 73.9956 | 3309.5384 | 0 | 150.9324 | 3460.4708 | 6 | 80.2317 | 0.02835 | 0.02303 | 0.11407

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 442.1667 | 1 | 3.329 | 1471.9728 | 1109.729 | 3496.7748 | 5753.4146 | 8.6991 | 13.0119 | 0.08202 | 1 | 0 | 5753.4146 | 8.6776 | -87.0918 | (0.4402568936755825-8.666413161593399j) | -0.2479 | 433.2352 | 36.2674 | 1.0775 | 0.32366 | 0
0 | 0 | 1 | 435.25 | 1 | 3.329 | 1448.9472 | 1115.495 | 3514.8893 | 5692.8421 | 8.6991 | 13.0795 | 0.08245 | 1 | 0 | 5692.8421 | 8.7275 | -88.0625 | (0.2950716563753881-8.722551928836737j) | 0.32632 | 433.6237 | 35.8856 | 1.0807 | 0.32462 | 3.6789
0 | 0 | 2 | 428.8333 | 1 | 3.329 | 1427.5862 | 1121.261 | 3533.0037 | 5637.908 | 8.6991 | 13.1471 | 0.08287 | 1 | 0 | 5637.908 | 8.7444 | -88.3439 | (0.25270920034896127-8.7407090284937j) | 0.51967 | 431.0962 | 35.5393 | 1.0837 | 0.32552 | 3.4254
0 | 0 | 3 | 422.9167 | 1 | 3.329 | 1407.8896 | 1127.027 | 3551.1181 | 5588.7136 | 8.6991 | 13.2147 | 0.0833 | 1 | 0 | 5588.7136 | 8.7271 | -89.0962 | (0.1376550166007542-8.726044587509783j) | 0.3216 | 425.6521 | 35.2292 | 1.0863 | 0.32632 | 3.1694
1 | 0 | 4 | 395.4167 | 1 | 3.709 | 1466.6004 | 1176.965 | 3709.1967 | 4325.5876 | 9.7874 | 10.9393 | 0.10798 | 1 | 0 | 4325.5876 | 10.1657 | -90.159 | (-0.028214367486198988-10.16569911637357j) | 3.8657 | 447.0159 | 42.699 | 1.1601 | 0.31279 | 0
1 | 0 | 5 | 389.75 | 1 | 3.709 | 1445.5828 | 1183.3892 | 3729.3789 | 4286.8699 | 9.7874 | 10.999 | 0.10857 | 1 | 0 | 4286.8699 | 10.1374 | -90.886 | (-0.15675196351600773-10.13619829017164j) | 3.5762 | 440.5491 | 42.3168 | 1.1632 | 0.31361 | 3.2484
1 | 0 | 6 | 384.5 | 1 | 3.709 | 1426.1105 | 1189.8133 | 3749.561 | 4252.0834 | 9.7874 | 11.0587 | 0.10916 | 1 | 0 | 4252.0834 | 10.1236 | -90.3494 | (-0.06173340105391567-10.123414752942043j) | 3.4351 | 435.7847 | 41.9734 | 1.1659 | 0.31435 | 3.0193
2 | 0 | 7 | 356.3333 | 1 | 3.909 | 1392.907 | 1240.3313 | 3908.8963 | 3671.8022 | 11.2008 | 10.3044 | 0.1264 | 1 | 0 | 3671.8022 | 10.9976 | -89.4554 | (0.10452219204278013-10.997141391848508j) | -1.8142 | 444.0973 | 45.0413 | 1.2114 | 0.3099 | 0
2 | 0 | 8 | 352 | 1 | 3.909 | 1375.968 | 1247.1019 | 3930.1667 | 3646.9493 | 11.2008 | 10.3606 | 0.12709 | 1 | 0 | 3646.9493 | 10.9716 | -88.7138 | (0.2462769201793491-10.968818149850296j) | -2.0468 | 439.0038 | 44.7365 | 1.214 | 0.31057 | 2.5984
2 | 0 | 9 | 348.0833 | 1 | 3.909 | 1360.6578 | 1253.8725 | 3951.4372 | 3625.9493 | 11.2008 | 10.4169 | 0.12778 | 1 | 0 | 3625.9493 | 10.8991 | -90.7961 | (-0.15142428770834293-10.897998913973431j) | -2.6944 | 430.724 | 44.4789 | 1.2162 | 0.31113 | 2.3552
3 | 0 | 10 | 335.0833 | 1 | 4.359 | 1460.6282 | 1305.0405 | 4113.5999 | 2881.8423 | 12.5563 | 8.6004 | 0.16538 | 1 | 0 | 2881.8423 | 12.7318 | -90.6761 | (-0.15022751596810213-12.730931028061505j) | 1.3979 | 467.1443 | 55.4162 | 1.2857 | 0.29496 | 0
3 | 0 | 11 | 331 | 1 | 4.359 | 1442.829 | 1312.5905 | 4137.319 | 2863.1932 | 12.5563 | 8.6501 | 0.16634 | 1 | 0 | 2863.1932 | 12.7097 | -89.9826 | (0.0038714179802439297-12.709685873042677j) | 1.2217 | 462.5091 | 55.0575 | 1.2883 | 0.29555 | 2.5982
3 | 0 | 12 | 327.3333 | 1 | 4.359 | 1426.846 | 1320.1405 | 4161.038 | 2847.7627 | 12.5563 | 8.6999 | 0.16729 | 1 | 0 | 2847.7627 | 12.6842 | -91.0278 | (-0.22751809176274174-12.68217079409007j) | 1.0188 | 458.1743 | 54.7608 | 1.2904 | 0.29603 | 2.3395
4 | 0 | 13 | 312.3333 | 1 | 4.612 | 1440.4813 | 1372.0115 | 4324.7904 | 2506.3627 | 14.1343 | 8.0246 | 0.19464 | 1 | 0 | 2506.3627 | 14.0741 | -88.242 | (0.4317585208320329-14.067502081813775j) | -0.42553 | 496.4629 | 60.7912 | 1.3306 | 0.2885 | 0
4 | 0 | 14 | 309.1667 | 1 | 4.612 | 1425.8767 | 1379.9997 | 4349.8861 | 2495.396 | 14.1343 | 8.0714 | 0.19577 | 1 | 0 | 2495.396 | 13.9937 | -90.988 | (-0.2412854585613795-13.991566562505968j) | -0.99493 | 488.6538 | 60.5252 | 1.3323 | 0.28888 | 2.0881
4 | 0 | 15 | 306.25 | 1 | 4.612 | 1412.425 | 1387.988 | 4374.9818 | 2486.1631 | 14.1343 | 8.1181 | 0.1969 | 1 | 0 | 2486.1631 | 13.9657 | -90.0884 | (-0.021552063722903192-13.96565813828876j) | -1.1928 | 484.9014 | 60.3012 | 1.3338 | 0.2892 | 1.9268
5 | 0 | 16 | 295.8333 | 1 | 4.864 | 1438.9333 | 1440.364 | 4540.3176 | 2227.7604 | 15.0924 | 7.5305 | 0.22727 | 1 | 0 | 2227.7604 | 15.1346 | -90.3743 | (-0.09886274423686281-15.13429993135085j) | 0.27966 | 510.2837 | 67.2345 | 1.3669 | 0.28103 | 0
5 | 0 | 17 | 293.25 | 1 | 4.864 | 1426.368 | 1448.7887 | 4566.7845 | 2221.2231 | 15.0924 | 7.5745 | 0.2286 | 1 | 0 | 2221.2231 | 15.1474 | -87.9744 | (0.535406429092661-15.137906440417025j) | 0.36414 | 509.6438 | 67.0372 | 1.3681 | 0.28127 | 1.7517
5 | 0 | 18 | 291.0833 | 1 | 4.864 | 1415.8293 | 1457.2134 | 4593.2515 | 2217.6326 | 15.0924 | 7.6185 | 0.22993 | 1 | 0 | 2217.6326 | 15.0097 | -91.6201 | (-0.42436401428264725-15.003716047035384j) | -0.54795 | 499.614 | 66.9289 | 1.3685 | 0.28136 | 1.4716
6 | 0 | 19 | 285.5 | 1 | 5.149 | 1470.0395 | 1510.1264 | 4760.378 | 1999.7442 | 16.4525 | 7.0044 | 0.26702 | 1 | 0 | 1999.7442 | 16.3264 | -90.8331 | (-0.23737778378405494-16.32471269125282j) | -0.76618 | 533.037 | 76.2344 | 1.3967 | 0.27126 | 0
6 | 0 | 20 | 283.5 | 1 | 5.149 | 1459.7415 | 1519.0447 | 4788.3957 | 1997.4626 | 16.4525 | 7.0457 | 0.2686 | 1 | 0 | 1997.4626 | 16.3644 | -89.3896 | (0.17434032618278206-16.363512025468214j) | -0.5352 | 534.9103 | 76.1474 | 1.3969 | 0.27129 | 1.3871
6 | 0 | 21 | 281.8333 | 1 | 5.149 | 1451.1598 | 1527.963 | 4816.4135 | 1997.3779 | 16.4525 | 7.0871 | 0.27017 | 1 | 0 | 1997.3779 | 16.3495 | -89.5529 | (0.12757598866538533-16.349027503553597j) | -0.62586 | 533.9131 | 76.1442 | 1.3964 | 0.27119 | 1.1568
7 | 0 | 22 | 280.3333 | 1 | 5.433 | 1523.051 | 1581.445 | 4985.3243 | 1837.3613 | 17.4486 | 6.5542 | 0.31133 | 1 | 0 | 1837.3613 | 17.5363 | -90.5281 | (-0.16162138708787133-17.53552785557068j) | 0.50225 | 565.0269 | 87.2758 | 1.4143 | 0.26032 | 0
7 | 0 | 23 | 278.9167 | 1 | 5.433 | 1515.3543 | 1590.8553 | 5014.8875 | 1838.954 | 17.4486 | 6.5932 | 0.31318 | 1 | 0 | 1838.954 | 17.5392 | -88.694 | (0.3997517778974924-17.53463231079078j) | 0.51896 | 565.7048 | 87.3515 | 1.4132 | 0.26011 | 0.99594
7 | 0 | 24 | 277.9167 | 1 | 5.433 | 1509.9213 | 1600.2655 | 5044.4506 | 1843.1996 | 17.4486 | 6.6322 | 0.31503 | 1 | 0 | 1843.1996 | 17.4119 | -91.909 | (-0.5800135647209164-17.402194325932232j) | -0.21078 | 558.8079 | 87.5532 | 1.4111 | 0.25974 | 0.70304
8 | 0 | 25 | 273.4167 | 1 | 5.433 | 1485.4727 | 1654.0315 | 5213.3614 | 1874.2801 | 17.8538 | 6.855 | 0.32562 | 1 | 0 | 1874.2801 | 17.676 | -91.6503 | (-0.5090659323295927-17.668639568996092j) | -0.99575 | 585.6 | 89.0295 | 1.3978 | 0.25728 | 0
8 | 0 | 26 | 272.8333 | 1 | 5.433 | 1482.3035 | 1663.4417 | 5242.9246 | 1880.9218 | 17.8538 | 6.894 | 0.32747 | 1 | 0 | 1880.9218 | 17.8804 | -88.2488 | (0.5464326375488637-17.872094505308606j) | 0.14953 | 601.3502 | 89.345 | 1.3951 | 0.25679 | 0.40605
8 | 0 | 27 | 272.6667 | 1 | 5.433 | 1481.398 | 1672.8519 | 5272.4877 | 1890.4069 | 17.8538 | 6.933 | 0.32932 | 1 | 0 | 1890.4069 | 17.9015 | -91.1186 | (-0.34947679786368724-17.898103065915524j) | 0.26753 | 605.8078 | 89.7955 | 1.3915 | 0.25612 | 0.11589
9 | 0 | 28 | 272.8333 | 1 | 5.433 | 1482.3035 | 1726.618 | 5441.3985 | 1952.3578 | 18.5338 | 7.1559 | 0.33991 | 1 | 0 | 1952.3578 | 18.6673 | -88.2599 | (0.566834416671707-18.658695731608567j) | 0.72046 | 680.3347 | 92.7382 | 1.3689 | 0.25195 | 0
9 | 0 | 29 | 273.1667 | 1 | 5.433 | 1484.1145 | 1736.0282 | 5470.9617 | 1965.3966 | 18.5338 | 7.1949 | 0.34176 | 1 | 0 | 1965.3966 | 18.6162 | -88.9402 | (0.3443356441794343-18.61304952837533j) | 0.44491 | 681.1361 | 93.3576 | 1.3643 | 0.25111 | 0.22738
9 | 0 | 30 | 273.8333 | 1 | 5.433 | 1487.7365 | 1745.4384 | 5500.5248 | 1980.8727 | 18.5338 | 7.2339 | 0.34361 | 1 | 0 | 1980.8727 | 18.4562 | -89.6667 | (0.10735640117134615-18.45593084992431j) | -0.41833 | 674.7504 | 94.0927 | 1.3589 | 0.25012 | 0.45297
9 | 0 | 31 | 274.8333 | 1 | 5.433 | 1493.1695 | 1754.8486 | 5530.0879 | 1998.8251 | 18.5338 | 7.2729 | 0.34547 | 1 | 0 | 1998.8251 | 18.2614 | -90.113 | (-0.03602530857557795-18.261404056301508j) | -1.4694 | 666.5685 | 94.9455 | 1.3528 | 0.249 | 0.6764

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
452.51 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CGN | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10