## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 245 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 50 | 1 | 130 | 40 | 75 | 2.5 | 2.71 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1050 | 1112.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 6 | 680.3 | 0.588 | 2.793 | 11.726 | 2.442 | 2.615 | 64.5 | 77.5 | 94.3 | Heat constant | FALSE | TRUE | 2942.2 | 3094.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4.5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 680.2529 | 31.4448 | 400 | 26.755 | 89.5 | 2765.013 | 1081.4448 | 615.949 | 0 | 400.1991 | 2812.4976 | 0 | 172.8461 | 2985.3436 | 5.5 | 77.4597 | 59.9836 | 226.7153 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 30.894 | 2842.248 | 1059.149 | 3343.5908 | 75.3267 | 66.6667 | 0.81877 | 1.1237 | 1 | 0 | 75.3267 | 92.1912 | -63.2728 | 38.2868 | 640.2179 | 103.3779 | 0.77217 | 0.14996 | 0 | (41.46231024584788-82.3413527566698j)
0 | 0 | 1 | 91 | 1 | 30.894 | 2811.354 | 1068.0673 | 3371.6085 | 75.1353 | 66.6667 | 0.82566 | 1.1331 | 1 | 0 | 75.1353 | 71.6273 | -91.2061 | 7.4409 | 385.479 | 103.1152 | 0.76928 | 0.1494 | 2.2827 | (-1.5076559003845418-71.6114104012696j)
0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 30.894 | 2780.46 | 1076.9857 | 3399.6263 | 74.9301 | 66.6667 | 0.83256 | 1.1426 | 1 | 0 | 74.9301 | 65.3975 | -110.4772 | -1.9037 | 320.4635 | 102.8337 | 0.76651 | 0.14887 | 2.2743 | (-22.87834866135084-61.26511989766715j)
0 | 0 | 3 | 89 | 1 | 30.894 | 2749.566 | 1085.904 | 3427.644 | 74.7111 | 66.6667 | 0.83945 | 1.1521 | 1 | 0 | 74.7111 | 62.7484 | -113.8945 | -5.8774 | 294.1648 | 102.5331 | 0.76387 | 0.14835 | 2.2662 | (-25.41643402318486-57.370449788771275j)
0 | 0 | 4 | 88 | 1 | 30.894 | 2718.672 | 1094.8223 | 3455.6618 | 74.4784 | 66.6667 | 0.84635 | 1.1615 | 1 | 0 | 74.4784 | 61.5211 | -99.4827 | -7.7184 | 281.8886 | 102.2137 | 0.76136 | 0.14787 | 2.2584 | (-10.135585764358279-60.680387843650834j)
0 | 0 | 5 | 87 | 1 | 30.894 | 2687.778 | 1103.7406 | 3483.6796 | 74.2318 | 66.6667 | 0.85324 | 1.171 | 1 | 0 | 74.2318 | 71.0433 | -70.3194 | 6.5649 | 374.6591 | 101.8753 | 0.75897 | 0.1474 | 2.251 | (23.925698215784976-66.89327683618487j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CHESF | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1